ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ บริเวณพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี  สำนักงานประปาเกาะสมุย  อ. เกาะสมุย  จ. สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับเงินอุดหนุนและรายได้ ปี 2550 วงเงินงบประมาณ  21,288,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)เพื่อจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  บริเวณพรุหน้าเมือง  อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  สำนักงานประปาเกาะสมุย  อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ขนาดและชนิดต่าง ๆ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้าง

-	วางท่อน้ำดิบ  จากบริเวณอาคารรับน้ำถึงบ่อแยกน้ำดิบ  บริเวณโรงกรองน้ำประปาพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ตามแบบแปลนเลขที่ 0414 - 2/1-10 และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

-	ก่อสร้างอาคารรับน้ำฝายน้ำล้นใหม่ พร้อมหินเรียงยาแนว  และงานปรับปรุงอาคารรับน้ำและระบายน้ำเดิมบริเวณสระเก็บน้ำพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ตามแบบแปลนเลขที่ 0414-2       /1-10 และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

-	ก่อสร้างแนวคันดินและถนนลูกรัง บริเวณรอบสระเก็บน้ำพรุหน้าเมือง อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี  ตามแบบแปลนเลขที่ 0414-2/1-10 และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

-	จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ (Submersible) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  250  ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า  13  เมตร   ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  70% จำนวน  1  ชุด ,เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ (Submersible) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  250  ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า  22  เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  70% จำนวน  1  ชุด  และติดตั้งตู้  MDBและ MCP พร้อมระบบท่อจากตู้ถึงมอเตอร์ไฟฟ้า (ตู้แบบตั้งกลางแจ้งชนิดกันน้ำ) บริเวณอาคารบ่อรับน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 0414 -2/1-10 และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

-	ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง  3  เฟส  เชื่อมจากระบบสายไฟฟ้าแรงสูงเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  บริเวณโรงกรองน้ำพรุหน้าเมือง ถึงบริเวณอาคารบ่อรับน้ำ(จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ), ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมมิเตอร์วัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบครบชุด  ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-	ทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ  และการทดสอบการรั่วซึมของท่อหลังผู้รับจ้างได้ทดสอบด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว  ให้ทดสอบต่อหน้ากรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2.2 การวางท่อ  HDPE 80  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง  กปภ. 02/2545 งานวางท่อในพื้นที่ทั่วไปไม่ต้องรองพื้นและกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในพื้นที่ผิวจราจรและทางเชื่อมถนนต้องใส่ทรายรองท่อและกลบท่อ โดยให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้างปี 2545 เลขที่ SD 14 -014

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ทีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 - 5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 10,685,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)