ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  โรงกรองน้ำบางละมุง

จาก 1,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,500 ลบ.ม./ชม.  สำนักงานประปาพัทยา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้ วงเงินงบประมาณ  30,000,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำบางละมุง จาก 1,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,500 ลบ.ม./ชม.  สำนักงานประปาพัทยา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างอาคารถังแบ่งน้ำดิบ  พร้อมท่อ และอุปกรณ์ตามแบบเลขที่ PT(50)02-DTB โดยปรับระยะ  Adjustable Cone  ให้ระดับน้ำก่อนเข้าถังกวนเร็ว  (ระดับน้ำหลังผ่านฝายน้ำล้น) อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า +5.40 ม.

2.2 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกวนช้าและถังตกตะกอน จากเดิมผลิตได้ 1,000 ลบ.ม./ชม เพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ม./ชม.  โดย

2.2.1 ปรับปรุงถังกวนช้าและตกตะกอนจากเดิม 500 ลบ.ม./ชม.เพิ่มเป็น 750 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)02-STB(M) จำนวน 2 ชุด

2.2.2   จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนใหม่ จำนวนทั้งหมด 8 ชุด พร้อมระบบควบคุม โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบการติดตั้งจริง (Shop Drawing) และรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติต่อการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนดำเนินการ

2.3 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกรอง จากเดิมผลิตได้ 1,000 ลบ.ม./ชม.  เพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ม./ชม.  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)02-STB(M)

2.3.1 ปรับปรุงกรองจากเดิม 500 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 750 ลบ.ม./ชม.  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)02-FTB(M)  จำนวน 2 ชุด

2.4 ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี และระบบจ่ายสารเคมี  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)02-CHB(M)  โดย

2.4.1 เปลี่ยนระบบ ท่อจ่ายสารส้ม และสารละลายปูนขาว ตามรายละเอียดในแบบ  โดยท่อและอุปกรณ์ หากในแบบมิได้กำหนดให้ใช้ท่อหรืออุปกรณ์เดิม (E)  ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

2/2.4.2 ระบบและ...

-2-

2.4.2 ระบบและท่อจ่ายแก๊สคลอรีนให้ใช้ของเดิมทั้งหมด  ยกเว้นกรณีที่มีการย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจ่ายแก๊สคลอรีน  ให้ใช้ท่อใหม่โดยชนิดและขนาดตามของเดิม  ตัดประสานจ่ายท่อส่วนที่ใกล้ตำแหน่งจ่ายที่สุด  ไปยังตำแหน่งจ่ายแก๊สคลอรีนใหม่

2.4.3 ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing)  เสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาคก่อนการดำเนินการ

2.5 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำย้อนกลับตามแบบเลขที่ PT(50)02-RTพร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำย้อนกลับ ตามแบบเลขที่ PT(50)02-ME2

2.6 ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแรงสูง  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)02-ME1

2.7 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ หากเครื่องสูบน้ำสามารถวางบนแท่นเครื่องเดิมได้ให้ใช้แท่นเครื่องเดิม  เว้นแต่กรณีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เกินจะวางบนแท่นเครื่องเดิม  ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงขยายแท่นเครื่อง ให้ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ เลขที่ PT(50)02-ME1

2.8 ปรับปรุงระบบท่อภายในบริเวณ  ดังนี้

2.8.1 ปรับปรุงท่อภายใน ตามแบบเลขที่ PT(50)02-LO

2.8.2 วางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 700 มม.  จากภายในสถานีผลิตน้ำบางละมุง ไปประสานกับระบบจ่ายน้ำเดิมที่ถนนสุขุมวิท  ตามแบบเลขที่ PT(50)02-LO

2.8.3 ท่อน้ำดิบเดิม S Ø 100 มม. จาก โรงสูบน้ำย้อนกลับจากสระพักตะกอนเดิม (อาคาร ฎ)  ให้ตัดประสานและวางท่อส่งขึ้นถังแบ่งน้ำใหม่ (ขึ้นบนถัง)

2.8.4 สำหรับอาคารที่ปรับปรุงใหม่  ได้แก่  อาคารถังแบ่งน้ำ, อาคารถังตกตะกอน, อาคารถังกรอง,  อาคารบ่อสูบน้ำย้อนกลับ และอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง  ให้ผู้รับจ้างทาสีท่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมดใหม่  โดยแยกตามประเภทการใช้งาน  ดังนี้

| ประเภทการใช้งาน | สีท่อ |
| --- | --- |
| ท่อน้ำสะอาด ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำล้างทิ้ง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อน้ำล้น | สีฟ้า สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สีเหลือง |

2.9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ PT(50)02-EE1

3/2.10  ก่อนการ ...

-3-

2.10 ก่อนการดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆ  ให้ประสานงานกับสำนักงานประปาพัทยา  เพื่อให้กระทบกับระบบผลิตน้ำในปัจจุบันน้อยที่สุด

2.11 การก่อสร้างและวางท่อ ให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ.02-2545 ถึง 05-2545  และมาตรฐาน มยธ.101-2533 ถึง มยธ.106-2533  โดยหากแบบก่อสร้าง และมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     32,100,000.- บาท   (รวม Vat)