ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำไร่หนึ่ง

จาก 1,600 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,100 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้ งบประมาณ  23,000,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำไร่หนึ่ง จาก 1,600 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,100 ลบ.ม./ชม.  สำนักงานประปาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์           (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างอาคารถังแบ่งน้ำดิบ พร้อมท่อและอุปกรณ์ตามแบบเลขที่ LB(50)01-SB โดยปรับระยะ Adjustable Cone ให้ระดับน้ำก่อนเข้าถังกวนเร็ว (ระดับน้ำหลังผ่านฝายน้ำล้น) อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า +5.40 ม.

2.2 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกวนช้าและถังตะกอน จากเดิมผลิตได้ 1,000 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 1,400 ลบ.ม./ชม. โดยดำเนินการดังนี้

2.2.1 ปรับปรุงถังกวนช้าและตกตะกอน จากเดิม 1,000 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 1,400     ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ LB(50)01-STB1(M) จำนวน 2 ชุด

2.2.2 จัดหาและติดตั้งเครื่องกวาดตะกอนใหม่ จำนวนทั้งหมด 8 ชุด พร้อมระบบควบคุม โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบการติดตั้งจริง (Shop Drawing) และ รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติต่อการประปาส่วนภูมิภาค ก่อนการดำเนินการ

2.3 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกรอง จากเดิมผลิตได้ 1,000 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 1,400 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ LB(50)01-STB1(M)

2.4 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกวนช้าและถังตะกอน จากเดิมผลิตได้ 250 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น  400 ลบ.ม./ชม. LB(50)01-STB2(M)

2.5 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกรอง จากเดิมผลิตได้ 250 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 400 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ LB(50)01-STB2(M)

2.6 ปรับปรุงโรงจ่ายเคมีและระบบจ่ายสารเคมี รายละเอียดตามแบบเลขที่ LB(50)01-CHB(M) โดย

2/ 2.6.1 เปลี่ยนระบบ.....

-2-

2.6.1 เปลี่ยนระบบ ท่อจ่ายสารส้มและสารละลายปูนขาว ตามรายละเอียดในแบบ โดยท่อและอุปกรณ์หากในแบบมิได้กำหนดให้ใช้ท่อหรืออุปกรณ์เดิม (E) ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

2.6.2 ระบบและท่อจ่ายแก๊สคลอรีนให้ใช้ของเดิม ยกเว้นท่อและอุปกรณ์ส่วนจ่ายให้กับถังแบ่งน้ำใหม่ ตามรายละเอียดในแบบ

2.6.3 ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อการประปา           ส่วนภูมิภาคก่อนการดำเนินการ

2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ทางดูดทางส่ง และก่อสร้างแท่นเครื่องรายละเอียดตามแบบเลขที่ LB(50)01-ME1

2.8 ปรับปรุงระบบท่อภายในบริเวณ ดังนี้

2.8.1 ปรับปรุงท่อภายใน ตามแบบเลขที่ LB(50)01-LO

2.8.2 สำหรับอาคารที่ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ อาคารถังแบ่งน้ำ, อาคารถังตกตะกอน 1400 ลบ.ม./ชม., อาคารถังกรอง 1400 ลบ.ม./ชม., อาคารถังตกตะกอน 400 ลบ.ม./ชม., อาคารถังกรอง 400 ลบ.ม./ชม., และอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง (เฉพาะท่อทางดูด ทางส่งใหม่) ให้ผู้รับจ้าง ทาสีท่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมดใหม่ โดยแยกตามประเภทการใช้งานดังนี้

| ประเภทการใช้งาน | สีท่อ |
| --- | --- |
| ท่อน้ำสะอาด ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำล้างทิ้ง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อน้ำล้น | สีฟ้า สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สีเหลือง |

2.9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ LB(50)01-EE1

2.10 ก่อนการดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆให้ประสานงานกับสำนักงานประปา       แหลมฉบัง เพื่อให้กระทบกับระบบผลิตน้ำในปัจจุบันน้อยที่สุด

2.11 การก่อสร้างและวางท่อให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ.01-2545 ถึง 05-2545 และ มาตรฐาน มยธ.101-2533 ถึง มยธ.106-2533 โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

3/ 3.คุณสมบัติ....

-3-

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5 ทั้งนี้  ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     22,470,000.- บาท   (รวม Vat)