ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) ณ.โรงกรองน้ำหาดใหญ่            สำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  จะดำเนินการจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์    ณ  .โรงกรองน้ำหาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่   เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในด้านการผลิตน้ำ  และลดค่าใช้จ่าย จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

- ขอบเขตของงานจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์  จำนวน 425,000 กก. เพื่อใช้  ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

  - เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย 1 สัญญา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - คุณลักษณะทั่วไป

    - ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

    - เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สาร

    - เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อน้ำไปใช้เป็นสารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

    - เป็นสารสร้างตะกอนที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

    - เมื่อ ปปข.5 ตรวจรับมอบสาร PACI แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากว่า 1 ปี ขึ้นไป

2/ 4.2….

- 2 -

  - คุณลักษณะทางเคมี

    - อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2 O 3 ) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า  29

    - เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่าระหว่าง 65-85

    - ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร มีค่าระหว่าง 3.5-5.0

    - ซัลเฟต ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน  10.5

    - เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  300

    - สารหนู (As)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  3.0

    - เหล็ก ( Fe) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 1.0

    - แมงกานีส  (Mn)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน 45

    - แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน  3.0

    - ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม          ไม่เกิน  15

    - ปรอท (Hg)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม        ไม่เกิน 0.3

    - โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม      ไม่เกิน  15

4.3   การบรรจุ

4.3.1 ให้บรรจุสารโพลีอะลูมิเมียมคลอไรด์ ชนิดผงในวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่ง มีวัสดุห่อหุ้มชั้นในซึ่งสามารถกันน้ำ หรือความชื้นได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์มีน้ำหนักสุทธิถุงละ  25 กิโลกรัม และที่ถุงสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ จะต้องระบุรุ่น (LOT.) ของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ผลิตไว้ด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

4.4  เครื่องหมายและฉลาก  ภาชนะที่บรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

4.4.2 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.3 เดือน ปี ที่ทำการผลิต หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.4 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

4.4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง     การสัมผัสโดยตรง”

3/ 4.5…….

- 3 -

4.5 การส่งตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้สำนักงานประปาเขต 5 จำนวน 500  กรัม  (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) ตามที่เสนอราคาเพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3) และทดลองจาร์เทสต์ โดยใช้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตที่โรงกรองน้ำสำนักงานประปาหาดใหญ่ ซึ่งทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำ ปปข.5

4.6 หลักเกณฑ์การพิจารณา

ปปข.5  จะรับพิจารณาสาร PACI จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.5 ทุกรายการ

ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องไม่น้อยกว่า 5 NTU ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานและลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

4.7 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

4.7.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACI  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACI  แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 100 เมตริกตันต่อจำรวน 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วน ๆ ละเท่ากัน ๆ กัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACI  ให้ ปปข.5

4.7.2 ในกรณีที่สาร PACI  มีอะลูมินา ( Al2 O 3 ) น้อยกว่าที่กำหนด ( 29 %)  และผู้ซื้อยอมรับสาร PACI  นั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสาร PACI  ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินา ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACI  ต่อ เมตริกที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACI  ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมินาจนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4

4.7.3 หากรายงานผลการทอสอบวิเคราะห์สาร PACI  ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2 ปปข.5 จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACI ที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACI ของ Lot. นั้น ในงวดถัดไป

4/4.7.4

- 4 -

4.7.4 ผู้ขายจะต้องมีสาร PACI  ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน

4.7.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACI  สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือได้

5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

5.1 ปปข.5 สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน  20% ตามสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ครบตามจำนวนตามสัญญาเป็นเวลา    12 เดือน  ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่

5.3 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก ปปข.5 ให้ผู้ขายจัดส่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้สำนักงานประปาหาดใหญ่ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบที่แนบ

5.4 กรณีที่ ปปข.5 ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ ปปข.5 จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

5.5 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือไม่ส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนดโดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ไม่ได้รับมอบทุก ๆ 1 เมตริกตัน เศษของ 1 เมตริกตันให้คิดเป็น 1 เมตริกตัน ผู้ขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแก่ ปปข.5 การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ ปปข.5 ไม่มีสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

5.6 การส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการของผู้ซื้อ ณ. ปปข.5 ด้วย

5.7 กรรมสิทธิ์แห่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่ ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.8 ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือ หรือคำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 3 ชุด

6 วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ในราคาเริ่มต้น ก.ก. ละ 17.83  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

………………………………………………………………………………………..