ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

จำนวน 740 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา PACl

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 740  เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งให้กับสำนักงานประปาต่างๆ จำนวน 8 แห่ง  ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 9  และสำนักงานประปาต่างๆ จำนวน 6 แห่ง ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 10  โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ      โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  สำนักงานประปาเขต 9		จำนวน      469	เมตริกตัน

2.  สำนักงานประปาเขต 10  		จำนวน	    271	เมตริกตัน

****จะประมูลราคาทั้ง 2 เขต หรือจะประมูลราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้****

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

กบร.1			หมายถึง  กองบริหารทั่วไป 1

ปปข.9			หมายถึง  สำนักงานประปาเขต 9

ปปข.10			หมายถึง  สำนักงานประปาเขต 10

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) หมายถึง สาร PACl

ผู้จะซื้อ	หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้จะขาย	หมายถึง  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน 740 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆ จำนวน 8 แห่งในสังกัด  ปปข. 9 และ สำนักงานประปาต่างๆจำนวน 6 แห่ง ในสังกัด ปปข.10     ตามแผนการส่งมอบ

2.2  เพื่อให้สาร PACl จำนวน 740 เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดในข้อ 4

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดในประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ  หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อ  ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งหรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  แล้วแต่กรณี  มาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1  ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

4.1.2  เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอินทรีย์สาร

4.1.3 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

4.1.4  เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับ นำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

4.1.5   เมื่อ กปภ. ตรวจรับมอบสาร PACl แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

4.2  คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1  อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า		 	29

4.2.2  เบสิกซิตี้ (Basicity)		 ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		65 ถึง 85

4.2.3  ความเป็นกรด- ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น                                                                10  กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร						3.5 ถึง  5.0

4.2.4  ซัลเฟต 				ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		10.5

4.2.5  เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		1.0

4.2.6  เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 	ไม่เกิน		300

4.2.7  สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    	ไม่เกิน		3.0

4.2.8  แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		   	ไม่เกิน		45

4.2.9  แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			ไม่เกิน		3.0

4.2.10 ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    	ไม่เกิน		15

4.2.11 ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    	ไม่เกิน		0.3

4.2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			ไม่เกิน		15

4.3  การบรรจุ

4.3.1 ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายในระหว่างการขนส่งโดยบรรจุในถุง 2 ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสาร PACl ให้มีน้ำหนักสุทธิถุงละ 20 กิโลกรัม  หรือ 25 กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl จะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตด้วย

4.3.2  น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4  เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร     หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1  ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2  เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.3  เดือน ปีที่หมดอายุ

4.4.4  น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย              ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6  คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และการเก็บรักษา

4.4.7  คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสโดยตรง”

4.5  การส่งตัวอย่างประกอบการพิจารณา

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACl   จำนวน 1- 2 ถุง ตามที่เสนอราคา โดยจัดส่งให้สำนักงานประปาเขต 9 และหรือสำนักงานประปาเขต 10  แห่งละ 1 ถุง แล้วแต่กรณี  เพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (ข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3)   และทดลองจาร์เทสต์โดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ปปข.9 และหรือ ปปข.10 แล้วแต่กรณี โดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ปปข.9 และหรือ ปปข.10 ดังกล่าวจะเป็น ผู้คัดเลือกน้ำดิบมาเพื่อทดลองจาร์เทสต์อย่างน้อยเขตละ 1 แหล่งน้ำ

4.6  หลักเกณฑ์การพิจารณา

4.6.1 กปภ. จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้เสนอราคาเฉพาะราย ที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดในข้อ 4.2

4.6.2  ตัวอย่างสาร PACl  ที่ทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่จัดซื้อต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3

4.6.3  ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องได้น้อยกว่า 5 NTU      ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน และลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

4.6.4 ผู้ขายจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้        ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต  หรือสถาบันอื่นที่  กปภ.

เชื่อถือ

4.7  การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

    - ผู้จะซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผู้จะขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ      เพื่อ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACl ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่นๆไป  โดยสาร PACl แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อจำนวน 1

ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้ว แยกตัว

อย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละเท่าๆกัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขาย  ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขาย  แยกเก็บตัวอย่าง  คนละส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่ผู้จะซื้อเชื่อถือและเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์  โดยค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และผู้จะขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้ กบร. 1

4.7.2   ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมินา (Al2O3)น้อยกว่าที่กำหนด (29%) และผู้จะซื้อยอมรับสาร      PACl นั้นผู้จะขายต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACl ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินาที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl  ต่อ เมตริกตันที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้จะขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว     ให้ได้เนื้อ  อะลูมินาจนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4.2.1

4.7.3  หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ใน   เกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2  ผู้จะซื้อ จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของ Lot. นั้นในงวดถัดไป

4.7.4  ผู้จะขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ โดยพร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน

5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

5.1 ผู้จะซื้อ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสาร PACl  ติดต่อกันจนกว่า จะครบจำนวนตามสัญญาและสถานที่ที่ผู้จะซื้อ   แจ้งไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ

5.3  การส่งมอบแต่ละเดือนหากไม่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อให้ผู้จะขายจัดส่งสารPAClให้การประปาต่างๆตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ

5.4  กรณีที่ผู้จะซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ   ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

5.5  ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl  ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละ  สำนักงานประปาเขต หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้จะขายจะต้องถูกปรับ เป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้จะขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนด โดยผู้จะขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท(เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อจำนวนสาร   PACl ที่ไม่ได้รับมอบทุกๆ 10 เมตริกตัน เศษของ 10 เมตริกตันให้คิดเป็น 10 เมตริกตัน ผู้จะขายจะพ้นความ           รับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าวเมื่อผู้จะขายได้แจ้งให้ผู้จะซื้อทราบถึงเหตุผลอันสมควรในการที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสารPACl ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละสำนักงานประปาเขต หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน เป็นหนังสือ  โดยแจ้งไปยัง กบร.1  การถูกหักค่าเสียหาย   ดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้จะขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้  ผู้จะซื้อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปา

5.6  การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้จะขายจะต้องแจ้ง เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้จะซื้อ โดยแจ้งไปยัง กบร.1 ด้วย

5.7  กรรมสิทธิ์แห่งสาร PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้จัดการขนส่งสาร PACl  ตามแผนการส่งมอบขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่สำนักงานประปาปลายทางของผู้จะซื้อตามแผนการส่งมอบสาร PACl ของผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.8  ผู้จะขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค  วงเงินรวมทั้ง 2 เขต เป็นเงิน   13,579,986.32  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เขต  ได้ดังนี้

- สำนักงานประปาเขต  9   เป็นเงิน  8,706,750.50  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- สำนักงานประปาเขต 10  เป็นเงิน  4,873,235.82  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการฯ

(นายจำเนียร  เมืองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการฯ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการฯ

(นางจุฬาทิพ  พลกุล)    				          (นางวราภรณ์  ชัยสนิท)

นิติกร 9					     หัวหน้างาน 8 งานมลภาวะน้ำ

กองนิติการ					           กองควบคุมคุณภาพน้ำ