ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง

ของสำนักงานประปาในสังกัด  สำนักงานประปาเขต  8

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2551 (งบทำการ)    วงเงินงบประมาณ 2,979,660-บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง ของ ป.ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1      งานเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง ดังนี้

2.1.1   สำนักงานประปาอุบลราชธานี โรงกรองน้ำ ขนาด 500 ลบม./ชม.(ท่าวังหิน)จำนวน 1 แห่ง

2.1.2   สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร โรงกรองน้ำ ขนาด 80 และ100 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

2.1.3   สำนักงานประปาเขมราฐ โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.4   สำนักงานประปาอำนาจเจริญ โรงกรองน้ำ ขนาด 20, 40, 50  และ100 ลบม./ชม.

จำนวน  4  แห่ง

2.1.5   สำนักงานประปามหาชนะชัย โรงกรองน้ำ ขนาด 80 และ100 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

2.1.6   สำนักงานประปาเลิงนกทา โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.7  สำนักงานประปายโสธร โรงกรองน้ำ ขนาด 170 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.8  สำนักงานประปาละหานทราย โรงกรองน้ำ ขนาด 60,60 ,100 และ100 ลบม./ชม.

จำนวน  4  แห่ง

2.1.9  สำนักงานประปาเดชอุดม โรงกรองน้ำ ขนาด 40 และ50 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

2.1.10 สำนักงานประปานางรอง โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.11 สำนักงานประปาลำปลายมาศ โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.2       ทำการเปลี่ยนกรวดและทรายกรองพร้อมปรับปรุงซ่อม Under  Drain ดังรายการต่อไปนี้

2.2.1.  กรวดกรองที่ใช้บรรจุในถังกรอง  จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  กรวดกรองจะต้องมีรูปร่างและขนาดกลม และจะต้องปราศจากโคลนและสิ่งสกปรกอื่นๆ

-  กรวดกรองจะต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า 2.5

-  เมื่อนำกรวดกรองทดสอบตาม SECTION  5.3  ของ “STANDARD  FOR    FILTERING

MATERIAL”  (AWWAB100)สำหรับกรวดกรองที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือ เท่ากับ 10 มม. จะต้องละลายในน้ำกรดไม่มากกว่า 10  เปอร์เซ็นต์  และกรวดกรองที่มี ขนาด เล็กกว่า 10 มม.  จะต้องละลายในน้ำกรดไม่มากกว่า 5  เปอร์เซ็นต์

-  ชั้นกรวดกรองเริ่มจากชั้นล่างสุดขึ้นมามีทั้งหมด  5  ชั้น  โดยมีขนาดและความหนาของชั้น

กรวดแต่ละชั้น  ตามที่ระบุไว้ในแบบที่กำหนด

2.2.2  ทรายกรองที่ใช้บรรจุในถังกรองจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  ทรายกรองจะต้องมีรูปร่างและขนาดกลม  และจะต้องปราศจากโคลน สิ่งสกปรกอื่นๆ

-  ทรายกรองจะต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า 2.60

-  เมื่อนำตัวอย่างทรายกรองซึ่งผ่านการบดให้เป็นผง และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด  50

MESH  มาจำนวน 2 กรัม  ใส่ในกรดเกลือเข้มข้น 40% ปริมาณ 10 มม. ที่อุณหภูมิ 18-24 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้ำหนักของทรายที่สูญหายไป จะต้องไม่มากกว่า 5%

-  ทรายกรองที่บรรจุในถังกรอง  จะต้องมีค่า EFFECTIVE  SIZE  0.6 - 0.8 มม. สำหรับโรง

กรองขนาด 20 ,30 และ 50 ลบ.ม./ชม. และค่า EFFECTIVE  SIZE  0.8-1.00 มม. สำหรับโรงกรองขนาด 100 ลบ.ม./ชม.ขึ้นไป และมีค่า  UNIFORMITY  COEFFICIENT  น้อยกว่า 1.5

-  Effective Size  หมายถึง ขนาดของตะแกรงร่อน  ซึ่งปริมาณทรายจำนวน 10% โดยน้ำหนัก

ของทรายทั้งหมดสามารถร่อนผ่านได้

-  Uniformity  Coeficient (UC)  หมายถึง  ขนาดของตะแกรงร่อนซึ่งปริมาณทรายจำนวน  60%

โดยน้ำหนักของทรายทั้งหมดสามารถร่อนผ่านได้ หารด้วย Effective Size

2.3     ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกรวดกรองและทรายกรอง ไปทดสอบและผลการรับรองจาก

หน่วยงานที่ เชื่อถือได้ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อน

2.4    งานปรับปรุงซ่อม Under Drain

-  ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อ-ขนย้ายทรายกรอง และกรวดกรองและท่อก้างปลา/แผ่นคสล.รับน้ำ

ของเดิม นำไปกองเก็บใว้ ณ สถานที่ , ที่กำหนด ซึ่งก่อนดำเนินการให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างแล้ว เท่านั้น

- ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสภาพ Under Drain  ร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างหาก

จำเป็นต้องซ่อม Under Drain ให้ทำการซ่อมให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมโดยเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผู้ควบคุมงาน/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ทำการ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ก่อนดำเนินการลงกรวดกรองและทรายกรอง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการผลิตจ่ายน้ำ  และภายหลังการติดตั้งให้ผู้รับจ้างเสนอแบบก่อสร้างจริง Asbuilt  Drawing พร้อมประมาณราคา งานปรับปรุงระบบซ่อม Under Drain ให้ผู้ควบคุมงาน/ ตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เพื่อประมาณราคา งานเพิ่ม/ลด ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบ โดยงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable)   ตามราคาต่อหน่วยในสัญญานี้คูณด้วย Factor F  ปรับลดระหว่างราคากลาง กปภ. กับราคาที่ ผู้รับจ้างเสนอ

2.5  การบรรจุกรวดและทรายกรองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้.-

-  ก่อนบรรจุชั้นกรวด  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ  Under Drainให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย   และปราศจากสิ่งสกปรก  และจะต้องล้างถังกรองให้สะอาดเสียก่อน

-  การบรรจุกรวดและทรายกรองลงในถังกรอง  ผู้รับจ้างจะต้องบรรจุตามขนาดให้เป็นชั้นๆ

ตามรูปแบบที่กำหนดและตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  ในขณะที่ลำเลียงกรวดและทรายกรองในถังกรอง  จะต้องไม่มีสิ่งสกปรกอื่นใด ปะปนลงในถังกรองได้

-  เมื่อบรรจุกรวด และทรายกรองแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทำการล้างย้อนทรายกรองเป็นระยะเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  นาที  โดยเริ่มล้างย้อนด้วยอัตรา  1.5  ลิตรต่อวินาทีต่อตารางเมตร ของพื้นที่กรอง  และเพิ่มขึ้นจนได้อัตรา  15  ลิตรต่อวินาทีต่อตารางเมตรหลังจากล้างย้อน  และระบายน้ำในถังกรองทิ้งแล้วให้ผู้รับจ้างตักวัสดุละเอียดที่สะสมอยู่ผิวหน้าทรายกรอง  ออก โดยความหนาของชั้นทรายที่เหลือจะต้องเท่ากับ  0.60 ม.

- ผู้รับจ้างจะต้องบรรจุกรวดและทรายกรองในถังกรองและดำเนินการได้เฉพาะเวลาที่

เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างประจำอยู่เท่านั้น  หากจำเป็นจะต้องทำงานนอกเวลา ผู้รับจ้างจะต้อง  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เป็นลายลักษณ์อักษรและจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก   ผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

2.6   อื่น ๆ ตามแบบรูป และมาตรฐานงานก่อสร้างมยธ.101-106 ,มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง

ปี 2550 , มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ    และรายการประกอบแบบงานเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง

3.    การจ่ายเงินค่าจ้าง

3.1. เป็นการจ้างแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุก ๆ ระยะไม่น้อยกว่า 30 วัน  และ เบิกจ่ายตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐาน ในการปรับบัญชีปริมาณ และราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างเป็น และให้ถือเป็นที่สุด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละสำนักงานประปาครบทุกแห่ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้างจริง พร้อมจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย เสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน

3.2 การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิกเงิน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง  โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริง ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอคณะกรรมการเห็นชอบ  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10  ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์จะขอรับเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุมาวางไว้ต่อสำนักงานประปาเขต  8 อุบลราชธานี เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้  ผู้ว่าจ้างจะคืน

  - ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable) ของงานได้แก่ งานปรับปรุงซ่อม Under Drain  ของถังกรอง

น้ำรวม  20  แห่ง  เป็นเงิน  501,776 บาท (ไม่รวม Vat)  โดยการคิดค่าใช้จ่ายให้ คิดปริมาณวัสดุ, ค่าแรงงาน และราคาต่อหน่วย ของ กปภ. คูณด้วย Factor F ของสัญญา ในหมวดงานนั้น  ๆ

หากงานดังกล่าวมิได้ดำเนินการหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. จะต้องหักวงเงินดังกล่าวคืนให้กับ กปภ.

  - การส่งผลงาน ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรองพร้อมปรับปรุงซ่อม Under Drain

ให้แล้วเสร็จเป็นรายสำนักงานประปา และทำการทดสอบอัตราการกรองน้ำ และอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการประกอบงานที่กำหนด

4.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่   สำนักงานประปา

เขต 8 ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

5.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120 วัน

6.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน	2,669,000.-บาท (เงินสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………