ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตเพิ่มอีก 100 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.บ้านนาสาร) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2551 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 8,000,000.- บาท (เงินแปดล้านบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 8,560,000.- บาท (เงินแปดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตเพิ่มอีก 100 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. สำนักงานประปาบ้านนาสาร (น.บ้านนาสาร) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

- บริเวณสถานที่ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.			   จำนวน  1  หลุม

- บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม.	   จำนวน  1  หลุ่ม

2.2  	ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม.ตามแบบมาตรฐาน กรองเร็ว 100 ลบ.ม./ชม.

เลขที่ 4 02 51 12 (5/19-10/19) และ50737-09(7/13-12/13)	    จำนวน  1  ชุด

2.3 	ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.

ตามแบบเลขที่  4 02 51 12 (16/19-19/19) และSD05/021	    	    จำนวน  1  ชุด

2.4	ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 8x12 ม.

ตามแบบเลขที่  4 02 51 12 (11/19-15/19				    จำนวน  1  ชุด

2.5	ก่อสร้างบ่อเติมคลอรีน

ตามแบบเลขที่ 12/659                 				    จำนวน  1  ชุด

2.6	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ ขนาด 3 ใบพัด (INLINE  STATIC  MIXER )

ตามแบบเลขที่ 15/201						    จำนวน  1  งาน

2.7	ก่อสร้าง ถนนลูกรัง ภายในบริเวณ

ตามแบบเลขที่ 4 02  51 12 และ SD14-067                            	    จำนวน  1  งาน

2.8	ก่อสร้าง สระพักตะกอน ขนาด 9x16 ม.และ 9x20 ม.

ตามแบบเลขที่ 4 02  51 12                                                	    จำนวน  1  งาน

2.9 ก่อสร้างรางระบายตะกอน

ตามแบบเลขที่ 4 02  51 12 และ SD14-071(R)			    จำนวน  1  งาน

2.10 ก่อสร้างถังหมักสารเคมี

ตามแบบเลขที่ 00837-09					    จำนวน   1 งาน

2.11 อาคารสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้

2.11.1 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม.ตามแบบมาตรฐาน กรองเร็ว100 ลบ.ม./ชม.

-ให้ยกเลิกบ่อเกรอะบ่อซึมแล้วใช้ถังบำบัดน้ำเสียขนาด1,000ลบ.ม.พร้อมประสานท่อระบาย

น้ำทิ้งจากห้องน้ำเข้ารางระบายตะกอน

-ในงานโครงสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เหล็กเสริมตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 12 mm.ขึ้นไปตามแบบที่กำหนดใช้เหล็กกลม ให้เปลี่ยนเป็นใช้เหล็กข้ออ้อยแทน

เหล็กกลม

2.11.2  อาคารโรงสูบน้ำแรงสูง งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอยคู่สีน้ำเงิน

2.12  งานวางท่อ

- ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆแล้วทำการวางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อ

ตามแบบเลขที่ 4 02 51 12 และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

2.13 งานเครื่องสูบน้ำ

2.13.1 ระบบสูบแรงต่ำ

- ให้รื้อถอนท่อทางดูด ทางส่งพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด และเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์จำนวน 1 ชุด (ของเดิม) ตามแบบเลขที่ 4 02 51 12 กำหนด ส่งมอบคืน กปภ. และในการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำให้มีผลกระทบกับระบบการผลิตน้ำประปา

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดสูบน้ำส่งได้ไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70%  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  จำนวน 1 ชุด พร้อมจัดหาและติดตั้งท่อทางดูด ทางส่ง อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม ครบชุด

- ทำการปรับปรุงแท่นเครื่องเดิมให้เหมาะสมกับเครื่องใหม่

- จัดหาและติดตั้งท่อทางดูด ทางส่ง อุปกรณ์ประกอบต่างๆ  ของเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ทางดูด ทางส่ง อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลของเดิมจำนวน 1 ชุด

- ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเดิมกับเครื่องสูบน้ำใหม่ จะต้องจัดระเบียบให้สามารถใช้งานได้สะดวกหรืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานพร้อมเดินสายไฟฟ้าใหม่ในส่วนที่ชำรุดและเสียหายหรือเพื่อความเหมาะสมในการติดตั้งตู้ควบคุม

2.13.2 ระบบสูบน้ำแรงสูง

- ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนเครื่องสูบน้ำแรงสูงพร้อมท่อทางดูด ทางส่งและอุปกรณ์และชุดอุปกรณ์การทำงานของเดิม  และทำการติดตั้งชั่วคราวจนกว่าจะก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงใหม่แล้วเสร็จ  จึงย้ายไปติดตั้งในโรงสูบน้ำแรงสูบใหม่ตามแบบเลขที่ 4 02 51 12 กำหนด โดยจัดหาและติดตั้งท่อทางดูด ทางส่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบใหม่และระบบไฟฟ้าควบคุมให้ใช้

ของเดิมมาติดตั้งใหม่โดยซ่อมแซมส่วนที่เสียหายชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม (อุปกรณ์ท่อทางดูด ทางส่งเดิมส่งคืน กปภ).  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน

2.14  งานรื้อถอนอาคารเดิม

-  ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนอาคารโรงสูบแรงน้ำตามแบบเลขที่ 4 02 51 12 ( 1/19) และส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ คืน กปภโดยก่อนรื้อถอนจะต้องถ่ายภาพ รูปด้านนอกทั้งสี่ด้านและส่วนต่างประกอบภายในอาคาร โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

2.15 ให้เสนอแผนงานหลัก พร้อมกับเอกสารขอเข้าลงมือทำงาน  โดยมีรูปแบบตามข้างล่างนี้

2.16 กำหนดพัสดุ

พัสดุที่ใช้ในสัญญานี้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

2.17 บัญชีหักเงินค่าเสาเข็มและค่าตอกเสาเข็มอาคารต่างๆ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตเพิ่มอีก 100 ลบ.ม./ชม.และก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. สำนักงานประปาบ้านนาสาร(น.บ้านนาสาร)  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี

| ที่ | ชื่ออาคาร | จำนวน | หน่วย | แบบหมายเลข | ค่าเสาเข็ม และ ค่าตอกเสาเข็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | อาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. | 1 1 | หลัง หลัง | 4 02 51 12 (5/19-10/19) 505737-09(7/1312/13) 4 02 51 12(16/19-19/19) SD05/021 | 105,327.00 165,920.00 |
|  | รวมเป็น( ไม่รวม Factor F ) |  |  |  | 271,247.00 |

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 3,424,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,560,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)