ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ  ชนิดพลาสติก  ½  จำนวน  10,000 เครื่อง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  จะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก  ½  จำนวน 10,000 เครื่อง เพื่อจัดสรรให้ประปาในสังกัด เพื่อใช้ติดตั้งผู้ใช้น้ำ  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงานจัดซื้อ

เป็นมาตรวัดน้ำพลาสติก ที่ใช้ตาม กมว.786-2549 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  - ขนาดของมาตรที่จัดหาเป็นขนาด  ½

  - คุณลักษณะพื้นฐาน

    - เป็นมาตรพลาสติกที่ผ่านการทดสอบและรับรองใช้งานได้จากการประปาส่วน         ภูมิภาค หรือการประปานครหลวง

    - ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการภายในประเทศต้องได้รับการแต่งตั้ง หรืออนุญาตจากผู้ผลิต

    - มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

  - คุณสมบัติทั่วไป

    - เป็นมาตรวัดน้ำแบบ Turbine, Vane Wheel หรือ Piston ขับโดยแรงดันของกระแสน้ำ

    - ระบบบันทึกปริมาณน้ำแบบ Mechanical or Magnetic Drive

    - ,มาตรวัดน้ำต้องมีลูกศรชี้แสดงทิศทางการไหลของน้ำ

    - มีความเที่ยงตรงในสภาวะที่อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 40 องศาเซลเซียล

    - ความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสคาล

  - ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

    - ชื่อขนาด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำให้มีรายละเอียดตาม     ข้อ 3.1 ที่ระบุในมาตรฐาน มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538

    - มาตรฐานเกลียวให้มีรายละเอียดตามข้อ 3.2 ที่ระบุในมาตรฐาน มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538

  - วัสดุ

    - วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบหลักผลิตจาก Polycarbonate (ABS),Polymer                     หรือเทียบเท่า

    - เหมาะสำหรับใช้งานกับน้ำประปา

2/2.5.3……..

- 2 -

    - มีคุณสมบัติคงทนต่อรังสียู-วี

    - คุณสมบัติทางกลต้องแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก และอื่น ๆ

  - คุณลักษณะที่ต้องการ

คุณลักษณะที่ต้องการ ของมาตรวัดน้ำที่ต้องการให้มีรายละเอียดตามข้อ 5. ที่ระบุในมาตรฐาน มอก.1021-234 หรือ มอก.1271-2538 (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ)

  - การบรรจุ

ให้หุ้มห่อปลายเกลียวทั้ง 2 ข้างของมาตรวัดน้ำด้วยพลาสติกก่อนบรรจุในภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

  - เครื่องหมายและฉลาก

    - ที่มาตรวัดน้ำทุกเครื่อง ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและถาวร

- ชื่อขนาด

- อัตราการไหลระบุ เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ทิศทางการไหล

- หมายเลขประจำเครื่อง

- ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

    - ที่ภาชนะบรรจุมาตรวัดน้ำทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

- ชื่อผลิตภัณฑ์

- ชื่อขนาด

- อัตราการไหลระบุ เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- หมายเลขประจำเครื่อง

- ชื่อผูทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

    - ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

  - การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

กรชักตัวอย่างทดสอบและเกณฑ์การตัดสินให้ปฏิบัติตามข้อ 8. ที่ระบุในมาตรฐาน มอก.1021-2534 หรือ มอก. 1271-2538 ยกเว้นข้อความในข้อ 8.3 ที่ระบุว่า “ จึงจะถือว่ามาตรวัดน้ำรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ “

  - การทดสอบ

    - การทดสอบเฉพาะแบบเป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ประกอบด้วยรายการทดสอบต่อไปนี้

3/ ขนาด….

- 3 -

- ขนาด

- ลักษณะทั่วไป

- ความทนทานความดัน

- ความดันสูญเสียเนื่องจากมาตรวัดน้ำที่อัตราการไหลสูงสุด

- ความเที่ยงตรง

- การเร่งความสึกหรอ

- การป้องกันสนามแม่เหล็ก (เฉพาะกรณีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก)

2.11 การทดสอบรับรอง เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ และยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ประกอบด้วยรายการทดสอบต่อไปนี้

- ขนาด

- ลักษณะทั่วไป

- ความทนความดัน

- ความดันสูญเสียเนื่องจากมาตรวัดน้ำที่อัตราการไหลสูงสุด

- ความเที่ยงตรง

- การเร่งความสึกหรอ

- การป้องกันสนามแม่เหล็ก (เฉพาะกรณีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก)

  - รายละเอียดการทดสอบอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามตั้งแต่ข้อ 9.3 เป็นต้นไป ที่ระบุในมาตรฐาน มอก.1021-2534 หรือ มอก. 1271-2538 (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

4/4………

- 4 -

- การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรูปลักษณะ (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตในประเทศประกอบซองยื่นเสนอราคาด้วย

- การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำ ที่ขายให้กับ กปภ. นี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบหรือตามข้อกำหนดเพิ่มเติม ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดความชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

- ระยะเวลาในการส่งมอบของ ไม่เกิน  180 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล เครื่องละ 590.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..