ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง

ของสำนักงานประปาในสังกัด สำนักงานประปาเขต 8

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2551(งบทำการ) วงเงินงบประมาณ 2,979,660-บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา งานเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง ของ ป.ในสังกัด ปปข.8 ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

2.1 งานเปลี่ยนทรายกรอง 11 สำนักงานประปา รวม 20 แห่ง ดังนี้

2.1.1 สำนักงานประปาอุบลราชธานี โรงกรองน้ำ ขนาด 500 ลบม./ชม.(ท่าวังหิน)จำนวน 1 แห่ง2.1.2 สำนักงานประปาพิบูลมังสาหาร โรงกรองน้ำ ขนาด 80 และ100 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง2.1.3 สำนักงานประปาเขมราฐ โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.4 สำนักงานประปาอำนาจเจริญ โรงกรองน้ำ ขนาด 20, 40, 50 และ100 ลบม./ชม.

จำนวน  4 แห่ง

2.1.5 สำนักงานประปามหาชนะชัย โรงกรองน้ำ ขนาด 80 และ100 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

2.1.6 สำนักงานประปาเลิงนกทา โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.7 สำนักงานประปายโสธรโรงกรองน้ำ ขนาด 170 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.8 สำนักงานประปาละหานทราย โรงกรองน้ำ ขนาด 60, 60, 100 และ100 ลบม./ชม.

จำนวน  4 แห่ง

2.1.9 สำนักงานประปาเดชอุดม โรงกรองน้ำ ขนาด 40 และ50 ลบม./ชม. จำนวน 2 แห่ง

2.1.10 สำนักงานประปานางรอง โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.1.11 สำนักงานประปาลำปลายมาศ โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบม./ชม. จำนวน 1 แห่ง

2.2 รายละเอียดกรวดและทรายกรองที่ต้องดำเนินการ

2.2.1 กรวดกรองที่ใช้บรรจุในถังกรอง จะต้องมีลักษณะ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  กรวดกรองจะต้องมีรูปร่าง และขนาดกลม และจะต้องปราศจากโคลน และสิ่งสกปรกอื่นๆ

-  กรวดกรองจะต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า 2.5

-  เมื่อนำกรวดกรองทดสอบตาม SECTION 5.3 ของ “STANDARD FOR FILTERING  MATERIAL” (AWWAB100) สำหรับกรวดกรองที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือ เท่ากับ 10 มม. จะต้องละลายในน้ำกรดไม่มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และกรวดกรองที่มี ขนาด เล็กกว่า 10 มม. จะต้องละลายในน้ำกรดไม่มากกว่า 5%

-  ทำการล้าง ฉีดทำความสะอาดกรวดเดิมที่รื้อออกมาจากหม้อกรองเดิม โดยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือวิธีการที่เหมาะสม พร้อมทำการเติมกรวดกรองใหม่ขนาด 5.6 – 23 มม.โดยเมื่อใส่กลับในหม้อกรองแล้วกำหนดให้มีความหนาของชั้นกรวดรวมไม่น้อยกว่า 0.40 ม.

2.2.2 ทรายกรองที่ใช้บรรจุในถังกรองจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-  ทรายกรองจะต้องมีรูปร่าง และขนาดกลม และจะต้องปราศจากโคลน สิ่งสกปรกอื่นๆ

-  ทรายกรองจะต้องมีค่าความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า 2.60

-  เมื่อนำตัวอย่างทรายกรองซึ่งผ่านการบดให้เป็นผง และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 50

Mesh มาจำนวน 2 กรัม ใส่ในกรดเกลือเข้มข้น 40% ปริมาณ 10 มม. ที่อุณหภูมิ 18-24 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้ำหนักของทรายที่สูญหายไป จะต้องไม่มากกว่า 5%

-  ทรายจะต้องมีค่า Effective Size 0.7 - 0.8 มม. และมีค่า Uniformity Coefficient น้อยกว่า 1.5

-  Effective Size หมายถึง ขนาดของตะแกรงร่อน ซึ่งปริมาณทรายจำนวน 10% โดยน้ำหนัก

ของทรายทั้งหมดสามารถร่อนผ่านได้

-  Uniformity Coefficient (UC) หมายถึง ขนาดของตะแกรงร่อนซึ่งปริมาณทรายจำนวน 60% โดยน้ำหนักของทรายทั้งหมดสามารถร่อนผ่านได้ หารด้วย Effective Size

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกรวดกรอง และทรายกรองไปทดสอบ และผลการรับรองจากหน่วยงาน

ที่เชื่อถือได้ ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อน

2.4 งานปรับปรุงซ่อม Under Drain

-  ให้ผู้รับจ้างทำการรื้อ- ขนย้ายทรายกรอง และกรวดกรอง และท่อก้างปลา/แผ่นคสล.รับน้ำ

ของเดิม นำไปกองเก็บไว้ ณ สถานที่ , ที่กำหนด ซึ่งก่อนดำเนินการให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

-  ให้ผู้รับจ้างทำการตรวจสภาพ Under Drain ร่วมกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างหาก

จำเป็นต้องซ่อม Under Drain ให้ทำการซ่อมให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมโดยเร่งด่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผู้ควบคุมงาน/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ทำการ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ก่อนดำเนินการลงกรวดกรอง และทรายกรอง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการผลิตจ่ายน้ำ

2.5 การบรรจุกรวด และทรายกรองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้

-  ก่อนบรรจุชั้นกรวด ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ Under Drainให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปราศจากสิ่งสกปรก และจะต้องล้างถังกรองให้สะอาดเสียก่อน

-  การบรรจุกรวด และทรายกรองลงในถังกรอง ผู้รับจ้างจะต้องบรรจุตามขนาดให้เป็นชั้นๆ ตามรูปแบบที่กำหนด และตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ในขณะที่ลำเลียงกรวด และทรายกรองในถังกรอง จะต้องไม่มีสิ่งสกปรกอื่นใด ปะปนลงในถังกรองได้

-  เมื่อบรรจุกรวด และทรายกรองแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการล้างย้อนทรายกรองเป็นระยะเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 นาที หลังจากล้างย้อน และระบายน้ำในถังกรองทิ้งแล้วให้ผู้รับจ้างตักวัสดุละเอียดที่สะสมอยู่ผิวหน้าทรายกรองออก โดยความหนาของชั้นทรายที่เหลือจะต้องเท่ากับ  0.60 ม.

-  ผู้รับจ้างจะต้องบรรจุกรวด และทรายกรองในถังกรอง และดำเนินการได้เฉพาะเวลาที่

เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างประจำอยู่เท่านั้น หากจำเป็นจะต้องทำงานนอกเวลาผู้รับจ้างจะต้อง  แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เป็นลายลักษณ์อักษร และจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น

2.6 ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้อง ทำการวางท่อชั่วคราวลงถังน้ำใส หรือลงท่อเดิมเพื่อให้สามารถเดินระบบผลิตได้ (ในกรณีที่ไม่สามารถหยุดระบบผลิตในระหว่างการทำงาน)

2.7 อื่นๆ ตามแบบรูป และมาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101-106, มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง

ปี 2550, มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ และรายการประกอบแบบงานเปลี่ยนกรวด

และทรายกรอง

3.การจ่ายเงินค่าจ้าง

3.1 เป็นการจ้างแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุกๆ ระยะไม่น้อยกว่า 30 วัน และ เบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้ว ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันกำหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง และให้ถือเป็นที่สุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

3.2 การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริง ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10  ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นหลักประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์จะขอรับเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุมาวางไว้ต่อสำนักงานประปาเขต 8 เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

4.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

4.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

4.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                                                                                           4.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประปาเขต 8

ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

5.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

6.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

3,188,236.-   บาท    (เงินสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………