ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

งานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ ติดตั้งระบบ DMA หรือประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานในการใช้ระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ของสำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยขอบเขตของงานจ้างนี้ให้ถือเป็นแนวทางเท่านั้น

- คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความ และความหมายของคำต่อไปนี้

- “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable Tenderer) หมายความถึง นิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ 1 ที่ยื่นข้อเสนอโดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

- “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

- “สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ. กับผู้รับจ้าง และเอกสารแนบท้ายหรือตาราง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

- “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา และเป็นคู่สัญญากับกปภ.

- “ข้อเสนอ” หมายถึง เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้ ตามประกาศเชิญชวน ข้อ 1.5

- “เครื่องมือ” หมายถึง เครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์อะไหล่ เครื่องมือที่จะใช้ในงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมลดน้ำสูญเสีย และงานปรับปรุงเส้นท่อ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะใช้ในงานนี้

- “มาตรวัดน้ำหลัก” หมายถึง มาตรวัดน้ำของสำนักงานประปาอุบลราชธานี ที่ทำหน้าที่ให้น้ำประปาที่ผลิตได้ไหลผ่านเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำ

-2-

- “ปริมาณน้ำสูญเสีย” หมายถึง ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำกับปริมาณน้ำจำหน่าย

- “ปริมาณน้ำจำหน่าย” หมายถึง ปริมาณน้ำที่สำนักงานประปาอุบลราชธานี ขายได้ในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยรวมผลปริมาณน้ำที่ปรากฏ ในใบเสร็จรับเงินของจากผู้ใช้น้ำในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งจะไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่อ่าน หรือกำหนดจากมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

- “อัตราน้ำสูญเสีย” หมายถึง อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสีย เทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

- “ค่าตัวคูณปรับฐานปริมาณน้ำสูญเสีย” หมายถึง ตัวคูณที่ได้ทำการสอบเทียบตัวเลขปริมาณน้ำผ่านมาตรวัดน้ำหลักทุกตัว ที่มีการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ เพื่อทำให้ตัวเลขปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำหลักถูกต้อง และเชื่อถือได้

- “ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย” หมายถึง ผลต่างระหว่างผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำที่ได้ทำการปรับค่าด้วยค่าตัวคูณปรับฐาน

- “อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย” หมายถึง อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเทียบกับผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ โดยกำหนดวิธีคำนวณหาอัตราเฉลี่ยย้อนหลังตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 3

- “อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน” หมายถึง อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (6 เดือน) ที่ใช้ค่าตัวคูณปรับฐานปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ย ก่อนวันเริ่มสัญญาจ้าง ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 3

หมายเหตุ	:	ในกรณีที่อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (6 เดือน) ซึ่งนำมาคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานมีตัวเลขในบางเดือนแตกต่างมาก ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ดุลพินิจ และพิจารณาความเหมาะสมในการนำตัวเลขอัตราน้ำสูญเสียของเดือนอื่นๆ ใช้ทดแทน

- “งานที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง” หมายถึง งานที่เป็นสัญญาจ้างรายเดียวระบุเฉพาะพื้นที่ (จะเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือร่วมในรูปแบบ Consortium หรือ Joint Venture) ในการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา สำรวจหาท่อรั่ว เปลี่ยนท่อ ซ่อมท่อ สอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก มาตรวัดน้ำ DMA

- เป้าหมายโครงการ

กปภ. มีเป้าหมายของงานจ้างดังนี้

  - เพื่อควบคุมลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาอุบลราชธานี โดยในสัญญาจ้างบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานดังรายละเอียดใน ภาคผนวก 3

-3-

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือ กปภ.พิสูจน์ได้ว่า ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย กปภ.สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

  - กปภ. จะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนดตามข้อ 3.1 ให้คิดอัตราค่าปรับ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการให้ปรับได้ไม่เกินวงเงินค่าปรับ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน ภาคผนวก 5

  - ระยะเวลาดำเนินการ 14 (สิบสี่) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

  - ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการ โดยรับผิดชอบดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้

    - การศึกษา วางแผน สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างปรับปรุงในการเฝ้าระวัง และควบคุมลดน้ำสูญเสียเส้นท่อจ่ายน้ำประปา

    - การปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำตลอดระยะเวลาตามสัญญา

- ความรับผิดชอบหลักของผู้รับจ้างในงานบริหารจัดการระบบ DMA

  - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานใน ภาคผนวก 1

  - ระหว่างเวลาตามสัญญาผู้รับจ้างสามารถที่จะขอเช่าใช้พื้นที่ อาคาร โรงกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ และระบบประปาที่มีอยู่ ทั้งนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับงาน และจะต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.

  - กปภ.จะไม่ค้ำประกันเงินกู้ใดๆ ที่ใช้ในงานนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องใช้เงินลงทุนของผู้รับจ้างเองในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

- ข้อกำหนดของข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง

-4-

ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1   (ซองที่ 1)	ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่  2   (ซองที่ 2)	ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ …………………. ข้อ 2  (ถ้าเป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบด้วย

    - บทสรุปของข้อเสนอ

    - วิธีการดำเนินงาน

      - ความเข้าใจในเรื่อง District Metering Area (DMA)

      - การสำรวจ และออกแบบ DMA

      - การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ DMA

      - ส่วนประกอบของเครื่องวัด และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ DMA (ให้แนบรายละเอียด และ      แคตตาล็อก ที่จะใช้ด้วย)

      - การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูลทางไกล (Tele Metering System)

      - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA

      - การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล

      - การบำรุงรักษาระบบ DMA

      - การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.

    - การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์ของบุคลากรหลัก และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

    - แผนการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยงานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่างๆ จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด หากมีการเสนอราคาค่าจ้างในข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

-5-

  - วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคจะแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก 10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่ 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

  - ข้อเสนอทางด้านราคา (Financial Proposal)

เมื่อผลการแข่งขันเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สิ้นสุดแล้ว   ผู้ชนะการเสนอราคา

จะต้องกรอกแบบฟอร์มใน ภาคผนวก 9  เพื่อเสนอรายละเอียดราคาต่อหน่วยให้สอดคล้องตามแบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

โดยข้อกำหนดของข้อเสนอทางด้านราคา ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

    - ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

    - ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมด ตาม

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

    - ในส่วนของข้อเสนอราคาลำดับที่ 1 งานซ่อมท่อ ลำดับที่ 2 งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้

น้ำ ลำดับที่ 3 งานมาตรวัดน้ำหลัก และมาตรวัดน้ำ DMA ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องกรอกรายละเอียด โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใช้ประมาณการตามที่กปภ.ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายในการวางท่อ และปรับปรุงเส้นท่อ เมื่อปฏิบัติงานจริงให้ใช้ราคากลางค่าวัสดุ และค่าแรงงาน และอื่นๆ ตามภาคผนวก หากรายการใดไม่ได้กำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่จะต้องทำ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคากันใหม่ตามข้อเท็จจริง และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอข้อเสนอตามแนวทางขอบเขตของงาน (TOR) ที่กปภ.กำหนดไว้ให้ครบถ้วน จึงจะสามารถเสนอแนวทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน (TOR) และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.อีกแนวทางหนึ่ง (Alternative Proposal) และผู้รับจ้างจะต้องแนบข้อเสนอทางด้านราคาให้สอดคล้องกับข้อเสนอด้วย

- การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้ง รวมถึงครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจริง และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่กปภ.แต่งตั้ง และมีหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดใน ภาคผนวก 4

-6-

- หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

  - ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ กปภ.ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ กปภ.แจ้งให้ทราบ โดยใช้ร่างสัญญาใน ภาคผนวก 11

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ. ใน ภาคผนวก 14 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

  - กปภ. จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาต / อนุมัติ แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน เช่น การขออนุญาตติดตั้งระบบ DMA การวางท่อจ่ายน้ำประปา เป็นต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

- การส่งมอบงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานหลักที่ใช้ดำเนินงาน พร้อมรายละเอียด และเทคนิคการดำเนินงานสำหรับโครงการนี้ให้แก่กปภ.เป็นภาษาไทย หลังจากวันที่กปภ.ได้ออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายใน 15 วัน

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายเงินค่างานในแต่ละรายการให้สอดคล้องกัน โดยต้องแจ้งกปภ.ก่อนเริ่มงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนในแต่ละรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของกปภ. ในการประชุมตรวจรับงานในแต่ละเดือน

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Final Report หลังจากการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้

-7-

- ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก 6	เอกสาร ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก 7	แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 8	การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

ภาคผนวก 9	แบบฟอร์มการประมาณราคา

ภาคผนวก 10	การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก 11	ร่างสัญญา

ภาคผนวก 12	แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

ภาคผนวก 13	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ภาคผนวก 14	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

ภาคผนวก 15	ข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

ภาคผนวก 16	ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)

ภาคผนวก 1.

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ขอบเขตของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในสัญญามีดังนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงาน หรือจัดให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดใน ภาคผนวก 8  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นครั้งคราวตามสัญญานี้ งานจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) งานดังต่อไปนี้

- งานสำรวจ ออกแบบพื้นที่ DMA (District Metering Area) และทดสอบขอบเขตพื้นที่ DMA โดยวิธี Zero Pressure Test ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

- งานจัดหา ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก มาตรวัดน้ำ DMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ (Tele Metering) ของสำนักงานประปาอุบลราชธานี  ตามข้อสรุปการสำรวจ ออกแบบ และทดสอบพื้นที่ DMA ในข้อ 1.1 กปภ. จะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณเองตามงบประมาณที่ได้รับ ในกรณีที่จะต้องจัดหามาตรและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเพิ่มเติม กปภ. จะดำเนินงานดังกล่าวเอง แต่ในกรณีที่ กปภ. สามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้ กปภ. จะให้ผู้รับจ้างโครงการนี้เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนดใน ภาคผนวก 15 และให้เบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ใน ภาคผนวก 16

- งานสอบเทียบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลัก และซ่อม เปลี่ยนกรณีมาตรวัดน้ำหลักชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถวัดค่าได้สมบูรณ์

- งานบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ DMA เช่น ตู้ควบคุม อุปกรณ์  Data Logger มาตรวัดน้ำ DMA อุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบ DMAต่างๆ ฯลฯ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และให้เบิกจ่ายได้โดยอ้างอิงตัวเลขค่าใช้จ่ายจากหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ใน ภาคผนวก 16

- งานปรับปรุงระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักงานประปาอุบลราชธานี ให้สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  - รวบรวมแบบก่อสร้างวางท่อในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

  - สำรวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของระบบท่อที่เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตรงกับภาคสนาม

  - ปรับปรุงข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบรายละเอียด และนำเข้าในฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกปภ.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สมบูรณ์

- งานจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ และเชื่อมโยงกับระบบ GIS ให้เป็นปัจจุบัน และจำแนกผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในแต่ละ DMA รวมถึงเขียนแอปพลิเคชั่นการนำเข้า และวิเคราะห์ข้อมูลของ DMA ประกอบด้วย

  - สำรวจตำแหน่งผู้ใช้น้ำ และสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ

  - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านมาตรผู้ใช้น้ำเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำ

  - จำแนกประเภทผู้ใช้น้ำรายใหญ่

  - เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยเขียนแอปพลิเคชั่นการนำเข้าข้อมูลปริมาณน้ำจ่าย ข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่าย และวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA

- งานตรวจสอบ และเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMA จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  - เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยแรงดันน้ำภายในแต่ละพื้นที่ DMA ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเกณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง และวางแผนงานบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ โดยคำนวณจากรายละเอียดใน ภาคผนวก 3

  - Download และวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหล และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ DMA

  - วิเคราะห์ ตรวจหาสาเหตุกรณีเกิดความผิดปรกติของข้อมูลอัตราการไหล และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ DMA และแจ้งทีมงานซ่อมท่อรั่วเมื่อสรุปสาเหตุจากการแตกรั่ว

  - วิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียในแต่ละเดือนของทุกๆ DMA

  - จัดทำคู่มือการใช้งาน DMA และบันทึกทะเบียนประวัติการดำเนินงานในแต่ละ DMA ตลอดระยะเวลาสัญญา

- งานจัดทำ ปรับปรุง และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองทางชลศาสตร์ (Network Model) ของสำนักงานประปาอุบลราชธานี โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป เพื่อใช้ในการศึกษาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ รวมทั้งช่วยในการออกแบบระบบ DMA ในโครงการนี้

- งานสำรวจหาท่อรั่ว และจัดทำ Step Test ในพื้นที่ DMA และพื้นที่บริการของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

- งานซ่อมท่อแตกรั่วที่พบทั้งหมด และซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม

- งานซ่อมมาตรวัดน้ำหลัก และซ่อมมาตรผู้ใช้น้ำที่ชำรุด รวมทั้งเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักที่เสื่อมสภาพ และเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่ใช้งานเกินกว่า 10 ปี รวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมที่ติดตั้งไม่เหมาะสมนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

- งานศึกษา เพื่อปรับปรุง และวางเปลี่ยนท่อที่ชำรุด และหมดสภาพการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อที่ชำรุด เช่น ประตูน้ำ ฯลฯ โดยให้ผู้รับจ้างพิจารณารายละเอียดข้อมูลสถิติการแตกรั่ว อายุการใช้งาน ลักษณะทางชลศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะดังกล่าว

หมายเหตุ 	:	งานปรับปรุง และวางเปลี่ยนท่อเส้นทางต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้น และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดให้ผู้รับจ้างของโครงการนี้เป็นผู้ดำเนินงาน โดยกำหนดให้เบิกจ่ายได้โดยอ้างอิงตัวเลขค่าใช้จ่ายจากหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ใน ภาคผนวก 16

- งานสำรวจสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน และการควบคุมของผู้รับจ้าง แต่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียน้ำประปา และให้รายงานข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง

- งานจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ on the job training ให้แก่พนักงาน กปภ.ไม่เกิน 10 คน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ DMA ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากร และอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมดกปภ.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

ภาคผนวก 2.

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนองานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย-น้ำจำหน่าย และน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2546 | ปี 2547 | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) - อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 29,719,225 23,221,393 6,485,089 21.82 % | 33,995,518 27,503,749 6,483,247 19.07 % | 32,518,132 26,539,266 5,939,622 18.27 % | 33,618,917 27,529,816 6,074,095 18.07 % | 37,429,573 30,427,298 7,403,268 19.78 % |

  - จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2550

มีผู้ใช้น้ำจำนวน 52,088 ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 46,500 | 4,439 | 629 | 217 | 187 | 15 | 48 | 46 | 7 | - |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 288,585 | 110,134 | 111,343 | 231 | 81,138 | 25,170 | 43,297 | - | - |

ภาคผนวก 3.

เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

  - เป้าหมาย

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

| กรณีที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเมื่อตรวจวัดในเดือนที่ …… (นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยรวมทั้งโครงการ ที่จะต้องลดลง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 14 |  |
| 1. | น้อยกว่า 25% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 2. | ตั้งแต่ 25% -30% | 1.00 % | 2.00 % | 2.00 % |
| 3. | ตั้งแต่ 31% - 40% | 1.50 % | 3.00 % | 3.00 % |
| 4. | มากกว่า 40% | 2.50 % | 5.00 % | 5.00 % |

หมายเหตุ 	:	ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานให้แล้วเสร็จ ไม่เกินสิ้นเดือน    ที่ 2 นับจากลงนามในสัญญาจ้าง

  - การตรวจสอบเป้าหมาย

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin-Vfree-Vcon

Vin

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย    =

Vin 	คือ ปริมาณน้ำจ่ายในเดือนใดๆ ที่จ่ายเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะวัดได้จากมาตรวัดน้ำประปา และจะมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตามผลงานของการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำเหล่านั้น

Vfree	คือ	ปริมาณน้ำประปามีค่าเท่ากับผลรวมของ Vr+Vm โดย Vr เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำฟรีโดยไม่คิดมูลค่า และ Vm เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่ถูกใช้ในการบำรุงรักษาระบบ เช่น ล้างท่อ, น้ำใช้ดับเพลิง และอื่นๆ โดยปริมาณน้ำประปาของ Vr  และ Vm  จะทำการตกลงโดยคู่สัญญา

Vcon	คือ	ปริมาณน้ำจ่ายในแต่ละเดือนใดๆ ที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำโดยคำนวณจากใบแจ้งหนี้การชำระค่าน้ำประปาที่ออกให้กับผู้ใช้น้ำ

Pav	คือ	ค่าแรงดันเฉลี่ยในระบบท่อประปา โดยจะทำการวัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือนที่ทำการวัดอัตราน้ำสูญเสียนั้นตามรายละเอียดในข้อ 2.3 และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามรักษาระดับแรงดันเฉลี่ยดังกล่าว ให้คงที่มากที่สุดในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin (o)-Vfree (o)-Vcon (o)

Vin (o)

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน    =

Vin (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vin 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vfree (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vfree 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vcon (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vcon 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

    - การคำนวณหาค่าแรงดันเฉลี่ย (Pav) ที่เหมาะสมในการจ่ายน้ำภายในแต่ละ DMA กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการวิเคราะห์ข้อมูลแรงดันที่ได้จากเครื่องบันทึกแรงดัน (Data Logger) ซึ่งติดตั้ง ณ ตำแหน่งต่างๆ ในระบบท่อจ่ายน้ำ ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบค่าเฉลี่ยดังกล่าว

| หมายเลขของ เครื่องบันทึก | แรงดันเฉลี่ยรายเดือน (เมตรน้ำ) | ส.ป.ส. โดยน้ำหนัก ของจำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) | ส.ป.ส. แรงดันเฉลี่ย (เมตรน้ำ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| อื่นๆ |  |  |  |
| ส.ป.ส. เฉลี่ย |  |  |  |

    - ตัวอย่างการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน และอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

      - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

| เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | ค่าตัวคูณปรับฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (ที่ปรับแล้ว) |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค. 51 | 23.74 % | 1.174 | 27.87 % |
| ก.พ. 51 | 21.51 % | 1.174 | 25.25 % |
| มี.ค. 51 | 22.79 % | 1.174 | 26.75 % |
| เม.ย. 51 | 18.31 % | 1.174 | 21.50 % |
| พ.ค. 51 | 21.61 % | 1.174 | 25.37 % |
| มิ.ย. 51 | 24.70 % | 1.174 | 29.00 % |
| อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  | 25.96 % |

หมายเหตุ 	:  1. ตัวอย่างดังกล่าวกำหนดให้เดือนที่เริ่มสัญญาจ้างคือ กรกฎาคม 2551

2. ค่าตัวคูณปรับฐานดูรายละเอียดคำนิยามได้ในหัวข้อ 2 ข้อ 2.12

จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานได้ที่ 25.96% เข้าข่ายกรณีที่ 2 ในข้อ 1 (ตั้งแต่ 25% - 30%) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย        (6 เดือน) ในเดือนที่  8,  14 ลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน  1.0%,  และ 2.0% ตามลำดับ

      - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

| เดือนที่ | อัตรา น้ำสูญเสียรายเดือน (%) | เดือนที่คิดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ทำได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม่นำมาคิด เนื่องจากเป็นช่วงสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก |  |  |
| 2 | ไม่นำมาคิด เนื่องจากเป็นช่วงสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก |  |  |
| 3 | 26.71 % | เดือนที่ 3-8 | 25.86 % |
| 4 | 27.95 % |  |  |
| 5 | 28.15 % |  |  |
| 6 | 24.20 % |  |  |
| 7 | 24.78 % |  |  |
| 8 | 23.35 % |  |  |
| 9 | 22.10 % | เดือนที่ 9-14 | 21.35 % |
| 10 | 21.80 % |  |  |
| 11 | 22.26 % |  |  |
| 12 | 20.78 % |  |  |
| 13 | 21.00 % |  |  |
| 14 | 20.15 % |  |  |

หมายเหตุ : จากตัวอย่างข้อ 2.4 หัวข้อ 1) มีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ 25.96%

ภาคผนวก 4.

การจ่ายเงินค่าจ้าง

- กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน

- กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้ เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น โดยในการชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว กปภ.จะชำโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีเท่านั้น

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินที่จ่ายให้นี้ ไปใช้จ่ายเฉพาะที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น หากปรากฎว่าผู้รับจ้างนำเงินไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนจากผู้รับจ้าง หรือจากธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างนี้ได้ทันที

- ค่างานที่เสนอราคาแต่ละรายการของผู้รับจ้างต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

- กปภ. จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

- กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก    มาตรวัดน้ำ DMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ (Tele Metering) เพิ่มเติมตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 1 หัวข้อ 1 ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายค่าจ้างได้โดยอ้างอิงราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ตาม ภาคผนวก 16

ภาคผนวก 5.

ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

การคำนวณค่าปรับอ้างอิงจากตัวอย่างใน ภาคผนวก 3 โดยเป้าหมายการลดอัตราน้ำสูญเสียเข้าข่ายกรณีที่ 2 และมีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ 25.96%

| เดือนที่ | เป้าหมาย อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ต้องลดลง | เดือนที่นำมาคิดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (6 เดือน) | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานที่ต้องไม่เกิน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย ที่ผู้รับจ้าง ทำได้ | ค่าปรับ (บาท) คิดจาก 500,000 บาทต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.00 % | เดือนที่ 3-8 | 24.96 % | 25.86 % | 450,000 |
| 14 | 2.00 % | เดือนที่ 9-14 | 23.96 % | 21.35 % | - |
| รวมยอดค่าปรับในแต่ละเดือนเป้าหมาย |  |  |  |  | 450,000 |
| รวมยอดค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับ |  |  |  |  | 450,000 |

หมายเหตุ : จากรายละเอียดเป้าหมายโครงการข้อ 3.3 กำหนดค่าปรับทั้งโครงการปรับได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

ภาคผนวก 6

เอกสาร ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

  - ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาเอกสาร ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ เท่าที่สามารถจะหาได้ ประกอบด้วย

  - แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของสำนักงานประปาอุบลราชธานี ก่อนเริ่มงานตามสัญญาจ้าง ได้แก่

  - ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ชนิดท่อ ขนาดท่อ ความยาวท่อ อายุท่อ และข้อมูลอุปกรณ์ประกอบท่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - แบบแปลนรายละเอียดงานก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของโรงผลิตน้ำประปา โครงข่ายระบบท่อจ่ายน้ำประปา สถานีสูบจ่ายน้ำ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ระบบจัดเก็บรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ใช้น้ำ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภท

  - ข้อมูลระบบผลิตน้ำประปา ได้แก่

  - รายงานปริมาณน้ำผลิต และน้ำจ่ายย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการอ่านมาตรวัดน้ำหลัก และประวัติการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำหลักย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลบันทึกการร้องเรียนน้ำไม่ไหล และแจ้งท่อแตกรั่วของผู้ใช้น้ำย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้ และแผนงานที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต

  - ข้อมูลการซ่อมเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการจ่ายน้ำฟรีเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชน หรือหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการปล่อยน้ำเพื่อล้างท่อย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนผังองค์กร และสายงานบังคับบัญชาของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

  - เอกสาร และข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้กับผู้รับจ้างตามข้อ 1. ถือเสมือนว่ามีความเที่ยงตรง และดีที่สุดเท่าที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถจัดหาให้ได้

ภาคผนวก 7

แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้

  - แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานรวมของงานจ้างลดน้ำสูญเสียสำนักงานประปาอุบลราชธานี

  - แผนปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ โดยประมาณการในแต่ละกิจกรรม

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือน ให้แก่ผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงวันแรกของเดือนที่จะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น สำหรับแผนงานในเดือนแรกให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ปรากฏในสัญญาจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างนี้

ภาคผนวก 8.

การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

  - รายงานประจำวัน (Daily Report)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง โดยที่ให้ทางผู้ควบคุมงานลงนามรับรองสำเนาทุกวัน และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำเดือน (Monthly Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในเดือนนั้นๆ นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของเดือนนั้นๆ โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 5 วัน หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำไตรมาส (Quarture Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำไตรมาสให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในไตรมาสนั้นๆ นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของไตรมาสนั้นๆ โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 5 วัน หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำปี (Yearly Report)

ในช่วงสิ้นเดือนที่ 12 ของแต่ละปี ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีของโครงการ รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในปีนั้นๆ และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของปีนั้นๆ โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 30 วัน หลังจากได้รับรายงาน

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ภาคผนวก 9.

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ภาคผนวก 10.

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ข้อเสนอทางด้านเทคนิค |  | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | คะแนนเต็ม | คะแนนย่อย |
| 1. | บทสรุปของข้อเสนอ (Executive Summary) | 5 |  |
| 2. | วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) | 50 |  |
|  | - ความเข้าใจในเรื่อง DMA |  | 10 |
|  | - การสำรวจ และออกแบบ DMA |  | 5 |
|  | - การทดสอบภาคสนามก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ DMA |  | 5 |
|  | - ส่วนประกอบของเครื่องวัด และอุปกรณ์ติดตั้งระบบ DMA |  | 5 |
|  | - การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล |  | 5 |
|  | - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA |  | 5 |
|  | - การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล |  | 5 |
|  | - การบำรุงรักษาระบบ DMA |  | 5 |
|  | - การฝึกอบรมให้กับพนักงานกปภ. |  | 5 |
| 3. | การจัดรูปองค์กร บุคลากรหลัก และประสบการณ์ | 40 |  |
| 4. | แผนการดำเนินงาน | 5 |  |
|  | รวม | 100 |  |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค 70 คะแนน ทุกรายจะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

ภาคผนวก 11.

ร่างสัญญา

งานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมลดน้ำสูญเสีย

สำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาค

สัญญาเลขที่ ...............

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ..................ณ....................... ......................................................................................................จังหวัด............................................

ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย.......................................................................................................

……………………………………………………….…ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า“ผู้รับจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง และ

............................................................................................................................................................

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน ผู้รับจ้าง..........................................................

สำนักงานจดทะเบียนอยู่เลขที่.................................................................................................................

โดย.......................................................................................................................................................ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างเอกชน ดำเนินการบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาอุบลราชธานี

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก 6	เอกสาร ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก 7	แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 8	การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

- 2 -

ภาคผนวก 9	………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก 10	………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก 11	………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก 12	………………………………………………………………………………..

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ว่าจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน

(............................................................)

ลงชื่อ....................................................................พยาน

(............................................................)

เงื่อนไขของสัญญา

ข้อ 	1	บทบัญญัติทั่วไป

  - ขอบเขตของงาน

งานที่จะดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน”) มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

  - สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีสำนักงานเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย

  - กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคและความปลอดภัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือออกใช้ต่อไปในภายภาคหน้า

  - การตีความ

- การอ้างอิงทั้งหลายถึง “วัน”  “สัปดาห์”  “เดือน” “ปี” ให้หมายถึง วัน สัปดาห์ เดือนและปี ปฏิทิน เว้นแต่ข้อสัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- การอ้างอิงถึงบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างและห้างหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี

- การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกของสัญญานี้

- การอ้างอิงถึงสัญญาใดๆ เป็นการอ้างอิงถึงสัญญานั้นๆ ตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แทนที่ เปลี่ยนใหม่ ต่ออายุหรือขยายเวลา

- การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้หมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดที่ผนวกเข้าด้วยกันและการแก้ไขหรือแทนที่กฎหมายที่อ้างถึง

- ชื่อหัวเรื่องของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

- “บาท” หมายถึง สกุลเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

  - การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

-2-

  - ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

  - ส่งทางเทเล็กซ์

  - ส่งทางโทรเลข

  - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ส่งทางโทรสาร

ไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังนี้

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง		  	      ที่อยู่ของผู้รับจ้าง

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

  - คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ (รวมถึงบทนำข้างต้นและภาคผนวกของสัญญา) คำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายดังต่อไปนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินงานและภาคผนวกแนบท้าย

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลจากการกระทำของหน่วยงานราชการ

  - การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  - การออกกฎหมายใหม่

  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม) หรือ

  - การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆ ของผู้ว่าจ้างอันมีผลกระทบต่องานตามสัญญา

“ความยินยอม” หมายถึง การอนุญาต ความยินยอม ในอนุญาต การใช้อำนาจ และการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องได้รับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้รับจ้างช่วง บุคลากร หรือผู้ช่วยชาญของคู่สัญญานั้น หรือของผู้รับจ้างช่วงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

-3-

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อของสัญญา

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ผู้รับจ้างช่วง” หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้

“ระยะเวลาดำเนินงาน” หมายถึง ระยะเวลา 14 (สิบสี่) เดือน เริ่มตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานหรือในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันยกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ หรือตามความตกลงเป็นหนังสือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

“พื้นที่ดำเนินงาน” หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการโดยสำนักงานประปาอุบลราชธานี

“คู่สัญญา” หมายถึง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง และ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หมายถึง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

“งาน” หมายถึง งานที่จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” หมายถึงวันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ	2	การนับระยะเวลาทำงาน และเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 14 (สิบสี่) เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่..................………...เดือน..........................พ.ศ. ...................ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือปรากฏในภายหลังว่า ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน    ตามระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

- 4 -

ข้อ 	3 	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน .....................................บาท (.......................................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) จำนวน ..........................................บาท (........................................................) ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละ

รายการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดตาม ภาคผนวก 4

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานให้ตรวจสอบงานที่ผู้

รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายใน แต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ในการชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร ………………………สาขา ………………………….ชื่อบัญชี …………………………………….

ประเภทบัญชี …………………… บัญชีเลขที่ ………………………………. ซึ่งเจ้าของบัญชีตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

ข้อ	4	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น …………………………………………………เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงิน …………………………………… บาท (……………………………………………………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดย ………………………………………………………………………เลขที่ ………………………ลงวันที่ ………………………………………….หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดตามสัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

-5-

ข้อ	5	ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมด

ข้อ	6	การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ	7	การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

-7-

ข้อ	8	หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

8.1    ผู้รับจ้างต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความอุตสาหะในการดำเนินงานตาม

สัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างจะต้องเคารพกฎหมายและประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนตัวลูกจ้างและผู้รับจ้างช่วงงานที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยจัดหาบุคคลอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติงานแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 5

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จ

หรือค่านายหน้าใด ๆ  เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

  - ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  และผู้รับจ้างจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกบอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชา

-7-

ธรรมเนียมและค่าทนายความเองหรือแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ	9   การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่าย เงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ	10	การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ  รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ	11	แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

-8-

ข้อ	12	การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ	13	งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่ายังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ	14	ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราค่าปรับ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลา

ดำเนินการโครงการให้ปรับได้ไม่เกินวงเงินค่าปรับ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน ภาคผนวก 5

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 15 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

-9-

ข้อ	15	สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ	16	การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ	17	การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุนั้นมากล่าวอ้างขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือลดหรืองดค่าปรับในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในกรณีขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้ายต่อผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

-10-

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ	18	บุคลากร

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ ด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิค

และประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตาม ภาคผนวก 1

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพต่างชาติแต่ละ

คนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนที่บุคลากรผู้นั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคคลากรวิชาชีพในท้องถิ่นแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรผู้นั้นเริ่มปฏิบัติงานได้

  - ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นอันสมเหตุสมผลว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างว่าจ้าง หรือนำเข้ามาปฏิบัติงานมีความประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ดำเนินงานหรือสำนักงานได้ โดยผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้และจะต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้งานต้องล่าช้า

  - ผู้รับจ้างมีสิทธิจะย้าย และเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามความเหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ภาคผนวก 12.

แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ที่……………………………..			เขียนที่…………………………………

วันที่ ……. เดือน ………………… พ.ศ. ………

เรื่อง    	ยื่นข้อเสนองานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน  	คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง	ประกาศเชิญชวนของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ …………... และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งภาคผนวกแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	ข้อเสนอแยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย

  - ข้อเสนอทางคุณสมบัติ

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านราคา

ข้าพเจ้า (บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ………………………….................................... .………………………………) ได้อ่านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ที่อ้างถึงอย่างรอบคอบแล้ว และมีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กปภ.ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อ้างถึง

- ข้าพเจ้ารับรองว่า บริษัท/กลุ่มบริษัท ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้าพเจ้ารับรองว่า ถ้าข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักประปาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ข้าพเจ้ายินดีดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

จะดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง กปภ. กับบริษัท ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

-2-

จะดำเนินการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่าร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ กปภ. ริบหลักประกันซองข้อเสนอและเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายถัดไปมาเจรจาต่อรองได้

- ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยืนระยะเวลาของข้อเสนอทั้งหมดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 120 วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ และจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่ กปภ. จะเห็นสมควร

- ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หาก กปภ. ไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า

- ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและตัวเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี้ และ กปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง และข้อตกหล่นในรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ……………………..……….……..

(…………………….………..…….)

ผู้ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอำนาจ

ภาคผนวก 13.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

  - ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……เสนอราคาค่าจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยื่นข้อเสนอ และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน..............บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียว กับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน ....................บาท ในกรณีที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน ในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้บริษัท/กลุ่มบริษัท ..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ชำระหนี้นั้นก่อน

  - หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.…(วันยื่นข้อเสนอ).... ถึงระยะเวลาที่บริษัท/กลุ่มบริษัท …..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ

  - ถ้าบริษัท/กลุ่มบริษัท …..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ขยายกำหนดระยะเวลาข้อเสนอออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 14.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานบริหารจัดการระบบ DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ ………………… ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....................................บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน..................................ล้านบาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

- หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 15

ข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

- ข้อกำหนดพัสดุที่ใช้ในโครงการ

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก

- GSM MODEM

- แบบมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัด DMA (Typical Drawing)

- แบบมาตรฐานบ่อคอนกรีต

- รายการข้อกำหนดท่อและอุปกรณ์ (ป.02/2545)

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี 2545

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ

(Electromagnetic Flow Meter)

- คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic)   ทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัว สามารถติดตั้งแบบทำหน้าแปลนหรือตัดต่อท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

- Electrode	:	วัสดุ Stainless Steel

- Grounding Electrode	: 	วัสดุ Stainless Steel

- Protection	:	IP68

- Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง 70°C หรือมากกว่าได้

- Measuring Range	:	สามารถวัดของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 10 µS/cm ขึ้นไป และความเร็วต่ำได้ถึง 0.4 m/Sec หรือดีกว่า

- Connection	:	Flank หรือ Wafer

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

- Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่ต่ำกว่า 200 เมตร

- Protection	:	IP67 หรือดีกว่า

- Display	:	LCD Display แสดงค่าผลรวม (Totalizers) ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ค่า และค่าอื่นๆ อาทิ Flow rate, Real-Time Clock, Low flow cut off, Empty Pipe Alarm และมีระบประหยัดพลังงาน

- Output	:	Digital Output ไม่ต่ำกว่า 2 Output โดยสามารถทำเป็น Pulse Output ได้

- Accuracy	:	+/- 1% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

- Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

- Supply	:	Internal Battery สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และข้อมูลต้องไม่สูญหายในขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่

-2-

- Software	:	มี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผล หรือการ Configuration มาพร้อมกับตัวเครื่องมือวัดและทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

- อุปกรณ์ประกอบ	:	- สายระหว่างตัว Sensor กับ Display ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

- สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

- อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

- การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

เครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ

เครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM

(GSM Data Logger)

- คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลของน้ำในเส้นท่อ  โดยต้องสามารถบันทึกค่าแรงดันและอัตราการไหลได้ และสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังศูนย์ควบคุมโดยระบบ Global System for Mobile Communication (GSM) ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- คุณลักษณะทางเทคนิค

  - Input

Pressure (ไม่น้อยกว่า 2 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

- Input	:	Internal Pressure Transducer 1 Input และ Analog Input หรือ Internal Pressure Transducer อีกไม่น้อยกว่า 1 Input

- Pressure Range	:	เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

- Accuracy	:	+/- 0.25% หรือดีกว่า

Flow (ไม่น้อยกว่า 1 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

- Pulse Input	:	รับสัญญาณ Pulse Input ได้ 2 ทิศทาง (Bi-Direction) จากมาตรวัดน้ำที่มี Pulse Output มากับตัวมาตร หรือเป็นอุปกรณ์ เสริมของมาตรได้

  - หน่วยความจำ	:	128 Kb หรือมากกว่า

  - Sampling Rate	:	1 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือดีกว่าโดยสามารถปรับตั้งได้

  - Communication	:	-	RS232 เพื่อการ Configuration  และการ Load ข้อมูลด้วย PC,Laptop,PDAหรือ Pocket PC ได้

- 	GSM Modem ความถี่ 900 หรือ 1800 หรือ 1900 MHZ เพื่อการส่งข้อมูลไปยังสถานีศูนย์ควบคุม

  - Environment	:	-	ระดับการป้องกัน IP68

-	อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 50°C หรือดีกว่า

  - Supply	:	ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

-2-

  - Software	:	-	ต้องมี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผลเป็นรูปภาพ  ตาราง  กราฟ วัน เวลา การเตือนเหตุการณ์ต่างๆได้

-	ทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

-	Software ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง Data Logger และต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

  - อุปกรณ์ประกอบ	:	SIM Card ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ในประเทศไทย ซึ่งมีสัญญาณในระดับดีในพื้นที่ที่จะใช้งาน Data Logger จำนวน 1 เลขหมายต่อเครื่อง

-	 สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ระบบ GSM ไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

-	อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

- การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

เครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก

- คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลของน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

- คุณสมบัติทางเทคนิค

- CPU	:	Intel Pentium D Processor 3.0 GHz หรือดีกว่า

- Memory (RAM)	:	512 MB หรือมากกว่า

- HDD	:	Hard Disk Drive ความจุไม่ต่ำกว่า 160 GB

- CD-ROM	:	DVD-Writer 16x หรือดีกว่า

- Monitor	:	COLOR LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 “

- Mouse	:	Optical Scroll, USB

- Keyboard	:	Standard 107 keys, USB

- Sound	:	Stereo speaker + 1 sub  woofer

- Printer	:	Inkjet Printer, USB

- Other	:	- Modem 56 Kbps

- Ethernet 10/100 mbps

- 6 USB Port หรือมากกว่า

- Media Card Reader อ่านได้ 4 ชนิดหรือมากกว่า

- คุณภาพเทียบเท่าตราสินค้า Compaq, Hp, Lenovo, Acer

- การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลัก ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

GSM MODEM

- คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ใช้งานในลักษณะ External GSM Modem โดยใช้เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) ซึ่งเปิดให้บริการ SMS โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้งานในสถานที่ที่ กปภ.กำหนดได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ได้ เช่น PC ฯลฯ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

- คุณสมบัติทางเทคนิค

- ใช้งานบนเครือข่าย GSM (Global System for Mobile communications) ย่านความถี่ 900 MHz.หรือ 1800 MHz. หรือ 1900 MHz.

- Output Power ไม่ต่ำกว่า 2 Watt สำหรับระบบ GSM 900 และไม่ต่ำกว่า 1 Watt สำหรับ GSM 1800 หรือ GSM 1900

- สามารถรับส่งข้อมูลแบบ SMS (Short Message Service)

  - Text /PDU

  - Point to point MT/MO

  - Cell Broabcast

- สามารถส่งข้อมูลแบบ GPRS (General Packet Radio Service) ในระดับไม่ต่ำกว่า class 10

- สามารถรับ-ส่ง FAX Group 3 Class 1 หรือ Class 2

- สามารถส่งข้อมูล (Data) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 400, 14 bits/s

- Interface โดย RS232 Port

- มี Female Antenna Connector สำหรับ External Antenna

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า  12 VDC. หรือ 24 VDC. หรือ 220 VAC. โดยผ่าน  Adaptor

- มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

  - Magnetic Mount External Antenna สำหรับความถี่ที่เลือกใช้งาน 1 ชุด

  - AC Adaptor สำหรับ External GSM Modem ดังกล่าว  1 ชุด

  - Interface Cable  1 เส้น

-2-

- การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อ GSM MODEM ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก 16

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายคืนได้ (Reimbursable)

งานจ้างลดน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาอุบลราชธานี

1.  ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursible) ของงานนี้ประกอบด้วย

1.1  ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ ที่ใช้วิธีคิดการแยกปริมาณวัสดุ แรงงาน และอื่นๆ ตามที่ได้ดำเนินการจริง

ประกอบด้วย

    - งานติดตั้งมาตรวัดน้ำพื้นที่ย่อย DMA

    - งานบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ DMA

1.2  ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ ชนิดราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายตามปริมาณงาน ประกอบด้วย

1.2.1  ค่าซ่อมท่อ

1.2.2  ค่าเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ถอดล้างมาตรวัดน้ำ ซ่อมมาตรวัดน้ำ ย้ายมาตรวัดน้ำ

2.  วิธีการคิดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้

ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ ชนิดราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายตามปริมาณงาน โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ตลอดระยะเวลาตามสัญญา และเป็นราคาต่อหน่วยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม