ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

จำนวน 1,404 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 1,404 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งให้กับสำนักงานประปาต่างๆจำนวน 8 แห่ง ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 9 และสำนักงานประปาต่างๆจำนวน 23 แห่ง ในสังกัดสำนักงานประปาเขต 10 โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 9		จำนวน  698 เมตริกตัน

2. สำนักงานประปาเขต 10	จำนวน  706 เมตริกตัน

**** จะประมูลราคาทั้ง 2 เขต หรือจะประมูลราคาเฉพาะเขตใดเขตหนึ่งก็ได้ ****

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

กบร.1			หมายถึง  กองบริหารทั่วไป 1

ปปข.9			หมายถึง  สำนักงานประปาเขต 9

ปปข.10			หมายถึง สำนักงานประปาเขต 10

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) หมายถึง สาร PACl

ผู้จะซื้อ	หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้จะขาย	หมายถึง  ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่น (Lot.)	หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน 1,404 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆ

จำนวน 8  แห่งในสังกัดของ ปปข. 9 และ สำนักงานประปาต่างๆจำนวน 23 แห่ง ในสังกัด

ปปข.10  ตามแผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สาร PACl จำนวน 1,404 เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 4

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ  ให้แก่หน่วยงาน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งหรือ

สัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาใน

วันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

4.1.2 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็น

สารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

4.1.3 เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับ

นำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

4.1.4 เมื่อ กปภ. ตรวจรับมอบสาร PACl แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

4.2 คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า		 29

4.2.2 เบสิกซิตี้ (Basicity)		 ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		65 ถึง 85

4.2.3 ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น

10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร					              3.5 ถึง 5.0

4.2.4 ซัลเฟต 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		10.5

4.2.5 เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		1.0

4.2.6 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	300

4.2.7 สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	3.0

4.2.8 แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	45

4.2.9 แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	3.0

4.2.10 ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	15

4.2.11 ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	0.3

4.2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	15

4.3 การบรรจุ

4.3.1ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายใน

การขนส่งโดยบรรจุในถุง 2 ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็น

ถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสาร PACl ให้มี น้ำหนักสุทธิถุงละ 20 กิโลกรัม

หรือ 25 กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl จะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.3 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

4.4.7 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง

จากการสัมผัสโดยตรง”

5. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACl จำนวน 1-2 ถุง ตามที่เสนอราคา โดยจัดส่งให้สำนักงาน

ประปาเขต 9 และหรือ สำนักงานประปาเขต 10 แห่งละ อย่างน้อย 1 ถุง แล้วแต่กรณี เพื่อตรวจ

คุณลักษณะทางเคมี (ข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3) และทดลองจาร์เทสต์โดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา

ปปข.9 และหรือ ปปข.10 แล้วแต่กรณี โดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ปปข. 9 และหรือ ปปข.10

ดังกล่าวจะเป็น ผู้คัดเลือกน้ำดิบมาเพื่อทดลองจาร์เทสต์ อย่างน้อยเขตละ 1 แหล่งน้ำ

5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา

5.2.1 กปภ. จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดในข้อ 4.2

5.2.2 ตัวอย่างสาร PACl ที่ทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำประปาที่จัดซื้อต้องมี

คุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3

5.2.3 ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลอง ต้องน้อยกว่า 5 NTU

ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน ในระบบผลิต

น้ำประปา โดยจะพิจารณาสารPACl ที่ใช้ปริมาณน้อยสุดในการทดสอบ เป็นลำดับแรก

5.2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา

เพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติ

ของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ. เชื่อถือ

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

6.1 ผู้จะขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จะซื้อ  เพื่อชักตัวอย่าง สำหรับ

ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

6.2 การชักตัวอย่าง

6.2.1  ก่อนการส่งมอบ

ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PACl จากภาชนะบรรจุที่ได้ตามข้อ 4.3 เป็นรุ่นๆไป

โดยสาร PACl แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อ

จำนวน 1 ตัวอย่าง การชักตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ๆละ ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมา

รวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละเท่าๆกัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทน

ของผู้จะซื้อและผู้จะขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้จะซื้อหรือ

ตัวแทนของผู้จะซื้อและผู้จะขาย ให้เก็บตัวอย่างไว้คนละส่วน   อีก 1 ส่วน ผู้จะซื้อหรือ

ตัวแทนผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือด้วยกัน  ซึ่งผู้จะซื้อเห็นชอบให้เป็นผู้วิเคราะห์ และ

ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็น ของผู้จะขายทั้งสิ้น และผู้จะขายต้องส่ง ต้นฉบับรายงานผลทดสอบ

และวิเคราะห์สาร PACl ให้  กบร. 1

6.2.2 เมื่อส่งมอบให้สำนักงานประปา

หากสำนักงานประปา ผู้รับส่งมอบ มีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดำเนินการ

เช่นเดียวกับข้อ 6.2.1โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

6.3 เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสารPACl  ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานในข้อ 6.2.1 จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมี

ตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl  รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่

กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

6.3.1 ถ้าปรากฏว่าสารPACl รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12

ผู้จะซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับ สาร PACl ใน รุ่นนั้นๆ   โดยผู้จะขาย

จะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อ ทำการชักตัวอย่างสาร PACl  ในรุ่นถัดไป ภายใน 45 วัน

นับแต่วันถัดจากวันที่ ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียด

ในขั้นตอนข้อ 6.1และข้อ 6.2  ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา

6.3.2  ถ้าปรากฏว่าสารPACl รุ่นนั้น  มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12

ผู้จะซื้อ จึงจะพิจารณาผลวิเคราะห์ในข้อ4.2.1ถึง 4.2.6  ต่อไปนี้

ก.ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) น้อยกว่าที่กำหนด (29%)

และผู้จะซื้อยอมรับสารPACl นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACl

ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่ขาดไปต่อจำนวน

อะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อ เมตริกตัน

ที่ตกลง ซื้อขายกัน หรือผู้จะขาย ต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว

ให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนด

ในข้อ 4.2.1

ข. หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมี

ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2.2 ถึง 4.2.6  ผู้จะซื้อ จะหักค่าเสียหายจากค่า

สาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของ

รุ่นนั้น ในงวดถัดไป

ค. สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ 6.2.2 หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง

4.2.12  แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 สำนักงานประปา นำสาร PACl ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวน

ทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจาก

ผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสารPACl ที่สำนักงานประปาได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขาย

จะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อ ชำระราคาของสารPACl และหรือ

ค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้จะซื้ออีก  ส่วนปริมาณสารPACl ที่เหลือ ผู้จะขายต้องนำ

กลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสารPACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่

โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสารPACl

รุ่นใหม่ ให้สำนักงานประปาใหม่ ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน

ข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

กรณีที่ 2  สำนักงานประปา  ยังไม่ได้นำสาร PACl ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ  ตามราคาของสาร PACl ในจำนวน

ทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก

ผู้จะซื้อ   ทั้งนี้ผู้จะขายจะต้องนำสารPACl กลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำ

สารPACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้น  ซึ่งการส่งมอบสารPACl รุ่นใหม่ ให้สำนักงานประปาใหม่ ดังกล่าว

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

หากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12  ผู้จะซื้อจึงจะใช้เกณฑ์

ตามข้อ 6.3.2 ก และข้อ 6.3.2 ข

6.3.3 ผู้จะขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้

ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวัน ๆละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน ตลอดในระยะตาม

สัญญา

7.ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

7.1 ผู้จะซื้อ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

7.2 ผู้จะขายจะต้องส่งมอบสาร PACl ติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาและสถานที่ที่ผู้จะซื้อ

แจ้งไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ

7.3 ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl

ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นและส่ง

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อ ทราบและยอมรับก่อน  ทั้งนี้ สาร PACl ในรุ่นนั้น

จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2 ทุกรายการด้วย (ตามข้อ 6.3 เกณฑ์การตัดสิน)

7.4 การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ ให้ผู้จะขายจัดส่งสาร PACl ให้การประปา

ต่างๆตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ

7.5 กรณีที่ ผู้จะซื้อ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไป

จากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร PACl ที่แนบ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้า

ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

7.6 ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร PACl  ตามเวลาที่กำหนดในแผนการส่งมอบของแต่ละ

สำนักงานประปาเขต หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน ผู้จะขาย จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อ

เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนด

ตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขาย ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การชำระค่าปรับ ดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้จะขาย พ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้

ผู้จะซื้อไม่มีสาร PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปา

7.7 การส่งมอบสาร PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้จะขายจะต้องแจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้จะซื้อ ไปยัง กบร.1 ด้วย

7.8 กรรมสิทธิ์แห่งสาร PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้จัดการขนส่ง

สารPACl  ตามแผนการสั่งจ่ายให้ผู้จะซื้อ เมื่อขนถ่ายลงในสถานที่สำนักงานประปาปลายทาง

ของผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7.9 ผู้จะขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา   เป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด

8. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้ง 2 เขต เป็นเงิน  31,170,170 บาท                   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 เขตได้ดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 9   เป็นเงิน	 15,684,060 	บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. สำนักงานประปาเขต 10 เป็นเงิน	 15,486,110 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ

(นายจำเนียร เมืองจันทร์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการ

(นางจุฬาทิพ  พลกุล)				         (นางพวงทอง  วังส์ด่าน)

นิติกร 9 ฝ่ายกฏหมาย 			             หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ