ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  113 เมตริกตัน ( 113 ท่อ )

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ                       1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530  จำนวน  113 เมตริกตัน (113 ท่อ) พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    กปภ. จึงมีความประสงค์ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อให้แก่  2  สำนักงานประปา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด)		จำนวน	   20     เมตริกตัน ( 20 ท่อ )

2. สำนักงานประปาขอนแก่น			 	จำนวน     93     เมตริกตัน ( 93 ท่อ )

หมายเหตุ   จะประมูลราคาทั้ง 2 สำนักงานประปา หรือจะประมูลราคาเฉพาะสำนักงานประปาใดสำนักงานประปาหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.		หมายถึง		การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา	หมายถึง    	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ   หมายถึง     	 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530 และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อ		หมายถึง    	การประปาส่วนภูมิภาค หรือผู้จะซื้อ

ผู้ขาย		หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา หรือ

ผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง 	สัญญาจะซื้อจะขาย

มอก.		หมายถึง 	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม สำหรับใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ.  ทั้ง 2  แห่ง ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 113   เมตริกตัน (113 ท่อ) พร้อมค่าขนส่ง  ไปยังสำนักงานประปาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด) และสำนักงานประปาขอนแก่น ตามแผนส่งมอบ                                                                    .

-2-/2.2 คลอรีนเหลว...

2.2  คลอรีนเหลวที่จะจัดซื้อ  ขนาดบรรจุท่อละ 1,000  กิโลกรัม  มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม           มอก.207-2530

3.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดในประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่ กปภ.จะจัดซื้อ ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

3.6  คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

3.7  โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า

4.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

คลอรีนเหลว   จะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “คลอรีนเหลว”  ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดัน ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  99.5 โดยปริมาตร โดยผู้เสนอขายจะต้องแนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ มาพร้อมกับใบเสนอราคา

-3-/4.3คุณสมบัติ...

4.3   คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.3.1 ท่อบรรจุคลอรีนเหลว เป็นท่อแบบมีตะเข็บและได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.3.2  ภายนอกให้ทาสีเหลือง และมีข้อความแสดงถึงชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทย และสูตรเคมีของคลอรีนเหลว  ตามที่ระบุใน มอก.88-2517 และสัญลักษณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุใน มอก.207-2530

4.3.3  ลิ้นจ่ายคลอรีน  (Chlorine Cylinder Valve) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superiorหรือ Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.3.4  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย  สำหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิด              จุกหลอมละลายหรือจุกหลอมละลายเสริมกำลังที่ทำด้วยโลหะผสม โดยติดไว้ที่ตัวภาชนะบรรจุคลอรีน                     และมีอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ  74  องศาเซลเซียส   ตาม มอก.207-2530

4.3.5  ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ   ต้องมีฝา

ครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนย้ายหรือขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.3.6  ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้น  จำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.3.7  ลิ้นจ่ายคลอรีนจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และถ้าหากมีการชำรุดเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ผู้จะขายจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย

4.4   เครื่องหมายและฉลาก ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.4.3 วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.4.5 ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุแสดงว่าเป็นก๊าซพิษ หรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

-4-/5.การ...

5. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ทั้งนี้ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุคลอรีนเหลว ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นและได้บรรจุคลอรีนเหลวแล้ว ระหว่างการขนส่งหากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น ผู้จะขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี โดยให้ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

6. การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ผู้จะขายจะต้องตรวจสอบลิ้นจ่ายคลอรีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การใช้งาน

7. ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม

ในระหว่างเวลารับประกันตามประกาศ ข้อ 9 หากท่อบรรจุคลอรีนเหลวหรือวาล์ว มีการรั่วซึม          มีรอยแตกร้าว หรือตำหนิอื่นใด ผู้จะขายต้องนำกลับทันทีที่ได้รับแจ้ง และจะต้องนำท่อที่บรรจุคลอรีนเหลวเต็ม  มาชดใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

8.1 ผู้จะขาย จะต้องจัดส่งคลอรีนเหลว  โดยมีระยะเวลาส่งมอบติดต่อกัน ภายในวันที่ 10 ของ    ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จัดซื้อ  โดยส่งมอบ ณ สำนักงานประปาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด) และโรงกรองน้ำของสำนักงานประปาขอนแก่น  ตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งมอบแต่ละเดือน ดังนี้

| ลำดับที่ | สำนักงานประปา | แผนการใช้เป็นรายเดือน : ท่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค.51 | พ.ย.51. | ธ.ค.51 | ม.ค.52 | ก.พ.52 | มี.ค.52 | เม.ย.52 | พ.ค.52 | มิ.ย.52 | ก.ค.52 | ส.ค.52 | ก.ย.52 | รวม (ท่อ) |
| 1 | สำนักงานประปาเพชรบุรี | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | สำนักงานประปาขอนแก่น | - | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |

ผู้จะซื้ออาจขอเปลี่ยนแปลงเวลา / จุดส่งมอบ / เพิ่ม / ลด  จำนวนการสั่งซื้องวดหนึ่งอย่างมาก          ไม่เกิน 2 ท่อ และต่ำสุด ไม่มีการส่งมอบ โดยผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

-5-/กรณี...

กรณีวันเริ่มต้นของสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่สามารถกำหนดส่งมอบคลอรีนเหลวได้ ตามข้อ 8 วรรคแรก ผู้จะซื้อสามารถสั่งให้ผู้จะขายเลื่อนการส่งมอบของให้แก่ผู้จะซื้อครบจำนวนตามวรรคแรก โดยจะขยายเวลาส่งมอบออกไปจนครบตามจำนวนที่จัดซื้อ

8.2  ผู้จะซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน  ได้ไม่เกิน 20 %  ของจำนวนตามสัญญา

9.  การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้   เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

9.1 ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของคลอรีนเหลวทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

9.2 ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง   และการเก็บรักษา

9.3 ภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีไม้หมอนหนุน (Chocks or Cradle) และผูกรัดด้วยเชือก หรือโซ่         อีกครั้งหนึ่งให้มั่นคง เพื่อป้องกันการกลิ้ง การกระทบกระแทก หรือการเคลื่อนตัวของภาชนะบรรจุในระหว่างการขนส่ง

9.4 รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดหรือฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส  การขนส่งต้องไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

9.5 การยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวลงจากรถ ต้องใช้คานสำหรับยกภาชนะบรรจุ (Lifting Beam ) ในการขนลงจากรถ และห้ามทำให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรง

9.6 การยกภาชนะบรรจุ ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

9.7 ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วัตถุไวไฟอื่น ๆ

9.8 ในระหว่างขนส่งเมื่อมีการจอดรถ ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนนาน ๆ  และหากจำเป็นต้องจอดนาน ให้จอดรถห่างไกลจากชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

9.9 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลาอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ หน้ากากป้องกันคลอรีนเหลว เครื่องดับเพลิง ปูนขาว แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น อุปกรณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9.10 พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

-6-/9.11รถ...

9.11รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9.12 หากเกิดการรั่วหรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง ต้องนำรถออกจากแหล่งชุมชุนไปยังที่โล่งแจ้ง แล้วทำการแก้ไข เพื่อหยุดการรั่วไหลโดยเร็ว  และให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตราย หากจำเป็นให้อพยพผู้คน จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนระงับเหตุฉุกเฉิน หากไม่สามารถดำเนินการ ให้โทรแจ้งโรงงานผู้ผลิต หรือ CATEMAG           Call Center ( 087-504-1400)  เพื่อขอความช่วยเหลือ

9.13 ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

9.14 ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

10. การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

10.1 การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยวิธี  สุ่มตัวอย่างคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต   ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อมีจำนวนไม่เกิน 1% ของ  คลอรีนเหลว ที่จะส่งมอบในเดือนนั้น ๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง ดังนี้

- สำนักงานประปาเพชรบุรี ให้สุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 2  ครั้ง คือในเดือน ธันวาคม 2551 และ พฤษภาคม 2552 หรือระยะห่างในการสุ่มตัวอย่าง ประมาณ 5 เดือน

- สำนักงานประปาขอนแก่น  ให้สุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 4 ครั้ง คือในเดือน พฤศจิกายน 2551           กุมภาพันธ์  2552   พฤษภาคม 2552 และ สิงหาคม 2552 หรือระยะห่างในการสุ่มตัวอย่าง ประมาณ 3 เดือน

โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานผลิต หรือที่หน่วยงานอื่นที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

10.2 จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว  หากพบว่า คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีนน้อยกว่า 99.5% โดยปริมาตร  ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของธาตุคลอรีนที่น้อยลง โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกเงินคืนจาก      ผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.3 จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลว หากพบว่าท่อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อตามส่วนของคลอรีน         ที่น้อยลง แต่ไม่น้อยกว่าท่อละ 1,000.-บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) โดยการหักเงินจากผู้จะขาย          ในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.4 หากคลอรีนเหลวที่จัดส่ง เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้จะซื้อ หรือของผู้อื่น ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด   อีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีนในการผลิตน้ำประปาของผู้จะซื้อ   ผู้จะขายต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

-7-/10.5กรรม...

10.5  กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้จะซื้อเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ผู้จะขายแล้ว เท่านั้น

10.6 กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่        ผู้จะขาย ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

10.7 ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับท่อคลอรีนเปล่าคืนจากสำนักงานประปาได้ ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้สำนักงานประปาตามงวดที่ผ่านมา หากสำนักงานประปาใดหรือผู้จะซื้อไม่สามารถส่งคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนงวดนั้น ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้แก่การประปานั้นในงวดต่อไป ตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้ แต่ผู้จะขายจะต้องแจ้งให้          ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้จะซื้อจะถือเป็นสาเหตุปรับผู้จะขายตามที่ระบุในสัญญา  ไม่ได้

10.8  สำหรับท่อคลอรีนเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืนได้  เมื่อครบกำหนด 60 วัน          นับจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้ง 2 สำนักงานประปา  เป็นเงิน  2,679,349.55 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สำนักงานประปาเพชรบุรี			   469,730.00      บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. สำนักงานประปาขอนแก่น			2,209,619.55	บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)