ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  18,962 ท่อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Auction )

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530  รวมจำนวน  18,962 ท่อ พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  กปภ. จึงมีความประสงค์ขอเชิญผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อให้ สำนักงานประปาเขต 1-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1			จำนวน    2,941    ท่อ

2. สำนักงานประปาเขต 2			จำนวน    2,262    ท่อ

3. สำนักงานประปาเขต 3 		จำนวน       993    ท่อ

4. สำนักงานประปาเขต 4			จำนวน    2,158    ท่อ

5. สำนักงานประปาเขต 5			จำนวน    2,093    ท่อ

6. สำนักงานประปาเขต 6			จำนวน    2,096    ท่อ

7. สำนักงานประปาเขต 7			จำนวน    1,509    ท่อ

8. สำนักงานประปาเขต 8		       จำนวน       986    ท่อ

9. สำนักงานประปาเขต 9			จำนวน    2,496    ท่อ

10. สำนักงานประปาเขต 10		       จำนวน    1,428    ท่อ

หมายเหตุ  ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะสำนักงานประปาเขตใดสำนักงานประปาเขตหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในข้อ 4

-2-/ผู้ซื้อ...

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้จะซื้อ

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญาหรือ         ผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง สัญญาจะซื้อจะขาย

มอก.			หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.   วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม สำหรับใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาให้กับ

สำนักงานประปาต่างๆในสังกัดสำนักงานประปาเขต 1-10 ของ กปภ. จำนวน 18,962 ท่อ  พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาต่างๆในสังกัดของ กปภ. ทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต  ตามแผนส่งมอบ

2.2  คลอรีนเหลว ที่จะจัดซื้อ ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.207-2530

3.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

  - เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กำหนดในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ               ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.  และต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญาโดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณีมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

3.6โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001จากสถาบันรับรองมาตรฐานISO หรือเทียบเท่า

-3-/4.รายละเอียด....

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1  คุณลักษณะทั่วไป

คลอรีนเหลวจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “คลอรีนเหลว” ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดันที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2  คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ของปริมาตร โดยผู้เสนอขายจะต้องแนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้มาพร้อม             ใบเสนอราคา

4.3  ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

4.4  คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.4.1 ท่อบรรจุคลอรีนเหลว เป็นท่อแบบมีตะเข็บ และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.4.2 ภายนอกให้ทาสีเหลือง มีข้อความแสดงถึงชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทยและสูตรเคมี           ของคลอรีนเหลว ตามที่ระบุใน มอก. 88-2517 และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ระบุใน มอก.207-2530

4.4.3 ลิ้นจ่ายคลอรีน (Chlorine Cylinder Valve) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superior หรือ Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.4.4 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย สำหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิดจุกหลอมละลาย หรือจุกหลอมละลายเสริมกำลังที่ทำด้วยโลหะผสม สามารถหลอมละลายที่อุณหภูมิ ประมาณ  74             องศาเซลเซียส ตาม มอก.207-2530โดยติดไว้ที่ตัวภาชนะบรรจุคลอรีน

4.4.5 ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ   ต้องมีฝาครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.4.6 ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้นจำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.4.7 ลิ้นจ่ายคลอรีนจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้  ผู้จะขายจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย

4.5  เครื่องหมายและฉลาก ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี               เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.5.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

-4-/4.5.2ชื่อผู้ทำ…

4.5.2 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำพร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.5.3 วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.5.4 น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.5.5 ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุแสดงว่าเป็นก๊าซพิษหรืออันตราย ในกรณีที่ใช้ภาษา                 ต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.5.6 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้  ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแล้ว

5. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุคลอรีนเหลว  ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว เมื่อใช้บรรจุคลอรีนเหลวระหว่างการขนส่งหากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น  ผู้จะขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มีอายุ           การใช้งานเกิน 10 ปี ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี โดยให้ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

6. การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ผู้จะขายจะต้องตรวจสอบลิ้นจ่ายคลอรีน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การใช้งาน

7. การส่งมอบ

7.1  คลอรีนเหลวที่ตกลงจะซื้อจะขายกันตามสัญญานี้  มีจำนวน 18,962  ท่อ

7.2  จำนวนในการสั่งซื้อต่อเดือน อย่างมากไม่เกิน 2,035 ท่อ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  285 ท่อ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบ จำนวน 18,962  ท่อ ตามรายละเอียดแผนจ่ายคลอรีนปี 2552 แนบท้ายสัญญานี้

7.3  ผู้จะขายจะต้องจัดส่งคลอรีนเหลวภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยมีระยะเวลาส่งมอบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง กันยายน 2552   ส่งมอบ ณ โรงกรองน้ำของสำนักงานประปาต่างๆในสังกัดสำนักงานประปาเขต  1-10  ของ กปภ.  ตามรายละเอียดแผนจ่ายคลอรีนปี 2552 แนบท้ายสัญญานี้

7.4  การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้จะซื้อ  ให้ผู้จะขายจัดส่งคลอรีนเหลวให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค    จำนวนและจุดส่งมอบรายละเอียดตามในตารางแผนจ่ายคลอรีนปี2552 ที่แนบท้ายในสัญญานี้

-5-/7.5ในกรณี…

7.5  ในกรณีที่ผู้จะซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือเวลาในการจัดส่งจากที่กำหนดไว้ข้างต้น  ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

7.6   ผู้จะซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน ได้ไม่เกิน  20 %  ของจำนวนตามสัญญา

8. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

8.1  ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของคลอรีนเหลวทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

8.2  ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง  และเก็บรักษา

8.3  ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ตั้งถังขึ้นพร้อมใช้สายรัดอย่างมั่นคง  เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกขณะขนส่ง

8.4  รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว  ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุ   เพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส   การขนส่งต้องไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้าย           คำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

8.5  การยกภาชนะบรรจุลงจากรถ ต้องระวังไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการกระแทกกับพื้น และต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว

8.6  การยกภาชนะบรรจุ ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

8.7  ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วัตถุไวไฟอื่น ๆ

8.8  ในระหว่างขนส่งเมื่อมีการจอดรถ  ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนนานๆและ            หากจำเป็นต้องจอดนาน ให้จอดรถห่างชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

8.9  รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลาอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ หน้ากากป้องกันคลอรีนเหลว เครื่องดับเพลิง ปูนขาว แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

8.10  พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

-6-/8.11รถบรรทุก…

8.11 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

8.12  หากเกิดการรั่ว หรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง ต้องนำรถออกจากแหล่งชุมชุนไปยังที่โล่งแจ้ง  แล้วทำการแก้ไข เพื่อหยุดการรั่วไหลโดยเร็ว และทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเคลื่อนย้ายไปจุดหมายปลายทาง  หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายพาหนะได้โดยปลอดภัย  ให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตรายและถ้าจำเป็นให้ทำการอพยพผู้คน  จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนระงับเหตุฉุกเฉิน  หากไม่สามารถดำเนินการ ให้โทรแจ้งโรงงานผู้ผลิต หรือ CATEMAG  Call Center (087-504-1400) เพื่อขอความช่วยเหลือ

8.13  ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

8.14  ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

9. การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

9.1 การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยวิธี            สุ่มตัวอย่างจากคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต  ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อมีจำนวนไม่เกิน 1 % ของคลอรีนเหลวที่จะส่งมอบในเดือนนั้นๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่า1 ตัวอย่างและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ                         ณ โรงงานผลิตของผู้จะขาย  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

9.2 จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลวหากพบว่า คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีนน้อยกว่า 99.5% ของปริมาตร   ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของ                 ธาตุคลอรีนที่น้อยลง   โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกหักเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

9.3 จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลวหากพบว่า ท่อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อตามส่วนของคลอรีนที่น้อยลง             แต่ไม่น้อยกว่าท่อละ 100.-บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)  โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดถัดไป หรือเรียกหักเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

9.4 หากคลอรีนเหลวที่จัดส่ง เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชีวิตหรือทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค หรือของผู้อื่น  ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         ว่าด้วยการละเมิดอีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีนในการผลิตน้ำประปาของผู้จะซื้อ หรือของผู้อื่น  ผู้จะขายต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

9.5  กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้จะซื้อเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้ว เท่านั้น

-7-/9.6กรณีที่...

9.6  กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่               ผู้จะขาย ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

9.7 ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับท่อเปล่าคืนจากสำนักงานประปาได้ ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้สำนักงานประปาตามงวดที่ผ่านมา หากสำนักงานประปาใดหรือผู้จะซื้อไม่สามารถส่งคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนงวดนั้น ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้แก่สำนักงานประปานั้นในงวดต่อไป  ตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้ แต่ผู้จะขายจะต้องแจ้งให้           ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้จะซื้อจะถือเป็นสาเหตุปรับผู้จะขายตามที่ระบุในสัญญาไม่ได้

9.8 สำหรับท่อคลอรีนเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืนเมื่อครบกำหนด 60 วัน               นับจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวไว้เรียบร้อยแล้ว

10. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้งหมด เป็นเงิน  61,406,369.10  บาท                             (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะแบ่งออกเป็น 10  สำนักงานประปาเขต  ดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1              		8,653,892.50   บาท

2. สำนักงานประปาเขต 2			6,413,901.00   บาท

3. สำนักงานประปาเขต 3                            2,815,651.50   บาท

4. สำนักงานประปาเขต 4                            7,504,445.00   บาท

5. สำนักงานประปาเขต 5                            8,017,445.80   บาท

6. สำนักงานประปาเขต 6                            6,548,742.40   บาท

7. สำนักงานประปาเขต 7                            5,086,084.50   บาท

8. สำนักงานประปาเขต 8                            3,270,562.00   บาท

9. สำนักงานประปาเขต 9                            8,679,840.00   บาท

10. สำนักงานประปาเขต 10                         4,415,804.40   บาท