ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

จ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานประปาโพนทอง

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต6  จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาโพนทอง   อำเภอโพนทอง   จังหวัดร้อยเอ็ด   สำนักงานประปาโพนทอง    ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ทำการวางท่อประปา ขนาด  50 มม. - 300 มม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ความยาวรวม

โดยประมาณ 315 เมตร ภายในบริเวณประปาโพนทอง  สำนักงานประปาโพนทอง อ.โพนทอง

จ.ร้อยเอ็ด

  - ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม. เป็น 70 ลบ.ม.

  - ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 30 ลบ.ม. เป็น 50 ลบ.ม.

2.4  จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก็สคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบจ่ายแก็สคลอรีน ,บ่อ

ค.ส.ล. สำหรับชุดผสมแก็สคลอรีน

2.5  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

  - ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมปรับปรุงอาคารโรงสูบ

  - ปรับปรุงหอถังสูงขนาดความจุ  100 ลบ.ม.

  - จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ (PRW1) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า130 ลบ.ม./

ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 32 เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

  - จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (PCW1) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120 ลบ.

ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 26 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  70 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 25 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

.2/..

-2-

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา   ผลงานดังกล่าวต้องเป็น

ผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,225,600 .- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 5,564,000.-บาท (เงินห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

----------------------------------