ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

งานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA)

สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจัดทำระบบควบคุมน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  - โดยวิธีแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area)

  - ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและแรงดันน้ำที่จ่ายเข้าในแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ติดตั้งระบบส่งข้อมูลของแต่ละพื้นที่ย่อย DMA ไปยังศูนย์รับข้อมูล และติดตั้งระบบรับข้อมูลของทุกพื้นที่ย่อย DMA ที่ศูนย์รับข้อมูล

  - ฝึกอบรมให้กับพนักงานของ กปภ.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- คำจำกัดความ

“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึง นิติบุคคลตามประกาศเชิญชวนข้อ 1 ที่ยื่นข้อเสนอโดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

“ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ลงนามระหว่าง กปภ.กับผู้รับจ้าง และเอกสารแนบท้ายหรือตารางรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

“ข้อเสนอ” หมายถึง เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้ ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาของกปภ.

“กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)” หมายถึง ข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ.รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

- ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการใน ภาคผนวก 1

- ข้อกำหนดของข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด (Specification) ของวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้ พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกครั้ง  ข้อเสนอประกอบด้วย 2 ส่วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น 2 ซอง คือ

ส่วนที่ 1 (ซองที่ 1) ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่ 2 (ซองที่ 2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาของ กปภ. ในกรณีที่เป็นสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ให้ประกอบด้วย

  - บทสรุปของข้อเสนอ

  - วิธีการดำเนินงาน

- ความเข้าใจในเรื่อง District Metering Area (DMA)

- การสำรวจ และการออกแบบ DMA

- การจัดทำ และปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์

- การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ DMA

- การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล

- การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA

- การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล

- การบำรุงรักษาระบบ DMA

- การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.

  - การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์ของบุคลากรหลัก และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

  - แผนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย งานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่างๆ จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด หากมีการเสนอราคาค่าจ้างในข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค จะแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก 7 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่ 80  คะแนน จากคะแนนเต็ม100 คะแนน ทุกราย จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- การจ่ายเงินล่วงหน้า

กปภ.จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของกปภ.ใน ภาคผนวก 11 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ กปภ.ก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

กปภ.จะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน กปภ.จึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบ

- การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจริง และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่ กปภ.แต่งตั้ง การจ่ายเงินค่าจ้างมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก 3

- หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ กปภ.ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ กปภ.แจ้งให้ทราบ โดยใช้ร่างสัญญาใน ภาคผนวก 5

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันลงนามในสัญญา หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ.ในภาคผนวก 10 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา กปภ.จะคืนหลักประกันนี้ เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

กปภ.จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาต/อนุมัติ แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานเช่น การขออนุญาตติดตั้งระบบ DMA การวางท่อจ่ายน้ำประปา เป็นต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับกปภ.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

- ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR

## ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

## ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาเชียงใหม่

## ภาคผนวก 3	การจ่ายเงินค่าจ้าง

## ภาคผนวก 4	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

## ภาคผนวก 5	ร่างสัญญา

## ภาคผนวก 6 	แบบฟอร์มการเสนอราคา

## ภาคผนวก 7	การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

## ภาคผนวก 8	แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ภาคผนวก 9	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

## ภาคผนวก 10	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

## ภาคผนวก 11	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

## ภาคผนวก 12	ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)

ภาคผนวก 1

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ กปภ.จะต้องดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

  - ตรวจสอบ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สำนักงานประปาเชียงใหม่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมพื้นที่จ่ายน้ำประปา ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (โดยให้อ้างอิงฐานข้อมูลถึง 1 เดือน ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ) โดยมีรายละเอียดงานที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  - สำรวจ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลระบบท่อจ่ายน้ำประปา จุดประสานท่อ ตำแหน่งประตูน้ำ ตำแหน่งหัวดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบประปา ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลท่อจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่ท่อเมนรองขนาด Ø 100 มม. ขึ้นไป จนถึงท่อขนาดใหญ่ ให้ตรงความเป็นจริงที่ปรากฏในภาคสนาม

  - สำรวจ และปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัย ชื่ออาคาร ถนน ชื่อถนน  ชนิดถนน ความกว้างถนน  ซอย ชื่อซอย  แหล่งน้ำ และเส้นทางน้ำ

  - จัดทำระวางประตูน้ำ พร้อมทั้งถ่ายภาพตำแหน่งของประตูน้ำที่ใช้ในการปิดกั้นขอบเขตพื้นที่ DMA ของสำนักงานประปาเชียงใหม่ ทั้งนี้การจัดทำระวางประตูน้ำผู้รับจ้างต้องจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ *.dwg พร้อมกับพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่ม ตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างกำหนด จำนวน 3  ชุด

  - ให้จัดหาและส่งมอบ เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบมือถือ (GPS) จำนวน 1 ชุด ดูข้อกำหนด

  - สำรวจข้อมูลผู้ใช้น้ำ และจัดทำฐานข้อมูลลงในระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น ตำแหน่งมาตรวัดน้ำ และอาคารผู้ใช้น้ำ โดยผู้รับจ้างต้องสำรวจเก็บข้อมูล ตำแหน่งมาตรวัดน้ำ เลขที่มาตรวัดน้ำ ตำแหน่งอาคาร ชื่ออาคาร หรือบ้านเลขที่ผู้ใช้น้ำ ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Billing  ของสำนักงานประปาเชียงใหม่เป็นหลัก (โดยให้อ้างอิงฐานข้อมูลถึง 1 เดือน ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย)

  - สำรวจ ออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย โดยดำเนินการจัดทำแบบจำลองชลศาสตร์เพื่อใช้แบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวนประมาณ 25 DMA (จำนวน DMA สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลของแบบจำลองชลศาสตร์) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน สากล ทั้งนี้การออกแบบดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. ก่อนดำเนินการติดตั้ง โดยผู้รับจ้างต้องใช้ข้อมูลค่าระดับความสูง, ข้อมูลผู้ใช้น้ำและท่อจ่ายน้ำตามที่สำรวจจริงในพื้นที่มาใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณ

ให้สำรวจข้อมูลค่าระดับความสูงที่ใช้ในการป้อนลงในแบบจำลองชลศาสตร์ ประกอบด้วย

      - สำรวจค่าระดับทุกจุดที่ตั้งค่าเป็น Node

      - ค่าระดับต่ำสุดและค่าระดับสูงสุดของพื้นที่จ่ายน้ำ

      - ค่าระดับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงจากต่ำเป็นสูงหรือสูงเป็นต่ำ ทุกๆ จุด

ซึ่งจะต้องเป็นค่าระดับความสูงเมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง (MSL) และมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลตามมาตรฐานงานสำรวจค่าระดับในเกณฑ์ชั้นที่ 3 (NOAA) หรือ น้อยกว่า 12 มม.K                (K = ระยะทางที่สำรวจค่าระดับหน่วยเป็นกิโลเมตร) โดยให้สำรวจค่าระดับของท่อน้ำดิบและท่อประปาตั้งแต่ขนาด Ø100มม. ขึ้นไปทั้งหมด ขอบเขตของการสำรวจให้ทำระดับเฉพาะของพื้นที่จ่ายน้ำของสำนักงานประปาเชียงใหม่ (ไม่รวมหน่วยบริการ), สำนักงานประปาแม่ริม, สำนักงานประปาสันกำแพง และสำนักงานประปาลำพูน(เฉพาะท่อจ่ายน้ำจากสถานีเพิ่มแรงดันเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่จ่ายมายังสำนักงานประปาเชียงใหม่)

ให้จัดทำหมุดค่าระดับถาวร (BM) ไม่น้อยกว่า 50 จุด (ตำแหน่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง) และระยะห่างต่อหมุดไม่เกิน 3 กม.  รายละเอียดหมุดระดับตามเอกสารแนบ โดยให้นำข้อมูลค่าระดับความสูงที่ได้จากการสำรวจมาใส่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามข้อ 1 ด้วย

แบบจำลองชลศาสตร์ที่จัดทำเพื่อแบ่งพื้นที่ DMA ให้คำนวณการจ่ายน้ำรวม คือการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาเชียงใหม่(ไม่รวมหน่วยบริการ), สำนักงานประปาแม่ริม, สำนักงานประปาสันกำแพง และสำนักงานประปาลำพูน(เฉพาะท่อจ่ายน้ำจากสถานีเพิ่มแรงดันเทศบาลตำบลอุโมงค์ที่จ่ายมายังสำนักงานประปาเชียงใหม่)

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแบบจำลองชลศาสตร์ (Network Modeling) และส่งมอบโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลชลศาสตร์ของระบบท่อจ่ายน้ำ และส่งมอบแบบจำลองโครงข่ายท่อจ่ายน้ำที่ได้ปรับ เทียบความถูกต้องแล้ว

โปรแกรมดังกล่าวจะต้องสามารถวิเคราะห์โครงข่ายท่อจ่ายน้ำ แบบไม่จำกัดจุดต่อเชื่อม (Unlimited Node) และจะต้องสามารถสร้างแบบจำลองโครงข่ายท่อจ่ายน้ำได้โดยการนำเข้าข้อมูลท่อจ่ายน้ำจากระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้โดยอัตโนมัติ (ได้ทั้งค่า Node , ขนาดท่อความยาวท่อ, ข้อมูลผู้ใช้น้ำ)

  - ทดสอบพื้นที่ย่อย DMA ภาคสนาม ให้สอดคล้องกับการออกแบบโดยการทดสอบความถูกต้องของขอบเขตพื้นที่ (Zero Pressure Test) และทดสอบผลกระทบพื้นที่ข้างเคียง (Isolation Test)

  - ดำเนินการวิเคราะห์ และปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์ที่จัดทำตามข้อ 2. โดยปรับเทียบความถูกต้องกับข้อมูลภาคสนาม และเสนอแนะเส้นท่อจ่ายน้ำประปาที่ควรวางเปลี่ยน รวมทั้งศึกษาวางแผนการจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเก็บข้อมูลแรงดันน้ำของท่อจ่ายน้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชม./จุด ในแต่ละ DMA และนำมาวิเคราะห์ผลการศึกษาในแบบจำลองชลศาสตร์ และจัดทำแผนที่เส้นชั้นแรงดันน้ำ (Pressure Contour) ของสำนักงานประปาเชียงใหม่

  - งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนเพื่อแบ่งพื้นที่ย่อย DMA เพิ่มเติม หรืองานซ่อมแซมประตูน้ำตัดตอนเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้เพื่อแบ่งพื้นที่ DMA หรืองานตัดประสานท่อที่อยู่นอกพื้นที่ DMA ให้รับน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำ DMA เป็นต้น หรืองานซ่อมท่อแตกรั่วที่เกิดจากการทดสอบพื้นที่ DMA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ DMA โดยงานส่วนนี้สามารถเบิกคืนได้ (Reimbursable) ตามราคาต่อหน่วยใน ภาคผนวก 12  และตามการจ่ายเงินค่าจ้างใน ภาคผนวก 3

  - จัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน และขนาดตามผลการคำนวณประกอบ ด้วยอุปกรณ์ดังนี้

  - ห้องควบคุม(ภายในสำนักงานประปาเชียงใหม่) ให้ติดตั้งอุปกรณ์ ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 4   “อุปกรณ์ภายในห้องควบคุม”

  - ในกรณีที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักภายในสำนักงานประปา, สถานีผลิตน้ำ หรือสถานีเพิ่มความดัน ให้ใช้มาตรวัดน้ำชนิด  Electromagnetic Flow Meters  (24VDC.) ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 4

  - ในกรณีที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA ให้ใช้มาตรวัดน้ำชนิด Electromagnetic Flow Meters  (แบตเตอรี่) ตามรายละเอียดใน ภาคผนวก 4

  - ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วลดความดัน ให้ใช้รายละเอียดตามข้อกำหนดใน ภาคผนวก 4 วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) 2 ค่า

ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง และขนาด และนำเสนอ กปภ. เพื่ออนุมัติก่อนดำเนินงาน (จำนวน และรายมาตรการวัดน้ำในประมาณการเป็นเพียงเอกสารประกอบในการประมาณราคาเท่านั้น)

โดยในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งวัดน้ำ DMA ได้ครบทุก DMA ผู้รับจ้างต้องจัดหาและส่งมอบเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter) แบบ Portable สำหรับท่อขนาด 60 – 1,000 มม. พร้อมเครื่องพิมพ์  จำนวน 1 ชุด ให้สำนักงานประปาเชียงใหม่ รายละเอียดตามข้อกำหนด

  - ทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ที่ติดตั้งให้ใช้งานได้สมบูรณ์

  - ศึกษา และออกแบบแนวท่อในการปรับปรุงเส้นท่อจากผลการศึกษาด้วยแบบจำลองชลศาสตร์ข้างต้น  เพื่อให้กปภ.จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำดังกล่าวต่อไป

  - ดำเนินการเขียนแอบพลิเคชั่นเพื่อคำนวณอัตราน้ำสูญเสียไม่เกิน 7 วัน หลังจากสำนักงานประปาเชียงใหม่ ดำเนินการสรุปตัวเลขปริมาณหน่วยน้ำจำหน่ายจากฐานข้อมูลการอ่านมาตร และเก็บเงินค่าน้ำประปาในแต่ละรอบบิลแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้

- ให้เขียนแอบพลิเคชั่นซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม MapInfo เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถใช้งานร่วมกับระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้อย่างสะดวก

- แอบพลิเคชั่นจะต้องสามารถคำนวณอัตราน้ำสูญเสียรายเดือนของพื้นที่จ่ายน้ำทั้งหมด และคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของแต่ละพื้นที่ DMA

- แอบพลิเคชั่นจะต้องสามารถจัดทำรายงานสรุปอัตราน้ำสูญเสีย และจัดทำรายงานสรุปท่อแตกรั่ว รวมทั้งแสดงผลข้อมูลผู้ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำผิดปกติจากค่าเฉลี่ยการใช้น้ำย้อนหลัง 6 เดือน ในแต่ละ DMA เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และวางแผนควบคุมน้ำสูญเสีย

  - จัดฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในลักษณะ on the job training ให้แก่พนักงาน กปภ. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ DMA ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนวิทยากร และอุปกรณ์การฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด กปภ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรมเท่านั้น

ภาคผนวก 2

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาเชียงใหม่

ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนองานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย - น้ำจำหน่าย และน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2547 | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) | 22,582,069 | 24,499,313 | 24,871,946 | 27,080,138 | 28,895,878 |
| - ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) | 16,540,602 | 17,752,882 | 18,251,217 | 20,268,978 | 21,419,322 |
| - ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) | 8,039,135 | 6,744,281 | 6,619,614 | 6,810,645 | 7,475,918 |
| - อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 26.74 | 27.53 | 26.61 | 25.15 | 25.87 |

  - จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2551

มีผู้ใช้น้ำจำนวน  69,032 ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ | 66,516 | 1,913 | 390 | 65 | 84 | 8 | 22 | 32 | 2 | 2 |
| (เครื่อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| ความยาวท่อ | 396,004 | 223,761 | 109,352 | 35,749 | 130,613 | 12,921 | 98,821 | 27,414 | 190 |
| (เมตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก 3

การจ่ายเงินค่าจ้าง

- กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามความก้าวหน้าของงาน หรือเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดงาน ดังนี้

- งานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายจากปริมาณงานที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมฐานข้อมูลระบบท่อจ่ายน้ำประปาที่รวบรวมได้ รวมถึงการสำรวจภาคสนาม การตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- ให้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นเนื้องานร้อยละ 90 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนแรกนับจากวันเริ่มงาน

- ให้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นเนื้องานที่เหลือร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดโครงการ

- งานสำรวจข้อมูลผู้ใช้น้ำ กำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายจากจำนวนผู้ใช้น้ำที่ได้ดำเนินการสำรวจ และจัดทำลงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทียบกับจำนวนผู้ใช้น้ำในวันเริ่มสัญญาจ้างโครงการนี้

- งานสำรวจ ออกแบบ ทดสอบขอบเขตพื้นที่ DMA กำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายจากปริมาณงานที่ได้สำรวจ ออกแบบ ทดสอบพื้นที่ DMA แล้วเสร็จ เช่นในโครงการมีจำนวน 10 DMA มีมูลค่า 6,000,000 บาท กปภ.จะเบิกจ่ายให้แต่ละ DMA ที่สำรวจ ออกแบบ ทดสอบขอบเขตแล้วเสร็จ DMA ละ 600,000 บาท เป็นต้น

- งานจัดทำแบบจำลองชลศาสตร์ กำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายได้เป็น 2 ส่วนคือ

- การสร้างแบบจำลองโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปา ประกอบด้วย งานรวบรวมข้อมูลระบบท่อจ่ายน้ำ งานรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณการจ่ายน้ำ งานสร้างโครงข่ายท่อจ่ายน้ำประปาในแบบจำลองชลศาสตร์ โดยคิดเป็นเนื้องานร้อยละ 60 ของเนื้องานจัดทำ และปรับเทียบแบบจำลองชลศาสตร์

- การปรับเทียบความถูกต้องของแบบจำลองชลศาสตร์ ประกอบด้วย งานตรวจสอบข้อมูลท่อจ่ายน้ำประปา งานติดตั้งอุปกรณ์ เก็บข้อมูลแรงดันภาคสนาม งานปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลแรงดันน้ำในเส้นท่อจ่ายน้ำ คิดเป็นเนื้องานร้อยละ	40

- งานควบคุมการก่อสร้างภาคสนาม และงานบริหารโครงการ กำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเป็นรายเดือน โดยให้กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาจากความก้าวหน้าโดยรวมของการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในโครงการนี้

- งานติดตั้งเครื่องวัด และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับระบบ DMA รวมถึงห้องควบคุม ณ สำนักงานประปาเชียงใหม่ กำหนดให้เบิกจ่ายเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จในแต่ละ DMA โดยอ้างอิงจากบัญชีปริมาณวัสดุ และราคาค่าก่อสร้างในภาคผนวก 6.

- งานสนับสนุนอื่นๆ ในหัวข้อ 5. ของภาคผนวก 1. ได้แก่ งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนเพื่อแบ่งพื้นที่ย่อย DMA เพิ่มเติม หรืองานซ่อมแซมประตูน้ำตัดตอนเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้เพื่อแบ่งพื้นที่ DMA หรืองานตัดประสานท่อที่อยู่นอกพื้นที่ DMA ให้รับน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำ DMA เป็นต้น หรืองานซ่อมท่อแตกรั่วที่เกิดจากการทดสอบพื้นที่ DMA และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ DMA กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายได้โดยคิดจากปริมาณงานที่ดำเนินการจริงจากภาคสนาม และอ้างอิงราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงานต่อหน่วยใน ภาคผนวก 12 คูณด้วย Factor ปรับลดตามสัดส่วนราคาที่ผู้รับจ้างเสนอในสัญญานี้

ในกรณีที่กปภ. กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่เนื้องานดังกล่าวไม่มีการระบุราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงานต่อหน่วยใน ภาคผนวก 12 ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาราคาต่อหน่วย โดยอ้างอิงจากราคาต่อหน่วยตามราคาท้องตลาด ณ ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการนี้

- งานฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดให้เบิกครั้งเดียวเมื่อผู้รับจ้างได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ DMAให้กับเจ้าหน้าที่ของ กปภ.

- กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้ เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น โดยในการชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว กปภ.จะชำโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีเท่านั้น

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินที่จ่ายให้นี้ ไปใช้จ่ายเฉพาะที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น หากปรากฎว่าผู้รับจ้างนำเงินไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนจากผู้รับจ้าง หรือจากธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างนี้ได้ทันที

- ค่างานที่เสนอราคาแต่ละรายการของผู้รับจ้างต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

- กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

- กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานได้ตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

- กปภ.จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

- สัญญานี้เป็นสัญญาเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดในการ   เบิก-จ่าย เงินชดเชยค่าก่อสร้างของ กปภ.

- ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน  270 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

- ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น 45,750,000  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาคผนวก 4

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

- Electromagnetic Flow Meters  (24VDC.)

- Electromagnetic Flow Meters  (แบตเตอรี่)

- อุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม

- วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valve) 2 ค่า

- แบบมาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัด DMA (Typical Drawing)

- แบบมาตรฐานบ่อคอนกรีต

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2550

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค  กปภ.02/2550

- เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบมือถือ (GPS)

- รูปแบบการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ รั้วกั้น

- รายละเอียดการทดสอบความดันน้ำในท่อและการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

- แบบท่อ PB.Ø50มม. ประสานกับมาตรวัดน้ำ

- แบบท่อบริการหลักกับประสานกับมาตรวัดน้ำ

- แบบขยายประสานท่อเมน(วางใหม่) เข้ากับท่อเมน (เดิม

- แบบขยายจุดประสานท่อเมนรอง

- เสารับท่อแบบ ก และ ข

- รายการประกอบงานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

- การตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้างค่าK

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter) แบบ Portable สำหรับท่อขนาด                     Ø 60 – 1,000 มม. พร้อมเครื่องพิมพ์

- แบบแสดงรายละเอียดหมุดระดับถาวร

ภาคผนวก 5

ร่างสัญญางานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA)

สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่...............

สัญญานี้ทำขึ้น เมื่อวันที่                     .เดือน                                            .พ.ศ.                              .     ณ                                                                                                      .จังหวัด                                          .

ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย                                                                                                        .   .                                                                                                                                                              .ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า“ผู้รับจ้าง”ฝ่ายหนึ่ง และ                                                                                    .

.                                                                                                                                                              .

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน ผู้รับจ้าง                                                             .สำนักงานจดทะเบียนอยู่เลขที่                                                                                                                   .

โดย.                                                                                                                                                        .

ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก 1	:	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	:	ข้อมูลสำคัญของสำนักงานประปาเชียงใหม่

ภาคผนวก 3	:	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 4	:	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

ภาคผนวก 12	:	ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ว่าจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน

(............................................................)

ลงชื่อ....................................................................พยาน

(............................................................)

เงื่อนไขของสัญญา

ข้อ 	1	บทบัญญัติทั่วไป

  - ขอบเขตของงาน

งานที่จะดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน”) มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

  - สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีสำนักงานเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย

  - กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคและความปลอดภัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือออกใช้ต่อไปในภายภาคหน้า

  - การตีความ

- การอ้างอิงทั้งหลายถึง “วัน”  “สัปดาห์”  “เดือน” “ปี” ให้หมายถึง วัน สัปดาห์ เดือนและปี ปฏิทิน เว้นแต่ข้อสัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- การอ้างอิงถึงบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างและห้างหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี

- การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกของสัญญานี้

- การอ้างอิงถึงสัญญาใดๆ เป็นการอ้างอิงถึงสัญญานั้นๆ ตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แทนที่ เปลี่ยนใหม่ ต่ออายุหรือขยายเวลา

- การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้หมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดที่ผนวกเข้าด้วยกันและการแก้ไขหรือแทนที่กฎหมายที่อ้างถึง

- ชื่อหัวเรื่องของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

- “บาท” หมายถึง สกุลเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

  - การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

  - ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

  - ส่งทางเทเล็กซ์

  - ส่งทางโทรเลข

  - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ส่งทางโทรสาร

ไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังนี้

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง		  	      ที่อยู่ของผู้รับจ้าง

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

  - คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ (รวมถึงบทนำข้างต้นและภาคผนวกของสัญญา) คำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายดังต่อไปนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาจ้างสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินงาน และภาคผนวกแนบท้าย

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลจากการกระทำของหน่วยงานราชการ

  - การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  - การออกกฎหมายใหม่

  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม) หรือ

  - การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆ ของผู้ว่าจ้างอันมีผลกระทบต่องานตามสัญญา

“ความยินยอม” หมายถึง การอนุญาต ความยินยอม ในอนุญาต การใช้อำนาจ และการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องได้รับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้รับจ้างช่วง บุคลากร หรือผู้ช่วยชาญของคู่สัญญานั้น หรือของผู้รับจ้างช่วงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อของสัญญา

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ผู้รับจ้างช่วง” หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้

“ระยะเวลาดำเนินงาน” หมายถึง ระยะเวลา 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน เริ่มตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานหรือในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันยกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ หรือตามความตกลงเป็นหนังสือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

“พื้นที่ดำเนินงาน” หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการโดยสำนักงานประปาเชียงใหม่

“คู่สัญญา” หมายถึง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง และ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หมายถึง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

“งาน” หมายถึง งานที่จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” หมายถึงวันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ	2	การนับระยะเวลาทำงาน และเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ……………... เดือน………………...พ.ศ……………. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด เวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือปรากฏในภายหลังว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 	3 	การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ……………………………………….บาท        (………………………………………….)  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของกปภ.ใน ภาคผนวก 11 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน ผู้ว่าจ้างจึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง

ข้อ 	4 	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน…………………………………....บาท  (…………………………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) จำนวน……………………………………..บาท  (......................................................) ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดตาม ภาคผนวก 3

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานให้ตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายใน แต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ในการชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ    ธนาคาร……………………………สาขา …………………………….ชื่อบัญชี…………………………………ประเภทบัญชี ……………………………………..บัญชีเลขที่ ……………………………..ซึ่งเจ้าของบัญชีตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

ข้อ	5	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น …………………………………………………..เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงิน……………………………………..บาท (......................................................................) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดย……………………………….เลขที่………………………………..ลงวันที่ …….......................................หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดตามสัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ	6	ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมด

ข้อ	7	การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ	8	การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ	9	หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความอุตสาหะในการดำเนินงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างจะต้องเคารพกฎหมายและประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนตัวลูกจ้างและผู้รับจ้างช่วงงานที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยจัดหาบุคคลอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติงานแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 5

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใด ๆ  เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

  - ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้รับจ้างได้จัดทำเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  และผู้รับจ้างจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกบอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเองหรือแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ	10	การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่าย เงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างมาทำงานรับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ	11	การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ	12	แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ	13	การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ	14	งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่ายังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ	15	ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ……………………..……………... บาท (………………………………….) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จจริงเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง หากจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบ (10%) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 15 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ	16	สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ	17	การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ	18	การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุนั้นมากล่าวอ้างขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือลดหรืองดค่าปรับในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในกรณีขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้ายต่อผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ	19	บุคลากร

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ ด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตาม ภาคผนวก 1

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพต่างชาติแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนที่บุคลากรผู้นั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคคลากรวิชาชีพในท้องถิ่นแต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรผู้นั้นเริ่มปฏิบัติงานได้

  - ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นอันสมเหตุสมผลว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างว่าจ้าง หรือนำเข้ามาปฏิบัติงานมีความประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ดำเนินงานหรือสำนักงานได้ โดยผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้และจะต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้งานต้องล่าช้า

  - ผู้รับจ้างมีสิทธิจะย้าย และเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามความเหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ภาคผนวก 6

แบบฟอร์มการเสนอราคา

ภาคผนวก 7

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | คะแนน |  |
| --- | --- | --- |
|  | เต็ม | ย่อย |
| - บทสรุปของข้อเสนอ (Executive Summary) | 5 |  |
| - วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) | 50 |  |
| - ความเข้าใจในเรื่อง DMA |  | 5 |
| - การสำรวจและออกแบบ DMA |  | 5 |
| - การจัดทำ และปรับปรุงแบบจำลองชลศาสตร์ |  | 10 |
| - การทดสอบภาคสนามก่อนการติดตั้ง DMA |  | 5 |
| - การออกแบบระบบรับ-ส่งข้อมูล |  | 5 |
| - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำเข้าแต่ละ DMA |  | 5 |
| - การใช้งานระบบ DMA และการวิเคราะห์ข้อมูล |  | 5 |
| - การบำรุงรักษาระบบ DMA |  | 5 |
| - การฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ. |  | 5 |
| - การจัดรูปองค์กร บุคลากรหลัก และประสบการณ์ | 30 |  |
| - แผนการดำเนินงาน | 15 |  |
| รวม | 100 |  |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมจากข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และคะแนนในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ จะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

ภาคผนวก 8

แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ที่……………………………..			เขียนที่…………………………………

วันที่…….เดือน…………………พ.ศ………

เรื่อง    	ยื่นข้อเสนองานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน  	คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง	ประกาศเชิญชวนของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ …………………...และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งภาคผนวกแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	ข้อเสนอต้นฉบับ 1 ชุด สำเนาต้นฉบับ 3 ชุด แต่ละชุดแยกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย ข้อเสนอทางคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ข้าพเจ้า (ผู้รับจ้าง หรือกลุ่มผู้รับจ้างประกอบด้วย                                                                                  .ได้อ่านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ที่อ้างถึงอย่างรอบคอบแล้ว และมีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กปภ.ดังต่อไปนี้

  - ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อ้างถึง

  - ข้าพเจ้ารับรองว่า ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - ข้าพเจ้ารับรองว่า ถ้าข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักประปาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้ายินดีจะดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

  - จะดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง กปภ. กับผู้รับจ้าง ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

  - จะดำเนินการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่า    ร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ กปภ.ริบหลักประกันซองข้อเสนอและเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายถัดไปมาเจรจาต่อรองได้

  - ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยืนระยะเวลาของข้อเสนอทั้งหมด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 120 วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ และจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่ กปภ. จะเห็นสมควร

  - ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หาก กปภ. ไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า

  - ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ และตัวเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี้ และ กปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง และข้อตกหล่นในรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ                                                               .

(                                                           )

ผู้ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอำนาจ

ภาคผนวก 9

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

  - ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……เสนอราคาค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยื่นข้อเสนอ และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน.....................................บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียว กับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน ....................บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน ในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง ..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ชำระหนี้นั้นก่อน

  - หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่.…(วันยื่นข้อเสนอ).... ถึงระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง …..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ ภายในระยะเวลา 120 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ

  - ถ้าผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง …..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ขยายกำหนดระยะเวลาข้อเสนอออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 10

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ ………………… ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....................................บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน..................................ล้านบาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

- หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 11

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) สำนักงานประปาเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ………. ลงวันที่ …  … ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน......  ...........บาท นั้น

- ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงินไม่เกิน........................................บาท (………………………….……………………….)

- หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน………………. บาท (………………………………) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

- ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก 12

ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)