ร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติ  จำนวน 3 เครื่อง

โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) มีความประสงค์จะศึกษาโครงการนำร่องการใช้คลอรีนเม็ด ชนิด 65 % แบบอัตโนมัติในระบบจำหน่ายของสำนักงานประปา 3 แห่ง ได้แก่  สำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปามหาสารคาม และสำนักงานประปาชุมพร โดยได้รับจัดสรรงบสำรองรอจัดสรรครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2552 เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ด 65% แบบอัตโนมัติ พร้อมดำเนินการติดตั้งให้แก่สำนักงานประปาทั้ง 3 แห่ง  รวมจำนวน 3 ชุด โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ             ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  กปภ. จึงมีความประสงค์จะเชิญ ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สำนักงานประปาชลบุรี ติดตั้ง ณ สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ	จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  เครื่องเตรียมสารละลายคลอรีน และเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่สามารถจ่ายได้ในช่วง 51-100           ลิตร/ชั่วโมง

2) สำนักงานประปามหาสารคาม ติดตั้ง ณ สถานีจ่ายน้ำบรบือ จำนวน  1  ชุด	ประกอบด้วย เครื่องเตรียมสารละลายคลอรีน และเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่สามารถจ่ายได้ในช่วง 1-20             ลิตร/ชั่วโมง

3) สำนักงานประปาชุมพร ติดตั้ง ณ สถานีจ่ายน้ำปากน้ำ จำนวน  1  ชุด ประกอบด้วย เครื่องเตรียมสารละลายคลอรีน และเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่สามารถจ่ายได้ในช่วง 21-50 ลิตร/ชั่วโมง

หมายเหตุ    จะประมูลราคาพร้อมกันทั้ง 3 แห่ง หรือ จะประมูลราคาเฉพาะสำนักงานประปาใด

สำนักงานประปาหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา	หมายถึง  	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	หมายถึง   	เครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติพร้อมดำเนินการติดตั้ง             ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน ข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง 	การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขาย	หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อรักษาค่าคลอรีนในน้ำประปาให้มีปริมาณเหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อโรค โดยการเติม            คลอรีนเม็ด ชนิด 65 % แบบอัตโนมัติในระบบจำหน่าย สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงกรองน้ำ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1	 เป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ตามที่กำหนดในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

3.2 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์           ณ วันประกาศการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติ และดำเนินการติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทเอกชน

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 	คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติ   ใช้สำหรับเติมคลอรีนในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก             โรงกรองน้ำเพื่อรักษาค่าคลอรีนในน้ำให้มีปริมาณเหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อโรค  ประกอบด้วย             เครื่องเตรียมสารละลายคลอรีน และเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน   เครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติที่เสนอต้องเป็นรุ่นล่าสุดที่มีขายในท้องตลาด อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

4.2 	คุณลักษณะทางเทคนิค

4.2.1  เครื่องเตรียมสารละลายคลอรีน

1)	ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสารละลายคลอรีน

2)	ใช้กับเม็ดคลอรีนชนิด CALCIUM HYPOCHLORITE ที่มีค่าAVAILABLE CHLORINE  ไม่น้อยกว่า 65 %

3)	สามารถบรรจุคลอรีนเม็ดได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม

4)	มีระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการเตรียมสารละลายคลอรีน

5)	ถังเก็บสารละลายคลอรีน มีอุปกรณ์สำหรับกวนสารละลายคลอรีนให้เป็นเนื้อเดียวกัน      และ ป้องกันการนอนก้นของสารละลายคลอรีน

6)	มีแท่นสำหรับติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

7)	อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.2  เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

1)	อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน

1 – 20  ลิตร/ชั่วโมง                      21 – 50  ลิตร/ชั่วโมง                      51 – 100  ลิตร/ชั่วโมง

2)	สามารถทำงานได้แบบต่อเนื่องที่แรงดันย้อนกลับ (BACK  PRESSURE) ไม่เกิน 10กก./ตร.ซม.

3)	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนเป็นแบบ MECHANICAL  DIAPHRAGM

4)	ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนสารละลายคลอรีน

5)	ระบบถ่ายทอดกำลังจากมอเตอร์เป็นแบบเฟืองเกียร์

6)	ขนาดและรุ่นของมอเตอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต  ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที		7)	มอเตอร์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 Hz หรือ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 Hz

8)	มีระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการจ่ายสารละลายคลอรีน และสามารถปรับปริมาณการจ่ายสารละลายคลอรีนได้

9)	อุปกรณ์ประกอบ

- PRESSURE  RELIEF VALVE ในกรณีที่เครื่องไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวให้จัดหามา  เพิ่มเติม

-  ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อครบชุดสำหรับทำการติดตั้ง

-  อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.3. อะไหล่และคู่มือ

1)	อุปกรณ์อะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2)	คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 1 ชุด ต่อเครื่อง

4.3 	ข้อกำหนดอื่นๆ

4.3.1ผู้เสนอราคาต้องเสนอรูปลักษณะ(Catalog) แสดงคุณลักษณะประกอบซองยื่นราคา

4.3.2ผู้เสนอต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิต                           		        โดยตรง เพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายกับ กปภ.ได้

4.3.3ผู้ขายจะต้องติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบให้แก่สำนักงานประปาชลบุรี ณ สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ จำนวน 1 ชุด สำนักงานประปามหาสารคาม ณ สถานีจ่ายน้ำบรบือ จำนวน 1 ชุด และสำนักงานประปาชุมพร ณ สถานีจ่ายน้ำปากน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทำการอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติรวมถึงอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง          ส่วนกลางและสำนักงานประปาที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

4.3.4 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพต่อเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติและอุปกรณ์ ประกอบที่จัดส่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันตรวจรับของ  ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ หรือจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที เมื่อได้รับแจ้งและ ไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น และมีอะไหล่ไว้พร้อมคอยให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.3.5 	มีบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบทุก 6 เดือนเป็นระยะเวลา 1ปี นับจากวันติดตั้ง

5. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ขายต้องติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในแต่ละสำนักงานประปาโดยได้มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องมี               การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประปาที่ได้รับการจัดสรรจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลา  90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6.  การตรวจรับ

การตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่ของ กปภ. ผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ขายต้องดำเนินการ ดังนี้

6.1 การส่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่และเข้าดำเนินการติดตั้ง ต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย    3 วันทำการ  การเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว ต้องแจ้งให้ กปภ. ทราบถึงเหตุผลอันควรและต้องรอความเห็นชอบจาก กปภ. ก่อนดำเนินการ

6.2 การตรวจรับ ผู้ขายต้องทำการทดสอบตามที่ กปภ. กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานทดสอบ   เพื่อประกอบการตรวจรับ

6.3 ถ้าผู้ขายไม่ลงมือทำตามกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา    หรือ มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจะส่งงานเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ขายทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

7. การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียวหลังจากส่งมอบงาน และต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยผู้ขายดำเนินการและรายงานผลตามขั้นตอนการส่งมอบงานข้อ 5 และข้อ 6 แล้วเสร็จ

8.  อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเครื่องจ่ายคลอรีนชนิดเม็ดอัตโนมัติพร้อมดำเนินการติดตั้งตามระยะเวลาการส่งมอบ ข้อ 5 ผู้ขายต้องถูกปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของวงเงินตามสัญญาตามเงื่อนไขการชำระเงิน นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงาน จนถึงวันที่ผู้ขาย        ส่งมอบงานนั้นๆให้แก่ กปภ. แล้วเสร็จ หรือจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

9.  วงเงินในการจัดหา

ใช้งบสำรองรอจัดสรรครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2552 จำนวนเงิน 2,407,500.- บาท                           (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งเป็น 3 สำนักงานประปา ดังนี้

9.1  สำนักงานประปาชลบุรี  	     จำนวนเงิน  802,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9.2  สำนักงานประปามหาสารคาม     จำนวนเงิน  802,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

9.3  สำนักงานประปาชุมพร        	     จำนวนเงิน  802,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)