# 1

# ข้อกำหนดงาน

โครงการระบบสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ

สำนักงานประปาขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น

## วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กปภ.” มีความประสงค์จะจัดจ้างทำระบบสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ ของ สำนักงานประปาขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น โดยมีการนำระบบงานซ่อมบำรุงและระบบงานตรวจวัด/นำเข้าข้อมูลการผลิต/จ่ายน้ำ มาทำการวางแผนปรับปรุงใช้งานร่วมกันในระบบสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจ่ายน้ำของ กปภ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้ได้ตรงตามความพอใจ หรือความต้องการของลูกค้านั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและมีการจัดหาทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้ทันต่อความต้องการ

- เพื่อลดภาระของผู้บริหารในการดูแลและควบคุมอย่างทั่วถึง

- เพื่อเฝ้าระวัง และรายงานสภาวะการทำงานของเครื่องจักร และค่าต่างๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตและจ่ายน้ำ

- เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานของครื่องจักร ในการจัดซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

- เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้สารเคมี, พลังงานไฟฟ้า และคุณภาพน้ำ ในการวางแผนทางด้านการบริหาร

- เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรองน้ำ และการจ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการวางแผนการบริการ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ  ใช้ประโยชน์ได้ในการตรวจสอบ ควบคุมและบริหารการจัดการการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมแก้ไขให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่ต่อร่วมภายในระบบ ซึ่งติดตั้งใช้งานอยู่ ณ สำนักงานประปาขอนแก่น ทำให้สามารถควบคุม แสดงผลการควบคุมอย่างทันสมัย และยังสามารถเก็บรายงานข้อมูลการผลิตและจำหน่ายน้ำ เพื่อแสดงผล ณ สำนักงานใหญ่ กปภ.ได้  โดยใช้โปรแกรม MMI/HMI ประเภทเดียวกับที่ติดตั้งใช้งานอยู่ที่ สำนักงานประปาขอนแก่น ร่วมกับระบบสื่อสารสาธารณะที่มีให้บริการอยู่ โดยโครงการนี้จะเน้นเฉพาะการแสดงผล (Monitoring) และการส่งรายงานข้อมูลระบบผลิตและจำหน่าย (Historical Report) ซึ่งเน้นข้อมูล M5 อาทิ ปริมาณน้ำดิบ ปริมาณน้ำจ่าย อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า อัตราการใช้สารเคมี ค่าทางเคมีของคุณภาพน้ำ เพื่อรองรับโครงการน้ำประปาดื่มได้ เป็นต้น

ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำของ สำนักงานประปาขอนแก่น ในปัจจุบันสรุปได้ 6 แห่ง ดังนี้

1.1  สถานีโรงกรองน้ำบ้านโกทา

เป็นที่ตั้งของโรงกรองน้ำ  ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ผลิตน้ำให้กับการประปาขอนแก่น  โดยมีสถานีสูบน้ำดิบหนองหิน ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร สูบน้ำดิบจากลำน้ำพองส่งมายังโรงกรองแห่งนี้  โดยมีห้องศูนย์ควบคุมตั้งอยู่ในบริเวณโรงกรองแห่งนี้ด้วย  การควบคุมระยะไกลในปัจจุบันใช้ระบบ UHF Radio Modem ย่านความถี่ที่ได้รับจัดสรรให้เป็นของ กปภ. โดยเฉพาะ

ปัจจุบันโรงกรองน้ำบ้านโกทาสามารถควบคุมระบบการกรองน้ำ  ระบบจ่ายสารเคมีและระบบสูบจ่ายน้ำแรงสูง รวมทั้งสถานีจ่ายน้ำรอบนอกได้ทั้งหมด และยังสามารถแสดงผล ตลอดจนรายงานค่าต่างๆจากห้องควบคุมแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Acquisition: SCADA) แห่งนี้

1.2  สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา

เป็นสถานีจ่ายน้ำซึ่งรับน้ำใสจากที่โรงกรองบ้านโกทา นำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูง เพื่อเพิ่มแรงดันและจ่ายจากถังสูงให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป  ซึ่งการควบคุมจะเป็นการส่งค่าระดับน้ำในถังสูงไปยังศูนย์ควบคุมและควบคุมการสูบส่งน้ำโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงโดยเพิ่มโรงสูบแรงสูงและถังน้ำใสใหม่  ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 2 ชุด และเครื่องสูบน้ำอัดเส้นท่อ จำนวน 2 ชุด

1.3  สถานีจ่ายน้ำโนนม่วง

มีลักษณะการทำงานเป็นสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster Pumping Station) โดยสามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลในห้องศูนย์ควบคุมได้

1.4  สถานีจ่ายน้ำท่าพระ

มีลักษณะการใช้งานเป็นสถานีจ่ายน้ำ  โดยรับน้ำใสมาจากโรงสูบแรงสูงที่อยู่ในโรงกรองบ้านโกทา มาพักในถังน้ำใสและสูบขึ้นถังสูงเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้น้ำต่อไป  ระบบทำงานโดยอัตโนมัติโดยสามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลในห้องศูนย์ควบคุมได้

1.5 สถานีจ่ายน้ำหนองแวง

มีลักษณะการใช้งานเป็นสถานีจ่ายน้ำ  โดยรับน้ำใสจากบ้านโกทามาพักในถังน้ำใสและสูบขึ้นถังสูงเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้น้ำต่อไป  ระบบทำงานโดยอัตโนมัติโดยสามารถควบคุมการทำงานและแสดงผลในห้องศูนย์ควบคุมได้

1.6  สำนักงานการประปาขอนแก่น

เป็นสถานีแสดงผล (Monitoring) มี PC และ Software เพื่อการแสดงผลระบบการผลิตน้ำ ระบบการจำหน่ายน้ำ รวมทั้งรายงานข้อมูล (Report) ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับศูนย์ควบคุมบ้านโกทาทุกประการ แต่ไม่สามารถใช้ในการควบคุมระบบได้

## ขอบเขตทั่วไปของโครงการ

โครงการนี้ต้องการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างใหม่ในระบบ SCADA  ระหว่าง สำนักงานประปาขอนแก่น กับ สำนักงานใหญ่ กปภ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ

  - เพื่อการควบคุมและการแสดงผลระบบการผลิตและจ่ายน้ำจากระยะไกล ของสำนักงานประปาขอนแก่น โดยใช้เครือข่าย Internet หรือเครือข่าย GSM

  - เพื่อการส่งข้อมูลการผลิตและจ่ายน้ำรวมทั้งข้อมูลทางคุณภาพน้ำมายังสำนักงานใหญ่ กปภ.  ที่กรุงเทพมหานคร หรือทุกแห่งในประเทศไทยได้ โดยใช้เครือข่าย Internet หรือเครือข่าย GSM

  - เพื่อการส่งข้อมูลการใช้สารเคมี, พลังงานไฟฟ้าและปริมาณน้ำ มายังสำนักงานใหญ่ กปภ. ที่กรุงเทพมหานครหรือทุกแห่งในประเทศไทยได้ เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการบริหารโดยใช้เครือข่าย Internet หรือเครือข่าย GSM

3.    คุณสมบัติของผู้รับจ้างดำเนินโครงการ

3.1 จะต้องไม่มีชื่อในบัญชีทิ้งงานหรือมีผลงานที่ไม่ดี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

3.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือลักษณะเดียวกัน และจะต้องจดทะเบียน โดยถูกต้องตามกฎหมาย จากกรมพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

3.3 บริษัทผู้รับดำเนินโครงการฯ จะต้องมีความรู้ ความชำนาญในงานประเภทนี้เป็นอย่างดี โดยมี

ผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบ SCADA มาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมีเอกสารแสดงเพื่อการพิจารณา

สถาบันที่ใช้เป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนด

กปภ. : การประปาส่วนภูมิภาค

กปน. : การประปานครหลวง

กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง

มยธ.  : มาตรฐานกรมโยธาธิการ

มอก. :  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วสท. : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

4.    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามเอกสารภาคผนวก ก จำนวน 14 แผ่น

5.  แผนการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawing) ก่อนการดำเนินงาน ในขณะดำเนินงานและหลังการติดตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน ดังนี้

- แบบแสดงรายละเอียดการเดินสายไฟฟ้า

- แบบแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด

- แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้ง SENSOR ต่างๆ ทั้งหมด

- แบบแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุม โดยระบุชนิดและรุ่นอุปกรณ์นั้นๆ

- แบบแสดงแผนผังของโปรแกรม (FLOWCHART)

- CATALOG และเอกสารด้านเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด

- ตารางการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.    ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้ กปภ. แล้วเสร็จ ดังนี้

สถานีผลิตน้ำบ้านโกทาและโรงสูบแรงต่ำ

    - ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนักของแก๊สคลอรีน และ Flow

Meter

    - ติดตั้งเครื่องมือวัดเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

  - Energy Digital Meter ติดตั้งที่ตู้ MDB โรงสูบแรงต่ำและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน 1 ชุด

  - Energy Digital Meter ติดตั้งที่ตู้ MDB โรงสูบแรงสูงและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน 3 ชุด

  - PH Transmitter ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อวัดคุณภาพน้ำใสที่จะจ่ายให้ผู้ใช้น้ำและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน 1 ชุด

  - Turbidity Transmitter ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อวัดคุณภาพน้ำใสที่มาจากแหล่งน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน 1 ชุด

  - Residual Chlorine Transmitter ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อวัดคุณภาพน้ำใสที่จะจ่ายให้ผู้ใช้น้ำและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน 1 ชุด

  - แก้ไขปรับปรุงภาพแสดงผล (MMI/HMI Software) ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วน

สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา

  - ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

  - ปรับปรุงย้ายลูกลอยบนหอถังสูง มาทำการติดตั้งที่ถังน้ำใสแทน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA

  - ติดตั้งเครื่องมือวัดเพิ่มเติม ดังนี้

  - Energy Digital Meter ติดตั้งที่ตู้ MDB และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน

1 ชุด

สถานีจ่ายน้ำท่าพระ

1.   ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

2.   ติดตั้งเครื่องมือวัดเพิ่มเติม ดังนี้

  - Energy Digital Meter ติดตั้งที่ตู้ MDB และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน

1 ชุด

สถานีจ่ายน้ำหนองแวง

1.   ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

2.   ติดตั้งเครื่องมือวัดเพิ่มเติม ดังนี้

  - Energy Digital Meter ติดตั้งที่ตู้ MDB และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ SCADA  จำนวน

- ชุด

สำนักงานการประปาขอนแก่น

แก้ไขปรับปรุงภาพแสดงผล (MMI/HMI Software) ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วน

สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

- จัดหาและติดตั้งโปรแกรมพร้อมเครื่องประมวลผลการทำงานเพื่อการควบคุมและรายงานผล จำนวน 1 ชุด

- จัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ กปภ. จ.กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อได้กับศูนย์ควบคุม SCADA ของสำนักงานประปาขอนแก่น โดยผ่านระบบ Internet หรือเครือข่าย GSM

  - จัดหาและติดตั้ง LCD Monitor ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. ตามตำแหน่งที่กำหนด เพื่อการแสดงผล จำนวน 1 ชุด

  - ควบคุม  สั่งงาน โหลดและพิมพ์รายงานข้อมูลการผลิตและจำหน่ายตามความต้องการของโครงการฯ

การเดินทดสอบ (Test Run and Commissioning)

ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง Software แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบ อุปกรณ์และ Software ที่ทำการติดตั้งใหม่ตามหลักวิชาการและคำแนะนำของผู้ผลิต (โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง) รวมถึงการเดินทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 30 วัน

การจัดการฝึกอบรม (Training)

ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ รวมทั้ง Software ที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติให้กับพนักงาน ให้สามารถเดินระบบและบำรุงรักษาระบบได้เป็นอย่างดี ในลักษณะ On The Job Training ตลอดช่วงเวลาการเดินทดสอบ

การส่งมอบเอกสาร

- คู่มือการปฎิบัติงาน (OPERATE) เป็นภาษาไทย สำหรับผู้ปฎิบัติงาน จำนวน 5 ชุด

- คู่มือการบำรุงรักษาระบบ เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด

- ASBUILT DRAWING ทั้งหมด จำนวน 5 ชุด และจัดทำบันทึกในรูปแบบ CD จำนวน 3 ชุด

7.    การชำระเงิน

กปภ. จะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างหลังการส่งมอบงาน และต้องผ่านการตรวจรับจาก กปภ. โดยถือราคารวมเป็นเกรณ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ รวมทั้งสิ้น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 20 % ของวงเงินตามสัญญา โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน

30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังต่อไปนี้

- จัดทำแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์และการเดินสายไฟส่วนต่างๆ (Shop Drawing) ของการปรับปรุงระบบทั้งหมด ตามที่ กปภ. ต้องการ ดังนี้

- แบบแสดงรายละเอียดการเดินสายไฟฟ้า

- แบบแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด

- แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้ง SENSOR ต่างๆ ทั้งหมด

- แบบแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุม โดยระบุชนิดและรุ่นอุปกรณ์นั้นๆ

- แบบแสดงแผนผังของโปรแกรม (FLOWCHART)

- CATALOG และเอกสารด้านเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด

- ตารางการดำเนินงาน

- จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเพิ่มเติมในระบบ SCADA ดังรายการต่อไปนี้

- อุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Digital Meter)

- อุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (pH Transmitter)

- อุปกรณ์วัดค่าความขุ่นของน้ำ (Turbidity Transmitter)

- อุปกรณ์วัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำ (Residual Chlorine Transmitter)

งวดที่ 2

เป็นจำนวน 30 % ของวงเงินตามสัญญา โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา

90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังต่อไปนี้

- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  ดังนี้

สถานีสูบน้ำแรงต่ำน้ำพอง (หนองหิน)

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Digital Meter)

โรงกรองน้ำบ้านโกทา

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy  Digital Meter)

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (pH Transmitter)

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าความขุ่นของน้ำ (Turbidity Transmitter)

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำ (Residual Chlorine Transmitter)

สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Digital Meter)

- ติดตั้งลูกลอยที่ถังน้ำใส

สถานีจ่ายน้ำหนองแวง

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy  Digital Meter)

สถานีจ่ายน้ำท่าพระ

- ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy  Digital Meter)

สำนักงานใหญ่ กปภ.

- ติดตั้งโปรแกรมพร้อมเครื่องประมวลผลการทำงานเพื่อการควบคุมและรายงานผล จำ

- ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (LCD Monitor)

- ติดตั้งและเดินสายระบบควบคุมทั้งหมด ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ของทุกแห่ง

งวดที่ 3

เป็นจำนวน 50 % ของวงเงินตามสัญญา โดยจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา

120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังต่อไปนี้

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการปรับปรุงระบบ SCADA ทั้งหมด

- ทดสอบการทำงานของระบบ SCADA ทั้งหมด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กปภ.ตามที่ต้องการ และฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ส่งมอบคู่มือการปฎิบัติงาน (OPERATE) เป็นภาษาไทย สำหรับผู้ปฎิบัติงาน จำนวน 5 ชุด

- คู่มือการบำรุงรักษาระบบ  เป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด

- ASBUILT DRAWING ทั้งหมด จำนวน 5 ชุด และจัดทำบันทึกในรูปแบบ CD จำนวน 3 ชุด

8.  การรับประกันการเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบควบคุมแบบศูนย์รวม (SCADA) เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- การรับประกันจะต้องรับประกันต่อ Software ที่ปรับปรุงใหม่  ดังนี้

  - จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ กปภ.ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

- การรับประกันจะต้องรับประกันต่อ Hardware ที่ติดตั้งใหม่ในโครงการ ดังนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุง แก้ไข  อุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง

ซึ่งรับผลกระทบจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการ		รับประกัน

- ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย (Preventive

Maintenance)  ณ สำนักงานประปา ทุก 3 เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้รับจ้างได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษากันเสีย   ส่ง ณ สำนักงานการประปาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประปานั้นๆ ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน  หากไม่พบเอกสารดังกล่าว  หมายถึง  ผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น

- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection Device) ที่กำหนดให้มีหรือมิได้กำหนดให้มี  ผู้รับจ้าง

ยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจของผู้รับจ้างเองที่จะติดตั้งเพิ่มเติมหรือไม่ หากเกิดความเสียหายต่อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในโครงการนี้  ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุ  ฟ้าผ่าเป็นภัยธรรมชาติ ทำให้พ้นความรับผิดชอบจากการรับประกันมิได้  ผู้รับจ้างจะต้อง  ซ่อมแซม  แก้ไข  หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าเองที่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าให้ใหม่  โดยไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้น

- ในระยะเวลาการรับประกัน  หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงาน การ

ประปาส่วนภูมิภาคเอง  หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้   ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น  โดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใ

- การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯ เกิดการขัดข้อง  การประปาส่วนภูมิภาค  จะออกเอกสาร

ทางราชการ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ  โดยจะใช้โทรศัพท์  การส่งโทรสาร (FAX)  หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน โดยนับจากวันที่ เอกสารออกจากการประปานั้นๆ เป็นหลัก   หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค หรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

อนึ่ง  การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารของผู้รับจ้าง  อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

8.    วงเงินในการจัดจ้าง

ใช้งบประมาณปี 2552 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

..............................................

ภาคผนวก ก

รายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์ ดังนี้

- MMI, HMI, SCADA Software                                            	จำนวน  7  แผ่น

- Energy Digital Meter					จำนวน  2  แผ่น

- pH Transmitter						จำนวน   1 แผ่น

- Turbidity Transmitter					จำนวน  1  แผ่น

- Residual Chlorine Transmitter				จำนวน  1  แผ่น

- Computer Notebook				            		จำนวน  1  แผ่น

- LCD Monitor							จำนวน  1  แผ่น

- Printer Laser (A4)						จำนวน  1  แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

MMI ,HMI, SCADA Software

คุณลักษณะทางเทคนิค

General

- เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องตามพรบ.ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

- สามารถใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Windows ได้

- ต้องมีตัวแทนบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ

- บริษัทดังกล่าวต้องสามารถสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคได้ เมื่อมีความต้องการ โดยต้อง สามารถสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ จากสำนักงานใหญ่ของผู้ผลิต ตราสินค้านั้นๆ

- จะต้องติดตั้ง Development Package Software ที่ SCADA Server อย่างน้อย 1 License  สามารถ รองรับ I/O ไม่น้อยกว่าความต้องการของระบบ  และความต้องการในอนาคตได้    อย่างน้อย

50 เปอร์เซ็นต์

- ต้องมีลักษณะเป็น Graphical User Interface คือสามารถแสดงรูปภาพกราฟิก ที่เป็น Vector และ หรือ Raster เพื่อใช้แสดงภาพ แผนผัง และสื่อความหมายแทนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง มือตรวจวัด ผลที่ได้จากการตรวจวัด ค่าสถานะ ตลอดจนการใช้งาน Function ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

- ภาพแผนผังและการแสดงผลบนจอภาพที่สร้างขึ้นสำหรับการแสดงผลบนชุดประมวลผล และ แสดงผลของศูนย์ควบคุม  ต้องแสดงภาพได้หลายๆ Frame บนภาพและ แผนผังเดียวกัน

- เป็น Software ที่มีสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open technology) ให้ Source Code แก่ การประปาส่วนภูมิภาคด้วย

- SCADA Server ต้องทำตัวเป็น Modbus RTU Slave และ Mode TCP/IP เพื่อให้ Third Party Software สามารถอ่าน เขียน ข้อมูลผ่าน  Modbus RTU Slave และ Mode TCP/IP Protocol ได้

- Software สามารถสร้างรายงานทั้งในรูปแบบตารางและกราฟได้ตามรูปแบบที่การประปา ส่วนภูมิภาคกำหนด

- Software ต้องเป็นรุ่น (Version) ล่าสุดที่สามารถหาได้ในช่วงของการดำเนินโครงการ

- การทำงานของ Operator ถ้าหากมี Fault หรือ Error เกิดขึ้น หน้าจอต้องเตรียมไว้สำหรับช่วยให้ Operator ให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา และควรที่จะให้ Operator สามารถ เขียน การแก้ไขปัญหาเข้าไปติดตั้งในโปรแกรมของ Operator ได้

- Software จะต้องได้รับการปรังปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเป็นระยะเวลา 1 ปี

System

- เป็น Software ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการ Monitoring และ Controlling 3 Concurrent Users

- ในการใช้งานแต่ละขั้นตอน จะต้องมีข้อความช่วยเหลือที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ โดยที่ข้อความ ที่ปรากฏจะต้องสัมพันธ์กับการทำงานของผู้ใช้ในขณะนั้น (Context-Sensitive Help) และจะ ต้องมีระบบช่วยเหลือการทำงานที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ โดยการเลือกจากเมนู หรือค้นหา จากคำ (Help System)

Screen and Graphic

- ต้องสามารถแสดงผลได้หลายหน้าต่าง (Multi Windows) โดยที่แต่ละหน้าต่างสามารถแสดงผล ที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน

- สามารถรองรับการพัฒนาให้สามารถแสดงผลได้ไม่จำกัดจำนวนหน้ากราฟิก

- มี Graphic Libraries เป็นส่วนหนึ่งที่มาพร้อมระบบหลักและสามารถสร้างขึ้นในภายหลังได้

- สามารถ Copy And Paste Animation หรือ Object ได้

- Graphic Object สามารถแทนอุปกรณ์, เครื่องมือ หรือเครื่องจักร, ข้อมูลเชื่อมโยงจากแหล่งข้อ

มูลแบบรวมและแบบกระจาย

- สามารถเปลี่ยน, แก้, ปรับปรุง:  ชื่อ ตัวเลข ตัวอักษร คำสั่ง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Graphic Object, แฟ้มข้อมูลชุดคำสั่งย่อย (Macros) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- สามารถสร้าง, เพิ่ม, แก้ไข คำสั่ง รวมไปถึงรูปแบบของคำสั่ง (Syntax) ได้โดยการ Clicking and Pointing หรือ เครื่องมือทาง Graphic ใดๆ เช่น List, Pop-up Menu หรือ Check Boxes

- การป้อนข้อมูลสามารถทำได้โดยการป้อนผ่าน ทั้ง Keyboard หรือ On-screen Keyboard โดย ข้อมูลที่ป้อนผ่าน Keyboard ทั้ง 2 แบบ จะสามารถทำได้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร

- สามารถปรับขนาด การจัดวางและ Scale ของ Object Display ต่างๆ

- สามารถปรับแต่ง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล เช่น สีของ Background การเติมสี ขนาดของหน้าจอแสดงผล ตำแหน่ง คำสั่ง ปิดเปิด คำสั่งป้องกันหรือความปลอดภัย

- สามารถที่จะพิมพ์ การแสดงผลทาง Graphic ทั้งในแบบอัตโนมัติและไม่ต่อเนื่อง และสามารถที่จัดพิมพ์ข้อมูลใน Graphic Object ทั้งขณะที่แสดงหรืออยู่ใน Hidden Mode ได้

- สามารถที่จะแสดงผลตามแต่ลักษณะการทำงานของ Graphic เช่น ขณะเมื่อ Graphic Display ถูกสั่งให้เปิดหรือปิด หรือเมื่อต้องการเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

- สามารถแสดงผลข้อมูลได้ทั้งในลักษณะ Real Time และแบบ Historical Trending นอกจากนี้จะต้องสนับสนุนการทำงานของเครื่องมือทาง Graphic ใดๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยง ข้อมูล หรือแสดงผล เช่น ActiveX control หรือ ODBC

Objects

- การเปลี่ยนแปลงสีของ Object สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวเลข ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเป็นไปตาม The Standard Windows Colors For Object หรือ มาตรฐานการแสดงผลใดๆที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้การแสดงผลอยู่ในมาตรฐานการแสดงผล เดียวกัน

- Graphic Objects สามารถ Update เก็บและประมวลผลได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า Graphic Object นั้นไม่ได้แสดงอยู่บนจอหรือทำงานได้แบบอัตโนมัติในการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งขณะที่ Objects นั้นจะ แสดงหรือไม่แสดงก็ตาม

- การ Update ข้อมูลใน Objects สามารถที่จะกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยอัตโนมัติ และแบบ ไม่อัตโนมัติ เช่น โดย Operator เป็นต้น

Alarm

- Display Alarm ควรจะมีความหลากหลาย สามารถเลือกระดับของการเตือนที่แตกต่างกันได้ ตามระดับความรุนแรงของปัญหา รวมไปถึง ระดับเสียงและความแตกต่างของเสียงให้กับ  Tag เหล่านั้นได้

- ข้อความของการเตือน (Alarm Messages) นอกจากสามารถเตือนบน Screen จะต้องสามารถส่ง ผ่านข้อความเตือนเหล่านั้นไปยังจุดที่เกี่ยวข้องได้ และจะต้องมีส่วนจัดเก็บและส่วน Alarm Viewer เพื่อสามารถดู Alarms ที่เกิดขึ้นแบบ Historical Viewing รวมทั้งสามารถบันทึกข้อคิด เห็นของผู้ปฏิบัติงานได้

- การส่งผ่านและการจัดเก็บ Alarm messages จะต้องไม่รบกวน (Inference) การแสดงค่า และ การจัดเก็บของ Graphic object ทั้งในแบบ Show Mode และ Hidden Mode

- ค่าตั้งต้น (Thresholds) ที่จะกำหนดให้กับ Tag ของการ Alarm สามารถปรับค่าของการเปลี่ยน ที่เกิดจากขบวนการผลิตได้ (Automatic Setting) และปรับค่าได้โดย Operator (Manually)

- ผู้ใช้สามารถกำหนดรายละเอียดของการใช้งานให้แก่ Alarm แต่ละชนิดได้

- ผู้ใช้สามารถเลือก Alarm ที่ต้องการเฝ้าระวังได้โดยกำหนดหรือเลือกจาก Alarm Editor

- จะต้องมีการจัดหา คู่มือการสอน ตัวอย่างวิธีการแก้ไข เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Alarm บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ Alarm Editor นอกจากนี้ควรจะมีเครื่องมือทาง Graphic เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Alarm ได้ด้วยตนเอง

Trend

- สามารถทำการพล็อตกราฟ ได้ในขณะ Runtime โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าใน Point ไว้ก่อน

- สามารถแสดงผล Real Time และ Historical Trend บนเส้นเดียวกัน แบบต่อเนื่องได้

Security

- ระดับโปรแกรมจะสามารถกำหนดระดับของการรักษาความปลอดภัยนี้ จะต้องสามารถ กำหนดรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ คำสั่ง, มาโคร, ฐานข้อมูล, Tag และส่วนแสดงผลทาง Graphic นอกจากนี้จะต้องสามารถทำงานร่วมระดับการรักษาความปลอดภัย ของการเข้าถึง ข้อมูลคำสั่ง มาโคร ฐานข้อมูล Tag และส่วนแสดงผลทาง Graphic ตามลำดับความ สำคัญ ของผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ด้วย

- ระบบปฏิบัติที่จะนำมารองรับจะต้องสามารถเป็นศูนย์กลางของการควบคุมและจัดการระดับ

การรักษาความปลอดภัย, ระดับการเข้าสู่ข้อมูล, จำนวนผู้ใช้, รหัสผ่าน และการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ในระบบรักษาความปลอดภัย

- เครื่อง Client สามารถติดต่อกับเครื่อง Server ผ่าน Web Browser โดยสามารถ Monitor และ Control ได้ตามระดับของผู้ใช้ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลเพื่อดูข้อมูล I/O ต่างๆ ในเชิงสถิติ Alarm ได้

- มีระบบป้องกัน หรือ License แบบ Hard Lock.

Recipes

- มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการเก็บสูตรการผลิตต่างๆ

Script

- สามารถขยาย Software Application เพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้ต้องการด้วย Visual Basicได้

Data base logger

- Data Log Editor จะต้องสนับสนุน ODBC เพื่อที่จะให้ Tag data สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ได้หลากหลายขึ้น เช่น Microsoft SQL, Oracle หรือ Sybase และสามารถเรียกดูข้อมูล ในรูปแบบ Graphic ได้

- การ Logging Data ควรจะสามารถกำหนดค่าของ Tag ด้วยรูปแบบของการ Logging ไม่ต่ำกว่า 20 รูปแบบและการจัดเก็บข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบ (Format) ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น .DBF, .XLS เป็นต้น และเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลที่เก็บได้ ไปทำการวิเคราะห์และแสดงผล รูปแบบ ของการจัดเก็บจะต้องสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงผล เช่น Crystal Report, Microsoft Excel

Logic and Control Editor

- สนับสนุนการทำงานของภาษา Script, Macros โดยสามารถเพิ่มเติม เข้าไปยังส่วนที่จำเป็น ต้อง ใช้งานพร้อมกับเครื่องมือสนับสนุน และคู่มือการใช้ (Help Function)

- สามารถแก้ไข Configuration แบบ Dynamic ใน Mode Run ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน Mode การทำงานไปที่  Development mode ก่อนทำการแก้ไข

Webview

- สามารถรองรับผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 6 Concurrent Users และ User สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ามาดู

- มีมาพร้อมกับระบบ SCADA แล้ว จำนวน 1 License

- จะต้องติดตั้ง SCADA View  For Internet Software บน Web Server อย่างน้อย 1 License สำหรับให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและสั่งการผ่าน Internet Explore ได้แบบ Real-Time โดยไม่ต้องใช้ Terminal Services.

- จะต้องมี Built-in Web Server มาด้วยพร้อมใช้งานใน SCADA

- จะต้องมี SCADA Viewer หรือ Client โดยมี Development Package ติดตั้งบน SCADA Workstation.

Wizard

- มี Automation Of Configuration Wizard ที่ช่วยในการตั้งค่าของระบบ SCADA ให้สามารถ ติดต่อกับ PLC ได้โดยอัตโนมัติ

Terminal service

- มี Active Display System สามารถเข้าถึงระบบผ่าน Network จากที่ไหนก็ได้ มี ActivetX Control เทคโนโลยีเพื่อนำมาสร้าง Object หรือ Graphic หรือการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถแก้ไขโปรแกรมผ่าน  Terminal Services ได้

OPC

- Server and Client  มีติดตั้งมาให้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

- Software SCADA สนับสนุน ทั้ง OPC DA และ OPC A&E

- สนับสนุน OPC standards ได้ทั้ง Server and Client

- สามารถใช้ Wizard เพื่อใช้ในการสร้าง Topic Name และ Applicaion Name ได้อย่างอัตโนมัติ ของ OPC ที่ต่อใช้งานในระบบ

Action calendar

- สามารถกำหนดการทำงานหรือ สั่ง Run Script ในรูปแบบปฏิทินสำเร็จรูปได้

- สามารถกำหนดให้มีการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันวันทำงานปกติและวันหยุดจาก ปฏิทินได้

SQL

- มีโมดูลย่อยเชื่อมต่อสำหรับการทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล โดยสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบฐานเวลาจริงได้ มีการเปลี่ยนแปลงกราฟ ตามการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ในขณะเดียวกันสามารถนำเข้าข้อมูล จากระบบฐาน ข้อมูลใน SQL Database Server

Communication

- สามารถสื่อสารกับ Hardware ของ PLC/RTU ที่ผู้รับจ้างเสนอด้วย Protocal Ethernet TCP/IP Profibus, ControlNet, Genius ,EGD และ Modbus เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้โปรโตคอล บน Ethernet, Fast Ethernet, TCP/IP เป็นต้น

สามารถ Share data with Microsoft Products

- ODBC Compliant

- SQL Server, Oracle or Sys Base

- DDE (Dynamic Data Exchange)

- Proficy Historian

- Software ต้องสามารถส่งผ่านข้อมูลให้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

---------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### อุปกรณ์วัดพลังงานไฟฟ้า (ENERGY DIGITAL METER)

1.	วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับติดตั้งที่ตู้ MDB

2.	คุณสมบัติทั่วไป

##### เครื่องวัดต้องเป็นแบบ 3 เฟส 4 สาย เป็นชนิดทำงานโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยจะต้องวัดค่าทางไฟฟ้าได้และจะต้องแสดงผลเป็นแบบตัวเลขโดยใช้จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ และสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ PROTOCAL ที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปได้

3.	คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1	เครื่องวัดจะต้องสามารถวัดในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 1 เฟส 2 สาย ได้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการเรียงลำดับของเฟสที่ต่อได้

3.2	เครื่องวัดจะต้องสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ดังนี้คือ กระแสต่อเฟส, กระแสรวม, แรงดันต่อเฟส, แรงดันเฟสต่อนิวตรอล, กิโลวัตต์, กิโลวาร์, เพาเวอร์แฟคแตอร์, ความถี่, กิโลวัตต์ชั่วโมง, กิโลวาร์ชั่วโมง

  - เครื่องวัดจะต้องสามารถบันทึกค่าสูงสุดของทุกๆ ค่าที่สามารถวัดได้ และจะต้องเก็บข้อมูลไว้ได้ แม้ไม่มีไฟจ่ายให้กับเครื่องวัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

3.4	เครื่องวัดจะต้องสามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer : PC) หรือ PLC (Programmable Logic Controller) ได้โดยใช้พอร์ต RS-232 หรือ RS-485  หรือTCP/IP หรือชนิดอื่นๆ เพื่อทำการเก็บหรือประมวลผลของข้อมูลได้ โดยผ่านโปรแกรมช่วยต่างๆ เช่น โปรแกรมของผู้ผลิต, โปรแกรม SCADA ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้งานโดยทั่วไป เช่น WIZCON, CITEC, SIEMENS, CIMPLICITY และอื่นๆ โดยจะต้องมีโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  เช่น MODBUS, PROFIBUS, Ethernet เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ผลิตมี Monitoring Software และนำมาใช้งานที่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์  ให้ถือว่า Software ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่จะต้องให้มากับเครื่องวัดด้วย

3.5	ความสามารถในการวัดจะต้องวัดค่าได้ดังนี้

3.5.1	    การวัดค่าแรงดัน

VL – N	:	30-400 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า

VL – L	:	90-600 VAC หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า

    - การวัดค่าความถี่

ความถี่ที่วัดได้	:	50-60 Hz หรือมีช่วงวัดที่กว้างกว่า

3.5.3  วงจรกระแสไฟเข้า	:       (……………../5 A)

วัดค่ากระแสได้		:        ไม่น้อยกว่า 0-4000 A

3.5.4   สภาวะแวดล้อม

ทนการทดสอบแรงดันได้	:	ไม่น้อยกว่า 2.5 KV

ระดับการป้องกัน (ด้านหน้า)	:	IP 40 หรือดีกว่า

3.5.5   ความเที่ยงตรงในการวัด

กระแสและแรงดันแต่ละเฟส	:	< + 0.5%

POWER	:	< + 1%

POWER FACTOR	:	< + 1%

FREQUENCY	:	< + 1%

-------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### pH Transmitter

1.  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของของเหลวหรือน้ำ โดยค่าที่อ่านได้สามารถส่งเข้าระบบควบคุมเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการทางเคมีต่อไป  นำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ อาทิ PLC หรือ Controller อื่นๆได้ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

2.  คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติของหัววัด

- ชนิด			:  เป็นหัววัด pH  แบบสำเร็จรูป  ติดตั้งแบบจุ่ม

- วัสดุหัววัด			:  Glass and Double junction reference

- Operating Temp.		:  0 ถึง 135° C

- ย่านการวัด			:  ค่า pH ที่มีค่าอยู่ในช่วง  0 - 14

- มาตรฐานการป้องกัน 		:  IP68

- Output Sensor			:  Digital

- Enclosure			:  Flow Through Housing Inlet / Outlet 1/2"

คุณสมบัติของเครื่องวัด

- ชนิด				:  Electronics

- แหล่งจ่ายไฟ			:  220 VAC. 50 Hz.

- สัญญาณออก			:  Profibus/4-20 mA/HART Protocol

- อุปกรณ์แสดงค่า		:  LCD Display

- มาตรฐานการป้องกัน		:  IP65

- Sensitivity 			:  max. 0.2 % of measuring range

- Stability			:  0.01 pH

คุณสมบัติของ Cable pH

- ความยาวของสายเคเบิ้ล		:  เลือกได้ตั้งแต่ขนาด 3 - 100 เมตร

- มาตรฐานการป้องกัน 		:  IP68

-----------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### Turbidity Transmitter

1.  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์วัดค่าความขุ่นของน้ำ  โดยค่าที่อ่านได้สามารถส่งเข้าระบบควบคุมเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการทางเคมีต่อไป  นำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ อาทิ PLC หรือ Controller อื่นๆได้ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

2.  คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติของหัววัด

- ชนิดหัววัด			:  Scattered Light Method ( with Wiper cleaning )

- มาตรฐาน Method		:  ISO 7027 / EN 27027

- วัสดุหัววัด			:  Glass and Double junction reference

- Operating Temp.		:  0 ถึง 60° C

- ย่านการวัดที่สามารถเลือกได้	:  0.000…9999 FNU / 0.00…3000 ppm / 0.0…3.0 g/l

/0.0…200.0 %

- มาตรฐานการป้องกัน 		:  IP68

- Wavelength			:  880 nm

- Enclosure			:  Flow assembly  with integrated gas bubble trap

คุณสมบัติของเครื่องวัด

- ชนิด				:  Electronics

- แหล่งจ่ายไฟ			:  220 VAC. 50 Hz.

- สัญญาณออก			:  Profibus/4-20 mA/HART Protocol

- อุปกรณ์แสดงค่า		:  LCD Display

- มาตรฐานการป้องกัน		:  IP65

- Sensitivity			:  0.001 FNU, 0.01 ppm, 0.1 g / l, 0.1%

- Minimum Flow 		:  50 l / hr.

คุณสมบัติของ Cable Turbidity

- ความยาวของสายเคเบิ้ล		:  เลือกได้ตั้งแต่ขนาด 7 - 15 เมตร

- มาตรฐานการป้องกัน 		:  IP68

---------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

### Residual Chlorine Transmitter

1.  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์วัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำ  โดยค่าที่อ่านได้สามารถส่งเข้าระบบควบคุมเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการทางเคมีต่อไป  นำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ อาทิ  PLC หรือ Controller อื่นๆได้ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

2.  คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติของหัววัด

- ชนิดหัววัด 			:  หัววัด membrane-covered amperometric

- วัสดุของ membrane cap		:  เป็นชนิด PTFE, PBT(GF 30), PVDF

- Operating Temp.		:  0 ถึง 50° C

- ย่านการวัด			:  0.05 mg/l ถึง 20 mg/l.

- Materials sensor 		:  Cathode : Gold  / Anode : Silver / silver chloride

- ชนิดหัววัดอุณหภูมิ 		:  NTC,10 KΩ at 25 °C

- มาตรฐานการป้องกัน 		:  IP68

- Wavelength			:  880 nm

- Enclosure			:  CCA250 flow assembly min flow 30 l/hr. max flow 120 l/hr.

คุณสมบัติของเครื่องวัด

- ชนิด				:  Electronics

- แหล่งจ่ายไฟ			:  220 VAC. 50 Hz.

- สัญญาณออก			:  Profibus/4-20 mA/HART Protocol

- อุปกรณ์แสดงค่า		:  LCD Display

- มาตรฐานการป้องกัน		:  IP65

- Sensitivity			:  0.01 mg/l

- วัสดุของ housing		:  เป็น ABS PC Fr

คุณสมบัติของ Cable

- ความยาวของสายเคเบิ้ล		:  3 เมตร

---------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Computer Notebook

( สำหรับงาน SCADA )

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลชั้นสูง และสามารถติดตั้งโปรแกรม  MMI/HMI ที่ใช้ในโครงการฯ เป็นชนิดหิ้วถือ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานยังที่ต่างๆโดยสะดวก

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ประสิทธิภาพของ CPU

CPU Mobile Technology, Dual-core, Quad-core  : ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แกน (Dual Core หรือดีกว่า)

ความเร็วของ CPU			           : 2.4 GHz หรือมากกว่า

ขนาดของ Cache ** หน่วยความจำภายใน L2,L3 : 3 MB

2. หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิดของแรม	           : DDR2 หรือดีกว่า

ขนาดหน่วยความจำ   	                                      :  2048 MB หรือมากกว่า

3. หน่วยความจำสำรอง (Hard disk) เป็นแบบ IDE, SATA1, SATA2

ขนาดความจุ		                                      :  320 GB. หรือมากกว่า

4.แผงวงจรหลัก (Main board) ความเร็วบัส FSB         : 1066 MHz

5.Interface แบบชนิด Serial Port, USB2.0                   : ไม่น้อยกว่า 3 x USB2.0 และ 1 x Modem และ

1 x Network Interface 10/100/1000 Mbps

การสนับสนุนการใช้งาน       		          :  Network, Modem, PCMCIA, WiFi (802.11),

Bluetooth IEEE1349

ระบบเสียงติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก พร้อมลำโพง มีกล้องติดตัวเครื่อง

6.หน่วยอ่านและบันทึกข้อมูล                           	           :  Floppy Disk, Card reader, DVD-RW

7.หน่วยแสดงผล แบบ LCD, CTR                               : ไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว

8.ระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์                                     : Genuine Windows XP Pro/Vista

9.Keyboard และ Optical Mouse

10.การรับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

11.แบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

12.กระเป๋าบรรจุเครื่อง 1 ชุด

13.อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต(ถ้ามี)

-----------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

LCD Monitor

1.  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นจอภาพชนิด LCD (Liquid Crystal Display) สำหรับแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นต่างๆที่เป็นสัญญาณภาพ (Video Signal) ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที มีคุณสมบัติทางเทคนิคเท่ากับหรือดีกว่าดังต่อไปนี้

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1  จอภาพชนิด LCD ขนาด 42 นิ้ว

2.2  สัดส่วนความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 16 : 9 (Wide Screen)

2.3  ความละเอียดของภาพ    1980x1080 หรือดีกว่า

2.4  ความสว่าง 500 cd ต่อตารางเมตร หรือมากกว่า

2.5  Contrast Ratio  ไม่ต่ำกว่า 30,000 : 1

2.6  มุมมองภาพไม่น้อยกว่า 150 องศาทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

2.7  มี TV Tuner ในตัวเครื่องเพื่อรับสัญญาณโทรทัศน์

2.8  ระบบเสียงสเตอริโอพร้อมลำโพง

2.9  มีช่องต่อสัญญาณดังนี้

- AV Input

- DVD Input Component

- PC Input

- HDMI

- Antenna Input  (สายอากาศ TV)

2.10  มีรีโมทควบคุมการทำงานและแสดงผลบนจอภาพ (On Screen Display : OSD)

2.11  ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า  220 VAC. 50 Hz

2.12  มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งจอภาพแบบแขวนตามการใช้งาน

2.13  มีอุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Printer Laser (A4)

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser (A4) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบให้มีการใช้งานง่าย และสร้างด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง รองรับการพิมพ์ขาวดำ และการใช้งานผ่านเครือข่าย สามารถพิมพ์กระดาษ A4 ได้ มีความคมชัดสูง เป็นของใหม่พร้อมใช้งาน และไม่เคยใช้งานที่ไหนมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด 		: Monochrome Laser

- ความเร็วในการพิมพ์ขาว/ดำ 	: ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที

- ความละเอียดในการพิมพ์ ขาว/ดำ 	: ไม่ต่ำกว่า 1200 dpi

- หน่วยความจำ 			: ไม่น้อยกว่า 16 MB

- ขนาดกระดาษ 			: ตั้งแต่ 3" x 5" จนถึง 8.5" x 12" หรือมากกว่า

- ชนิดของกระดาษ 		: กระดาษธรรมดา (A4), แผ่นใส ลาเบล, ซองจดหมาย

และไปรษณียบัตร

- ถาดป้อนกระดาษ 		: สามารถใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- การเชื่อมต่อแบบ 		: USB หรือ Parallel และ Ethernet 10/100 Base TX

- ภาษามาตรฐาน 			: สามารถพิมพ์ภาษา PCL และ PostScript ได้

- แหล่งจ่ายไฟ 			: 220 VAC, 50 Hz

- อายุการใช้งาน 			: ไม่น้อยกว่า 10,000 หน้าต่อเดือน

- ผู้ขายต้องส่งชุดโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ที่สนันสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft

Windows 98 หรือ Microsoft Windows XP หรือระบบปฏิบัติการที่สูงกว่า พร้อมคู่มือ 1 ชุด โดยแนะนำการใช้เครื่องให้ด้วย

- มี Port ที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้งานผ่านเครือข่าย

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของชุดเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser เป็นระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับ โดยหากมีการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

____________________________