รายละเอียดและข้อกำหนด

งานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง รวมจ้างผลิตน้ำและบำรุงรักษา

### สำนักงานประปากุมภวาปี  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

1. วัตถุประสงค์

  - การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำการจัดหาและติดตั้งระบบ

ผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้(Mobile Plant or Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำพันดอน สำนักงานประปากุมภวาปี เทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี และจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษารายเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี

1.2	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่น ๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ   ที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้ว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้รับจ้างจะ

เคลื่อนย้ายไปที่อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.หรือผู้แทน กปภ.ก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือ

หนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น

ตกอยู่แก่ กปภ.ทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ให้ กปภ.หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทน กปภ.ตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้าง

จัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดีหรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่กำหนดไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไป

แล้วแต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทน

มีสิทธิ์ที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

# 2. ขอบเขตของงาน

2.1	ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งโรงสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ วางท่อส่งน้ำดิบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อ มาตรวัดน้ำดิบ Electromagmetic และอื่นๆตามข้อกำหนด เพื่อการประสานท่อ

ภายในระบบผลิตน้ำประปาครบชุด

2.2	ออกแบบ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)  ขนาด 300 ลบม. /ชม.( ระบบกรองขนาด 300 ลบ.ม/ชม. ระบบตกตะกอน 300 ลบ.ม/ชม.และถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม)  พร้อมงานโยธา งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

2.3	ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งโรงสูบน้ำแรงสูง เครื่องสูบน้ำแรงสูง วางท่อน้ำใส จากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ มาลงถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม.ที่จัดหาและติดตั้งใหม่ พร้อมประสานท่อ

ระบบจ่ายและประสานท่อติดตั้งอุปกรณ์ท่อมาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic และอื่นๆ ตามข้อกำหนด

2.4	ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำด้วยระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม/ชม.ตามเงื่อนไขที่ กปภ.กำหนด

  - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Inline Booster Pump ขนาด 300x20 ม. กำลังขับ 37 hp พร้อมบ่อติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำระหว่างโรงกรองน้ำพันดอนถึงพื้นที่ให้บริการเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ  ตามที่ กปภ. กำหนด

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้

มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดย

มีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ ในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 ประเภทดังต่อไปนี้

3.6.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลบม./ชม.โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

3.6.2 งานผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้(Mobile or  Prefabricated Water Treatment Plant) ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ผลิตน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำประปา

ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลงานในข้อ 3.6.1 และ 3.6.2 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วย

ราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำเนาสัญญา

จ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

  - ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ

กปภ. ชั้นที่ 1-3  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน

ที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

  - ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบริษัท  จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบริษัทที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็น

ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้นที่ 1-3

  - บริษัทในกลุ่มผู้เสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติประกอบกันแล้วครบถ้วนตามคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาตามประกาศข้อ 3.1-3.8

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

  - กำหนดเวลาดำเนินการสำหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

4.2  กำหนดเวลาดำเนินการจ้างผลิตและบำรุงรักษา เป็นเวลา 3 ปี(36 เดือน) นับถัดจากวันที่ผู้แทนของ กปภ. ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและรับมอบงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำงวดสุดท้าย

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

5.1  ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นเงิน 37,932,570 บาท

5.2  ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษาเป็นเวลา 3 ปี

เป็นเงิน 19,079,280 บาท

6.  เงื่อนไขและข้อแนะนำในการเสนอราคา

การยื่นเอกสารประกวดราคา  จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มได้จัดเตรียมไว้  และต้องกรอกข้อความ

ต่างๆ  ในช่องว่างให้ครบถ้วน  ข้อมูล  ตัวเลข  และลายมือชื่อ  ของบุคคลทุกคนที่จะต้องลงนามในใบประกวด

ราคาจะต้องเขียนด้วยหมึก  ในเอกสารประกวดราคาที่จัดทำเสร็จจะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  แต่ถ้าผู้ยื่น

ประกวดราคามีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขให้ทำการขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงแทนและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมที่ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง  กปภ.อาจจะไม่พิจารณาการ

แก้ไขโดยวิธีขูดหรือลบออก การจัดทำใบประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ให้ผู้เสนอราคาทำการตรวจสอบสถานที่แบบแปลนโดยรอบคอบและพิจารณาเสนอราคาให้ละเอียดถี่ถ้วน ปริมาณงานให้ยึดถือภายในสนามเป็นหลักโดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์การ

ประกวดราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนเพิ่มเวลาไม่ได้

6.1  ราคารวมที่เสนอ ต้องมีที่มาจาก 2 รายการ ดังนี้

    - ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ

ในขอบเขตของงาน ข้อ 2.1 – 2.4

6.1.2	ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็นเวลา

3 ปี ที่มีกำลังผลิตขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150 ลบม./ชม. โดยค่าดำเนินการดังกล่าว

ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า  ค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ

บำรุงรักษา

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ  ตาม

แบบฟอร์มในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว

6.2	ราคาที่ยื่นเสนอตามข้อ 6.1. ต้องเป็นเงินบาท และยืนราคาในข้อ 6.1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 นับจากวันยื่นเสนอราคา

6.3	กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเฉพาะงานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

หรืองานจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาเป็นรายปีหรือครั้งละมากกว่า 1 ปี ก็ได้ โดยแยกทำเป็นสัญญา

ต่างหากตามราคาที่เสนอและที่ตกลงกับ กปภ.แล้ว

7. เงื่อนไขของระบบผลิต

7.1	เงื่อนไขทั่วไป

7.1.1    ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และ โครงสร้าง Super Structure ต้องสามารถทำการประกอบ ถอด เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งชุด โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก)

7.1.2 ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้  ต้องมีขนาดกำลังผลิต

น้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม./ชม. วัดปริมาณน้ำด้วย มาตรวัดน้ำประปา

Electromagnetic ซึ่งจะต้องติดตั้งในเส้นท่อประปา หลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำก่อนส่ง

เข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.

7.1.3 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำ

ประปา(สารเคมีและค่าใช้จ่ายไฟฟ้า)ในขั้นตอนการผลิตต้องไม่เกิน 0.90 บาทต่อลบ.ม.

7.1.4 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง  จะต้องมีน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต

น้อยกว่า 4% ของกำลังผลิต

7.1.5  ระบบผลิตน้ำจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาที่

จัดหาและติดตั้ง  ไหลลงถังน้ำใสได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

7.1.6 มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

7.1.7 ระบบเก็บจ่ายสารเคมี พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบ

สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ถังจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบให้มีขนาด

ความจุ ในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่าย

สารเคมีในส่วนของระบบเป่าอากาศ ระบบกวนสารเคมี ระบบจ่ายน้ำยาปูนขาว

ระบบจ่ายน้ำยาสารส้มอย่างน้อย 1 ชุด

7.1.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงาน

ได้ตามวัตถุประสงค์ได้

7.1.9  แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำดิบจากลำน้ำปาว ณ บริเวณที่ กปภ. กำหนดให้

7.1.10 คุณภาพน้ำประปา  คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตและน้ำประปา

จะต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ระบุท้ายเล่มนี้

7.1.11 ภาชนะบรรจุสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมี

ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน  วัสดุที่

ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละ

ชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  สำหรับสารเคมีที่เป็นผง  เช่น ปูนขาว

จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม  สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24     ชั่วโมง  จำนวน 2 ถัง  และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่

เหมาะสม  และปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.1.12	รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก  เช่น  ถังเก็บน้ำประปา  ถังตกตะกอน  และถังกรองน้ำ

อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม  (Welded) หรือสลักเกลียว  (Bolted)  ได้

7.1.13	อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ประตูน้ำ  และท่อประปาต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.

7.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น  ให้ออกแบบ

ตามมาตรฐานของ วสท.,ACI หรือ AISC  แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากล

รับรอง  โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO,  JIS,  ASTM  หรือ ANSI  และ

ทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE,  JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factorไม่น้อยกว่า 0.85

กรณีที่ใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กที่ใช้จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

- การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid epoxy  (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar)  ตามมาตรฐาน AWWA C 210  ความหนาของผิวเคลือบ

เมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน

- การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบ

ด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และ

ทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO)  ให้ได้ความหนาผิว

เคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ

ผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่

ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา

ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ  ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

7.3 เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาดความสูง 9 เมตร และเดินสายไฟฟ้าจำนวนและ

ขนาดที่เหมาะสมจากตู้ MDB ไปยังระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง และถ้าผู้รับจ้างมีการใช้ไฟฟ้า

ร่วมกันกับ กปภ.  กปภ.สามารถขอค่าชดเชยเพิ่ม – ลด ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ที่

เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนี้

- ในกรณีภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงใช้อัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา ให้ใช้สูตรการคิดเงินค่าปรับเพิ่ม-ลด ดังนี้

CE     =   V  { 0.45378   (Ftn – Ft0) }

CE     	=  	ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่าย

V    	=  	ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักแต่ละเดือน หน่วยลูกบาศก์เมตร

Ft0	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าFt)  ของเดือนที่ยื่นเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Ftn	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้าง
 หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ในกรณีภายหลังวันยื่นเสนอราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่ และกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา ให้ใช้สูตรการคิดเงินค่าชดเชยเพิ่ม-ลดดังนี้

CE     =   V  [ 0.45378  { (FtnE – Ft0E ) + (FtnN – Ft0N) } ]

CE     	=  	ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่าย

V    	=  	ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักแต่ละเดือนหน่วยลูกบาศก์เมตร

Ft0E	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ยื่นเสนอราคา ตามประกาศอัตรา

ค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นซองเสนอราคา หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

FtnE	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าFt) ของเดือนสุดท้ายที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศ

อัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นซองเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Ft0N	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนเริ่มต้นที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่

ที่ประกาศใช้ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

FtnN	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้าง

ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ที่ประกาศใช้ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา หน่วย

บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การคำนวณกำหนดให้ใช้เลขทศนิยม4 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ

กำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข

สัมพันธ์นั้น ยกเว้นเมื่อคำนวณเป็นเงินปรับเพิ่ม-ลด ให้คิดปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ใช้เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

# ตัวอย่างการคำนวณ

- ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นซองเสนอราคา

  - สมมติข้อมูลพื้นฐาน

- เดือนที่ยื่นเสนอราคา คือ เดือนกันยายน 2550 ; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ(ค่า Ft) เดือนกันยายน  2550 (Ft0) =  0.4683  บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างของเดือนธันวาคม 2550; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ(ค่า Ft) เดือนธันวาคม 2550  (FtN) =  0.7000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักของเดือนธันวาคม 2548  = 800,000 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าจ้างผลิตน้ำประปา  1.7000  บาท/ลบ.ม.

  - การคำนวณ

ให้ใช้สูตรตามข้อ 1.

ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างในเดือนธันวาคม 2550

=  800,000 { 0.45378  (0.7000-0.4683) } 	บาท

=  800,000 { 0.45378  (0.2317) }	บาท

=  800,000 0.1051	บาท

=  84,112.66	บาท

ค่าจ้างผลิตน้ำประปาที่ กปภ. จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในเดือน  ธันวาคม  2550

=  (800,0001.7000) + 84,112.66	บาท

=  1,444,112.66	บาท

- ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่ ภายหลังวันที่ยื่นเสนอราคา

  - สมมติข้อมูลพื้นฐาน

- เดือนที่ยื่นเสนอราคา คือ เดือนกันยายน 2550 อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ เดือนกันยายน 2550 (Ft0E)  = 0.4683 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ต่อมาเดือนธันวาคม 2550 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยกำหนดให้

ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่

อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) เดือนสุดท้าย (คือเดือนธันวาคม 2550) ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้า

ตามประกาศฯ เดียวกันกับเดือนที่ยื่นเสนอ  (FtnE) =  0.5000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- เดือนเริ่มต้นใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติตาม

ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่  (Ft0N) เ ดือนมกราคม 2551 = 0.0000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติตามประกาศอัตรา

ค่าไฟฟ้าใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2551(FtnN) =  0.2000  บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักเดือนกุมภาพันธ์ 2551 = 800,000 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าจ้างผลิตน้ำประปา  1.7000  บาท/ลบ.ม.

  - การคำนวณ

ให้ใช้สูตรตามข้อ 2.

ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างในเดือนธันวาคม 2548

=  800,000  [0.45378  {(0.5000-0.4683) + (0.2000-0.0000)}] บาท

=  800,000  [0.45378  0.2317]	บาท

=  800,000 0.1051	บาท

=  84,112.66	บาท

ค่าจ้างผลิตน้ำประปาที่ กปภ.จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์   2551

=  (800,0001.7000) + 84,112.66	บาท

=  1,444,112.66	บาท

ตารางค่าคงที่ในสูตรคำนวณค่าปรับเพิ่ม-ลดเนื่องจาก Ft

| TDH(m)LL+HL | Kwh/hr | เผื่อ 10% |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.0423 | 0.0465 |
| 15 | 0.0635 | 0.0698 |
| 20 | 0.0846 | 0.0931 |
| 25 | 0.1058 | 0.1164 |
| 30 | 0.1269 | 0.1396 |
| 40 | 0.1692 | 0.1862 |
| 50 | 0.2116 | 0.2327 |
| 60 | 0.2539 | 0.2792 |
| 70 | 0.2962 | 0.3258 |
| 80 | 0.3385 | 0.3723 |
| 90 | 0.3808 | 0.4189 |
| 100 | 0.4231 | 0.4654 |
| 120 | 0.5077 | 0.5585 |

ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

| ลำดับที่ | รายละเอียดอุปกรณ์ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ขนาด 250 มม.พร้อมชุดแสดงผล | เป็นไปตามรายการประกอบ |
| 2 | ท่อส่งน้ำดิบ ท่อส่งน้ำใส | HDPE PE315 PN 6.3 ตามมาตรฐาน กปภ.02-2545 |
| 3 | ประตูน้ำ อุปกรณ์ท่อ ที่ติดตั้ง กับท่อส่งน้ำ | ตามมาตรฐาน กปภ.02-2545 |
| 4 | เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องสูบน้ำแรงสูง | ตามมาตรฐาน กปภ.03-2545 |

8.  รายละเอียดสำหรับงานโยธา  และทั่วไป

  - งานถมดิน  ผู้รับจ้างจะต้องถมดินให้สูงไม่ต่ำกว่าระดับผิวถนนเดิม ปากทางเข้าสถานที่

ก่อสร้างและพื้นที่ที่ใช้สร้างฐานสำหรับการติดตั้งระบบผลิตน้ำ  และอุปกรณ์ประกอบที่ตั้ง  ให้ยกระดับเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 0.20 ม.ทางเข้าและถนนภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและการรับ

น้ำหนักบรรทุกจากการขนส่ง  ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้บดแน่นทับหน้าด้วยหิน 2 หนา 10 ซม.และบางส่วนให้ปลูก

หญ้าเพื่อความสวยงามให้เต็มพื้นที่ โดยให้ถือว่าระดับมาตรฐาน +0.30 ม.  คือระดับหลังพื้นของระบบผลิต  ตามผังบริเวณแนบท้าย และให้ใช้ระดับมาตรฐานดังกล่าวกับงานก่อสร้างส่วนนี้  ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องก่อสร้าง

คันดินล้อมรอบบริเวณที่ตั้งระบบผลิตน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

  - งานฐานที่ตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ผู้รับจ้างต้องสร้างฐานรองรับอุปกรณ์

การผลิตน้ำทุกอย่างเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขัดผิวเรียบ มีฐานรากที่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนัก

อุปกรณ์แต่ละรายการได้อย่างปลอดภัย และมีระดับไม่ต่ำกว่า +0.30 ม.

8.3	งานอาคาร

โรงสูบน้ำแรงต่ำ  ผู้รับจ้างจะสร้างเป็นอาคารแบบแพลอยหรือสร้างบนพื้นดินก็ได้  ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

โรงสูบน้ำแรงสูง  ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นอาคารที่มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานประจำวันและการซ่อมบำรุงรักษา

โรงเก็บ สูบจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับเก็บ และติดตั้ง ถังผสม ถังจ่ายรวมทั้งเครื่องสูบ-ส่ง จ่ายสารเคมีใหม่  ซึ่งจะต้องติดตั้งในสัญญานี้

ทั้งนี้หากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และ/หรือ  อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ  ในอาคารนี้  ผู้รับจ้าง

จะต้องเพิ่มพื้นที่อาคารให้เพียงพอสำหรับงานติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing ในส่วนของงานอาคารแสดงให้ กปภ.เห็นชอบก่อน

เริ่มงานก่อสร้าง

  - งานวางท่อรวมทั้งวัสดุที่ใช้ทำท่อ การล้างท่อฆ่าเชื้อโรคและการซ่อมผิวจราจร จะต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอShop Drawing แสดงการวางท่อประปาให้ เห็นชอบเสียก่อนเริ่มงานก่อสร้างวางท่อดังกล่าว

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวที่เหมาะสม สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและ

เจ้าหน้าที่ของ กปภ.โดยแยกกันเป็นสัดส่วน ส่วนของเจ้าหน้าที่ กปภ. มีขนาด 12 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ-ส้วม และเครื่องใช้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

8.5.1	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ และเก้าอี้  1 ชุด

    - โต๊ะทำงาน ขนาด 0.9 x 1.5 ม.  พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

8.5.3	ตู้เอกสารชนิดตั้ง มี 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้  พร้อมกุญแจ

8.5.4	พัดลมไฟฟ้าขนาด 15 นิ้ว 2 เครื่อง

9.  การดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของ

งาน พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ จำนวน 4 ชุด ให้ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญาแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ.สงวน

สิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน  เช่น งานฐานราก งาน

โครงสร้าง และงานโยธา โดย กปภ.อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆ ก่อน

เมื่อ กปภ.ให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop Drawing และรายละเอียด รายการคำนวณ ทั้งหมด

ของงานนี้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

การที่ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่อง

และมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และ

บริวาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี และต้องดูแลจัดทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับ

งานดำเนินงานครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น

  - การดำเนินการผลิตน้ำประปา  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้

ความชำนาญการในควบคุมการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา ด้วยอุปกรณ์ในระบบผลิตและส่ง-จ่ายที่สร้างขึ้นมา

ดำเนินการผลิตน้ำอย่างน้อย 1 คน โดยมีผู้ช่วยที่มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ด้าน

ช่างกลหรือช่างไฟฟ้า) ที่มีความรู้ ความชำนาญในการควบคุม ตรวจสอบ  และบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและส่ง – จ่ายน้ำประปาในระบบที่สร้างขึ้นนี้ อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตอยู่ภายในบริเวณโรงกรองน้ำ  ตลอดเวลาที่มีการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา

10.  เงื่อนไขการจ่ายเงิน

10.1	 กปภ.จะจ่ายค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

10.2 กปภ.จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 7.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน 4 งวดตามผลงาน

และราคาของงานแต่ละประเภท

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานออกเป็นงวดๆ ตามข้อ 7.2 พร้อม

แผนปฏิบัติงานเสนอให้ กปภ.พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่

เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคา  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือกำหนด

รายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้าย

สัญญา

10.4	 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กปภ.จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย

ในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดย

ธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว  ให้แก่ผู้รับจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

10.5	 ผู้รับจ้างอาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า(15) ของค่างานจัดหาและติดตั้งระบบ

ผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยจะต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบท้าย

ให้แก่ กปภ.หลังจากที่ กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และรายละเอียดรายการคำนวณ

ทั้งหมดแล้ว

10.6 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อย

ละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

10.7 กรณีที่ กปภ.ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา กปภ.จะจ่ายเงินค่าผลิตน้ำ

พร้อมค่าบำรุงรักษาเป็นงวดๆ งวดละ1 เดือนตามราคาต่อหน่วย (ลบ.ม.น้ำผลิต) โดยคิดจากปริมาณน้ำที่ผู้

รับจ้างส่งเข้าระบบจ่ายน้ำของ กปภ. โดยกำหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic ณ ตำแหน่งก่อนเชื่อม

ประสานเข้ากับระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.

10.8 กปภ.จะแจ้งให้ดำเนินการผลิตน้ำพร้อมบำรุงรักษา ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้

ตรวจสอบสภาพของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  หากพบว่ามีอุปกรณ์ใน

ระบบส่วนใด  บกพร่อง  ชำรุด  ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน

  - กรณีที่ กปภ.มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาก่อนครบเวลา

ตามสัญญากำหนด 3 ปี  กปภ.จะแจ้งกำหนดการเลิกจ้าง  ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 2 เดือน  ผู้รับจ้างจะต้อง

หยุดการดำเนินการตามกำหนดเวลา  ที่ กปภ.ได้แจ้งและจะขอเบิกเงินค่าดำเนินการเป็นรายเดือนได้  ถึงวันที่ กปภ. กำหนดการเลิกจ้างเท่านั้น  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ  จาก กปภ.ไม่ได้

10.10 กรณีที่มีการปรับเนื่องจากการผลิตน้ำและบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  กปภ.จะหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างในงวดเดือนนั้นๆ

11. การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรมและอื่นๆ

11.1 การทดสอบ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำประปา

ที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติและการทำงานของ

อุปกรณ์ จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ.โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆ ด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารเคมี คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน   การวิเคราะห์

คุณภาพน้ำดังกล่าว ให้วิเคราะห์เฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคในท้ายเล่มนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง โดยส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผล

หากคุณภาพของน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ตามข้อกำหนดจึงจะส่งมอบ

ระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

11.2  การบริการด้านฝึกอบรม  ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการ

ทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม และบำรุงรักษาและวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆของระบบทั้งยัง

ต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำ

สำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้

ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน4 ชุดโดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ

ทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและ

บำรุงรักษา

11.3  การบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษาตามคู่มือที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ กปภ.  รวมถึงการ

ซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนวัสดุการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง สามารถผลิตน้ำประปาได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุในสัญญา ตลอดระยะเวลาการจ้าง (ภายใต้เงื่อนไข

คุณภาพของน้ำดิบตามที่กำหนด และขั้นตอนการเดินระบบผลิตน้ำประปาที่สอดคล้องกับรูปแบบและหลักการ

ทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ทางผู้รับจ้างเสนอ) หาภ. กะปาตามข้อและก่อเพื่อการระบาานประปาอุดร0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000กภายในระยะเวลาการจ้าง ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและ

ติดตั้งมีอันบกพร่องไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานปกติ หรือ

ความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกปภ.ภายใน

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องเหล่านั้น กปภ. มีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การแก้ไขและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมค่าปรับตามที่ กปภ. กำหนดในสัญญาจ้าง

  - การรับประกัน  ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพของโรงกรองน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น  ผู้รับจ้างจะต้อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของโรงกรองน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในโรงกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่

สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาค้ำประกัน

ผลงานนี้

12. การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Asbuilt  Drawing และ Instruction Manuals จำนวน 5 ชุด  และ File ใน

รูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานจัดหาและติดตั้งงวดสุดท้าย

13. เงื่อนไขในการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องผลิตน้ำประปาให้ได้ตามข้อกำหนด ดังนี้

- ปริมาณน้ำผลิต วัดจากมาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic ที่ติดตั้ง ณ ตำแหน่ง

เชื่อมประสานเข้ากับระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม.

- คุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบริโภคตามตารางแนบท้าย  โดยการเก็บ

ตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบ

- การดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ในกรณีที่อุปกรณ์

ในระบบเสียหาย บกพร่องชำรุด ทำให้ระบบผลิตน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องรีบ

ทำการแก้ไข  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา

- หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมด ข้างต้น  กปภ.จะปรับผู้รับจ้าง

ในอัตราวันละ100,000 บาท  กรณีที่ต้องมีการปรับเกินกว่า 7 วัน ใน 1 เดือน โดยไม่จำเป็น

ต้องต่อเนื่องทุกวัน(ตามงวดการจ่ายเงิน) กปภ. จะไม่ปรับในอัตราวันละ100,000บาท แต่จะ

ไม่จ่ายค่าจ้างผลิตน้ำในวันที่ถูกปรับนั้นแทน

การประปาส่วนภูมิภาค

มาตรฐานน้ำบริโภค

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| ทางกายภาพ | สี (Colour) | แฟลตินัม-โคบอลต์ | 5 | 15 |
|  | รส (Taste) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | กลิ่น (Odour) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | ความขุ่น (Turbidity) | เอ็นทียู | 5.0 | 20 |
|  | ความเป็นกรด – ด่าง (pH) | - | 6.5 ถึง 8.5 | ไม่เกิน 9.2 |
| ทางเคมี | ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มก./ล. | 500 | 1,500 |
|  | เหล็ก (Fe) | มก./ล. | 0.5 | 1.0 |
|  | แมงกานีส (Mn) | มก./ล. | 0.3 | 0.5 |
|  | ทองแดง (Cu) | มก./ล. | 1.0 | 1.5 |
|  | สังกะสี (Zn) | มก./ล. | 5.0 | 15 |
|  | ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCo3) | มก./ล. | 300 | 500 |
|  | แคลเซียม (Ca) | มก./ล. | 75 | 200 |
|  | มักเนเซียม (Mg) | มก./ล. | 50 | 150 |
|  | ซัลเฟต (SO4 ) | มก./ล. | 200 | 250 |
|  | คลอไรด์ (CI) | มก./ล. | 250 | 600 |
|  | ฟลูออไรด์ (F) | มก./ล. | 0.70 | 1.0 |
|  | ไนเทรตคำนวณเป็นไนโตรเจน (NO3 as N) | มก./ล. | 45 | 45 |
|  | ลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโนเนต(Linear Alkyl Benzyl Sulfonates) | มก./ล. | 0.5 | 1.0 |
|  | ฟีนอลิก ซับแสตนซ์ | มก./ล. | 0.001 | 0.002 |
|  | คลอรีนคงเหลืออิสระ (Free Residual Chlorine) | มก./ล. | ไม่น้อยกว่า 1.0 |  |

มาตรฐานน้ำบริโภค (ต่อ)

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| สารเป็นพิษ | ปรอท (Hg) | มก./ล. | 0.001 | - |
|  | ตะกั่ว (Pb) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | สารหนู (As) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | ซีลีเนียม (Se) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | โครเมียม (Cr hexavalent) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | ไซยาไนด์ (CN) | มก./ล. | 0.2 | - |
|  | แคดเมียม (Cd) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | แบเรียม (Ba) | มก./ล. | 1.0 | - |
| ทางจุลชีววิทยา | เฮทเทอร์โรโทรฟิค เพลตเคานต์ | ซีเอฟยู/ลูกบาศก์- เซนติเมตร | 500 | - |
|  | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | น้อยกว่า 2.2 | - |
|  | แอสเชอรีเชีย โคไล (Escherichia coli) | - | ไม่มี | - |
|  | สตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphy lococcun aureus) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |
|  | ชาลโมเนลลา (Salmonella) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |
|  | คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |