ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) ณ.โรงกรองน้ำหาดใหญ่            สำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  จะดำเนินการจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์    ณ  .โรงกรองน้ำหาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่ ใช้ในปีงบประมาณ 2553  เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในด้านการผลิตน้ำ  และลดค่าใช้จ่าย จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                (e-Auction)

- ขอบเขตของงานจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์  จำนวน 650,000 กก. เพื่อใช้  ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่ สำนักงานประปาหาดใหญ่

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

  - เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อฯ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย 1 สัญญา

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

  - คุณลักษณะทั่วไป

    - ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

    - เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สาร

    - เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

    - เป็นสารสร้างตะกอนที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

    - เมื่อ ปปข.5 ตรวจรับมอบสาร PACI แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

2/ 4.2….

- 2 -

  - คุณลักษณะทางเคมี

    - อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2 O 3 ) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า  29

    - เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่าระหว่าง 65-85

    - ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร มีค่าระหว่าง 3.5-5.0

    - ซัลเฟต ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน  10.5

    - เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  300

    - สารหนู (As)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  3.0

    - เหล็ก ( Fe) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 1.0

    - แมงกานีส  (Mn)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน 45

    - แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน  3.0

    - ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม          ไม่เกิน  15

    - ปรอท (Hg)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม        ไม่เกิน 0.3

    - โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม      ไม่เกิน  15

4.3   การบรรจุ

4.3.1 ให้บรรจุสารโพลีอะลูมิเมียมคลอไรด์ ชนิดผงในวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่ง มีวัสดุห่อหุ้มชั้นในซึ่งสามารถกันน้ำ หรือความชื้นได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์มีน้ำหนักสุทธิถุงละ  25 กิโลกรัม และที่ถุงสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ จะต้องระบุรุ่น (LOT.) ของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ผลิตไว้ด้วย

4.3.2 น้ำหนักสุทธิของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

4.4  เครื่องหมายและฉลาก  ภาชนะที่บรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

4.4.2 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.3 เดือน ปี ที่ทำการผลิต หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.4 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

4.4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง     การสัมผัสโดยตรง”

3/ 4.5…….

- 3 -

4.5 การส่งตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้สำนักงานประปาเขต 5 จำนวน 300  กรัม  (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) ตามที่เสนอราคาเพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3) และทดลองจาร์เทสต์ โดยใช้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตที่โรงกรองน้ำสำนักงานประปาหาดใหญ่ ซึ่งทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำ ปปข.5

4.6 หลักเกณฑ์การพิจารณา

ปปข.5  จะรับพิจารณาสาร PACI จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.5 ทุกรายการ

ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องน้อยกว่า 5 NTU ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานและลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

4.7 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

4.7.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACI  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACI  แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 100 เมตริกตันต่อจำนวน 1 ตัวอย่าง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับสาร PACI เห็นสมควร  การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน  โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACI  ให้ ปปข.5

4.7.2 ในกรณีที่สาร PACI  มีอะลูมินา ( Al2 O 3 ) น้อยกว่าที่กำหนด ( 29 %)  และผู้ซื้อยอมรับสาร PACI  นั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสาร PACI  ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินา ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACI  ต่อ เมตริกตันที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACI  ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมินาจนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4

4.7.3 หากรายงานผลการทอสอบวิเคราะห์สาร PACI  ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2.6 – 4.2.12  ปปข.5 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับสาร PACI ในรุ่นนั้น ๆ และให้ผู้ขายแก้ไขโดยจัดหาสาร PACI รุ่นใหม่มาทดแทนภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับหนังสือแจ้งจาก ปปข.5 และให้ทำการชักตัวอย่างตามข้อ 4.7.1 เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีตาม ข้อ.4.2 ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านอีก ปปข.5 มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

4/4.7.4

- 4 -

4.7.4 ผู้ขายจะต้องมีสาร PACI  ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน

4.7.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACI  สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือได้

5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

5.1 ปปข.5 สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน  20% ตามสัญญา

5.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ครบตามจำนวนตามสัญญาเป็นเวลา    12 เดือน  ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่

5.3 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก ปปข.5 ให้ผู้ขายจัดส่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้สำนักงานประปาหาดใหญ่ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบที่แนบ

5.4 กรณีที่ ปปข.5 ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ ปปข.5 จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

5.5 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือไม่ส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนดโดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ไม่ได้รับมอบทุก ๆ 1 เมตริกตัน เศษของ 1 เมตริกตันให้คิดเป็น 1 เมตริกตัน ผู้ขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแก่ ปปข.5 การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ ปปข.5 ไม่มีสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

5.6 การส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการของผู้ซื้อ ณ. ปปข.5 ด้วย

5.7 กรรมสิทธิ์แห่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่ ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.8 ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือ หรือคำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 3 ชุด

6 วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ในราคาเริ่มต้น ก.ก. ละ 21.33  บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- คุณลักษณะทั่วไป

1.1  ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

  - เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สาร

  - เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อน้ำไปใช้เป็นสารเป็นสารสร้างตะกอนที่สามารถสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

  - นำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับนำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

1.6  เมื่อ ปปข.5 ตรวจรับมอบสาร PACI แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

2. คุณลักษณะทางเคมี

2.1  อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2 O 3 ) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า  29

2..2 เบสิกซิตี้ ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่าระหว่าง 65-85

2.3 ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 10 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร มีค่าระหว่าง 3.5-5.0

2.4  ซัลเฟต ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน  10.5

2.5  เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  300

2.6  สารหนู (As)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  3.0

2.7 เหล็ก ( Fe) ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน 1.0

2.8 แมงกานีส  (Mn)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน 45

2.9 แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ไม่เกิน  3.0

2.10 ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม          ไม่เกิน  15

2.11 ปรอท (Hg)  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม        ไม่เกิน 0.3

2.12 โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม      ไม่เกิน  15

3.  การบรรจุ

3.1 ให้บรรจุสารโพลีอะลูมิเมียมคลอไรด์ ชนิดผงในวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่ง มีวัสดุห่อหุ้มชั้นในซึ่งสามารถกันน้ำ หรือความชื้นได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์มีน้ำหนักสุทธิถุงละ  25 กิโลกรัม และที่ถุงสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ จะต้องระบุรุ่น (LOT.) ของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ผลิตไว้ด้วย

3.2 น้ำหนักสุทธิของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

- 2 -

4. เครื่องหมายและฉลาก  ภาชนะที่บรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน

4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

4.2 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.3 เดือน ปี ที่ทำการผลิต หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.5 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

4.6 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง     การสัมผัสโดยตรง”

5.  การส่งตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้สำนักงานประปาเขต 5 จำนวน 300  กรัม  (บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) ตามที่เสนอราคาเพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3 ในตัวร่าง TOR) และทดลองจาร์เทสต์ โดยใช้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตที่โรงกรองน้ำสำนักงานประปาหาดใหญ่ ซึ่งทดสอบโดยงานพัฒนาคุณภาพน้ำ ปปข.5

6.  หลักเกณฑ์การพิจารณา

ปปข.5  จะรับพิจารณาสาร PACI จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.5 (ในตัวร่าง TOR) ทุกรายการ

ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องไม่น้อยกว่า 5 NTU ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานและลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปา และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

7 การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

7.1 ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACI  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้วเป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACI  แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 100 เมตริกตันต่อจำนวน 1 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณจุดละ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วน ๆ ละเท่ากัน ๆ กัน โดยให้ผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้ซื้อหรือตัวแทนของผู้ซื้อ และผู้ขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก 1 ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้ซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น และผู้ขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACI  ให้ ปปข.5

- 3 -

7.2 ในกรณีที่สาร PACI  มีอะลูมินา ( Al2 O 3 ) น้อยกว่าที่กำหนด ( 29 %)  และผู้ซื้อยอมรับสาร PACI  นั้นผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อหักเงินค่าสาร PACI  ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมินา ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมินาที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACI  ต่อ เมตริกที่ตกลงซื้อขายกัน  หรือผู้ขายต้องชดเชยสาร PACI  ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมินาจนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4 (ในตัวร่าง TOR)

7.3 หากรายงานผลการทอสอบวิเคราะห์สาร PACI  ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2 (ในตัวร่าง TOR)  ปปข.5 จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACI ที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACI ของ Lot. นั้น ในงวดถัดไป

7.4 ผู้ขายจะต้องมีสาร PACI  ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้ซื้อได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน

7.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACI  สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้ ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือได้

8. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

8.1 ปปข.5 สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน  20% ตามสัญญา

8.2 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ครบตามจำนวนตามสัญญาเป็นเวลา    12 เดือน  ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่

8.3 การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก ปปข.5 ให้ผู้ขายจัดส่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้สำนักงานประปาหาดใหญ่ ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบที่แนบ

8.4 กรณีที่ ปปข.5 ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ ปปข.5 จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ

8.5 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือไม่ส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนดโดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 500 บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ไม่ได้รับมอบทุก ๆ 1 เมตริกตัน เศษของ 1 เมตริกตันให้คิดเป็น 1 เมตริกตัน ผู้ขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแก่ ปปข.5 การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ ปปข.5 ไม่มีสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

- 4 -

8.6 การส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทำการของผู้ซื้อ ณ. ปปข.5 ด้วย

8.7 กรรมสิทธิ์แห่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่ ณ สำนักงานประปาหาดใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือ หรือคำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 3 ชุด