ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  118 เมตริกตัน ( 118ท่อ )

1. 	ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530  จำนวน  118 เมตริกตัน (118 ท่อ) พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 2 แห่ง  กปภ.จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอ  เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุ          ที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด)จำนวน   28     เมตริกตัน ( 28 ท่อ )

2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น		 	  จำนวน     90     เมตริกตัน ( 90 ท่อ )

หมายเหตุ   จะประมูลราคาทั้ง 2  แห่ง  หรือจะประมูลราคาเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.		   หมายถึง	การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา	  หมายถึง    	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ      หมายถึง     	 คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530 และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใน  ข้อ 4

ผู้ซื้อหรือผู้จะซื้อ	   หมายถึง    	การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขายหรือผู้จะขาย  หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

สัญญาซื้อขาย	   หมายถึง 	สัญญาจะซื้อจะขาย

มอก.		   หมายถึง 	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. 	วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว   ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม    สำหรับผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา  ในสังกัดของ กปภ. ทั้ง  2  แห่ง  จำนวน 118  เมตริกตัน (118 ท่อ) พร้อมค่าขนส่ง   ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด)  และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น              ตามแผนการส่งมอบ                                                                    .

2.2 	คลอรีนเหลวที่จะจัดซื้อขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม  มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม  มอก.207-2530

-2-/3.คุณสมบัติ...

3.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่กำหนดในประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ                  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.    และต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา                    อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5  เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อ ให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  อย่างน้อย  1 สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง  หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

3.6  คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

3.7	โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเทียบเท่า

4. 	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1	คุณลักษณะทั่วไป

คลอรีนเหลว   ต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “คลอรีนเหลว”   ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดันที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2	คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ของปริมาตรโดยผู้เสนอขายต้องแนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ  ซึ่งออกโดยหน่วยงาน หรือสถาบันที่เชื่อถือได้    มาพร้อม              ใบเสนอราคา

4.3  คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.3.1 ท่อบรรจุคลอรีนเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นท่อแบบมีตะเข็บ

4.3.2  ภายนอกให้ทาสีเหลือง  และมีข้อความแสดงถึง ชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทย  และสูตรเคมีของคลอรีน  ตามที่ระบุใน มอก.88-2517  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  ตามที่ระบุใน มอก.207-2530

-3-/4.3.3 ลิ้น...

4.3.3  ลิ้นจ่ายคลอรีน  (Chlorine Cylinder Valve) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superior หรือ Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีคุณภาพเทียบเท่า และต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ   หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ   เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.3.4 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย  สำหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิดจุกหลอมละลายหรือจุกหลอมละลายเสริมกำลัง ที่ทำด้วยโลหะผสม โดยติดไว้ที่ตัวภาชนะบรรจุ ที่มีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 70 ถึง 74  องศาเซลเซียส   ตาม มอก.207-2530

4.3.5  ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ   ต้องมีฝาครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.3.6  ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้น  จำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.3.7  ลิ้นจ่ายคลอรีนต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และถ้าหากมีการชำรุดเสียหาย  หรือใช้งานไม่ได้   ผู้จะขายต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย

4.4 	เครื่องหมายและฉลาก   ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี เลขอักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้   ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.4.1  ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.4.3  วัน เดือน ปีที่บรรจุ

4.4.4  น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.4.5 ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุ แสดงว่าเป็นก๊าซพิษหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน                     กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

5. 	การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ทั้งนี้ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว  ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุ                คลอรีนเหลว ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว  เมื่อใช้บรรจุคลอรีนเหลวระหว่างการขนส่ง  หากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น  ผู้จะขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุกๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มี              อายุการใช้งานเกิน 10 ปี   ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี    โดยให้ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

-4-/6. การ...

6. 	การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ลิ้นจ่ายคลอรีน ผู้จะขายต้องตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยแก่การใช้งาน

7. 	ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อท่อ

ในระหว่างเวลารับประกัน  ตามประกาศ ข้อ 9   หากท่อบรรจุคลอรีนเหลวหรือวาล์ว มีการรั่วซึม      มีรอยแตกร้าว  หรือตำหนิอื่นใด   ผู้จะขายต้องนำกลับทันทีที่ได้รับแจ้ง   และต้องนำท่อที่บรรจุคลอรีนเหลวเต็มท่อและมีน้ำหนักสุทธิตามกำหนด   มาชดใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. 	ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

8.1 ผู้จะขาย ต้องจัดส่งคลอรีนเหลว  โดยมีระยะเวลาส่งมอบติดต่อกัน  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป  จนครบจำนวนที่จัดซื้อ  โดยส่งมอบ  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี (โรงกรองน้ำบ้านลาด) และโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น  ตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งมอบแต่ละเดือน   ดังนี้

| ลำดับที่ | การประปา | แผนการใช้เป็นรายเดือน : ท่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค.52 | พ.ย.52 | ธ.ค.52 | ม.ค.53 | ก.พ.53 | มี.ค.53 | เม.ย.53 | พ.ค.53 | มิ.ย.53 | ก.ค.53 | ส.ค.53 | ก.ย.53 | รวม (ท่อ) |
| 1 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |

ผู้จะซื้ออาจขอเปลี่ยนแปลงเวลา / จุดส่งมอบ / เพิ่ม / ลด  จำนวนการสั่งซื้อ    โดยผู้จะซื้อจะแจ้งให้    ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

กรณีวันเริ่มต้นแห่งสัญญาล่าช้ากว่าเวลาตามข้อ 8 วรรคแรก  ผู้จะซื้อสามารถสั่งให้ผู้จะขายส่งของให้ผู้จะซื้อครบจำนวนตามวรรคแรกได้ และจะขยายเวลาส่งมอบออกไปจนครบตามจำนวนที่จัดซื้อ

8.2  ผู้จะซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน  ได้ไม่เกิน 20 %  ของจำนวนตามสัญญา

9.  	การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้                               เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย  โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อย  ดังนี้

9.1 	ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก   ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของคลอรีนเหลว              ทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

-5-/9.2 ภาชนะ...

9.2 ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย  เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก   การขนส่ง  และการเก็บรักษา

9.3 ภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีไม้หมอนหนุน (Chocks or Cradle) และผูกรัดด้วยเชือกหรือโซ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการกลิ้ง การกระทบกระแทก และการเคลื่อนตัวของภาชนะบรรจุในระหว่างการขนส่ง

9.4 รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ต้องเป็นรถที่มีสภาพดี  มีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน      ต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส    ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น   ต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก    มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

9.5 การยกภาชนะบรรจุลงจากรถ ต้องระวังไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการกระแทกกับพื้นและต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว

9.6 การยกภาชนะบรรจุ  ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

9.7 ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ  เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือวัตถุไวไฟอื่น ๆ

9.8 ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนในระหว่างการขนส่งนานๆ หากจำเป็นให้จอดรถห่างจากชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

9.9 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลา อุปกรณ์ดังกล่าว  ได้แก่  หน้ากากป้องกันคลอรีนเหลว   เครื่องดับเพลิง  ปูนขาว  แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น   อุปกรณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9.10 พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข   เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

9.11 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดง ข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต  ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9.12 หากเกิดการรั่วหรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง  ต้องนำรถออกห่างจากแหล่งชุมชนโดยเร็ว และแจ้งโรงงานผู้ผลิต  เพื่อขอความช่วยเหลือ   หากรั่วมากต้องแจ้งสถานีตำรวจ   รถพยาบาล และป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาในบริเวณนั้น

9.13 ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

9.14 ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

10. 	การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

10.1 การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว  ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยวิธี            สุ่มตัวอย่างจากคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต     ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อ  มีจำนวนไม่เกิน 1% ของ  คลอรีนเหลว ที่จะส่งมอบในเดือนนั้น ๆ   แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง   ดังนี้

-6-/-  การ...

-  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ให้สุ่มตัวอย่างเป็น จำนวน 2  ครั้ง  คือ ในเดือน                 ธันวาคม 2552 และ พฤษภาคม 2553

-	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่นให้สุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 4 ครั้ง คือ ในเดือน ธันวาคม 2552   กุมภาพันธ์  2553   พฤษภาคม 2553 และ กรกฏาคม 2553

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยโรงงานผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ  ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

10.2 จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว  หากพบว่า  คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีน น้อยกว่า 99.5% โดยปริมาตร  ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของธาตุคลอรีนที่ ลดน้อยลง  โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.3 จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลว  หากพบว่าท่อใดมีน้ำหนัก น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม      ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อ  ตามส่วนน้ำหนักของคลอรีนที่            ลดน้อยลง   แต่ไม่น้อยกว่าท่อละ 1,000.-บาท  (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)   โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป  หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.4 หากคลอรีนเหลวที่จัดส่งเกิดการรั่วซึม  ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย  ชีวิต  หรือทรัพย์สินของ  ผู้จะซื้อหรือของผู้อื่น ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิดอีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีนของผู้จะซื้อ   ผู้จะขายต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

10.5 กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้ซื้อ   เมื่อปรากฏว่า  ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้ว

10.6  กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้จะขาย   ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

10.7ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด  ยกเว้นงวดแรก  ผู้จะขายสามารถขอรับท่อเปล่าคืนจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขานั้นๆได้  ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานั้นของงวดก่อนหน้านี้   หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาใดๆ  หรือผู้จะซื้อ ไม่สามารถคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนของงวดก่อนหน้านี้  ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้แก่การประปานั้นในงวดต่อไป   ตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้   แต่ผู้จะขายต้องแจ้งให้ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้จะซื้อจะถือเป็นสาเหตุปรับผู้จะขายตามที่ระบุในสัญญาไม่ได้

10.8 สำหรับท่อเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืน  เมื่อครบกำหนด 60 วัน  นับจากวันที่         ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-7-/11 วงเงิน...

11. 	วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค  รวมวงเงินจัดซื้อทั้ง 2 แห่ง  เป็นเงิน  3,319,140.00.- บาท            (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  รายละเอียด   ดังนี้

1. 	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี		   719,040.00.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. 	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น		2,600,100.00.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)