ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4001 ที่ กม.5+600-กม.6+600 การประปา-

ส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะใช้งบประมาณปี 2553 งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4001 ที่ กม.5+600-กม.6+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณ 3,659,000.- บาท (เงินสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อทำการจ้างเหมางานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4001 ที่ กม.5+600-กม.6+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆ และทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อ ตามแบบเลขที่ ชพ. 53 03 (1/2 - 2/2) และรายการประกอบแบบแปลน (ถ้ามี)

2.2 ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.3  การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2550 “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2550 เลขที่ SD14-014 (R)

2.4  หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.5  หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม  ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2550  เลขที่ SD 14-007(R), SD14-008(R), SD14-009(R)

2.6  กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวก และปลอดภัยในการดูแล ตรวจสอบ  เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.7  มาตรวัดน้ำทั้งหมดที่ติดตั้งใหม่ ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเบิกจากสำนักงานประปาที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ

2.8  มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

- 2 -

2.9  การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ เท่ากับขนาดท่อ พร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ  100 มม.

2.10 ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.10.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ)  ขนาด  ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.10.2 หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.10.1 ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออกใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.10.3 ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน  โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.10.4 กรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับคุณภาพท่อ HDPE ที่ส่งเข้าโครงการก่อสร้าง ให้มีการเก็บตัวอย่างมาทดสอบอีกครั้งดังนี้

1)  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเก็บตัวอย่างท่อทุก 500 เมตร ของทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ/แรงดัน PN  และทุกชั้นคุณภาพ PE  เป็นรูปทรงกระบอกความยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร  โดยให้รอยเชื่อมอยู่กึ่งกลางทรงกระบอก  ส่งกองเทคนิคก่อสร้างเพื่อทดสอบ  อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว  และความแข็งแรงของรอยเชื่อม

2)  การเก็บตัวอย่างท่อ HDPE  ตามข้อ 1) จะต้องมีการตัดท่อให้มีเครื่องหมาย  ยี่ห้อ  ผู้ผลิต  แสดงไว้ด้วย  ทุกขนาด  ทุกชั้นแรงดัน PN  ทุกชั้นคุณภาพ PE  ทุกรหัสรุ่นที่ผลิต  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตัวแทนผู้รับจ้าง  ลงชื่อกำกับที่ตัวอย่างท่อ พร้อมระบุชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย  และเก็บไว้ที่โครงการก่อสร้าง

3)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ทดสอบท่อเป็นของผู้รับจ้าง

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

## ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิ

ภาคเขต 4  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

- 3 -

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,463,600.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,659,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)