ร่าง

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term  of  Reference : TOR)

งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค

สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบมาดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่  การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการศึกษา จัดทำแผนและปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA (District Metering Area) การตรวจสอบน้ำสูญเสีย การสำรวจหาท่อรั่ว การซ่อมท่อ การซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ  การเปลี่ยนท่อ การจัดทำข้อมูลแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน  การซ่อมบำรุงระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  คำจำกัดความ

ข้อกำหนดขอบเขตของงานนี้จะใช้คำกำจัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1 	“ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา” หมายถึง นิติบุคคลตามประกาศ ข้อ 1 ที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.2  	“บริษัท” หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา

2.3  	“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.4 	 “กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ

2.5  	“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  ที่ได้ลงนาม ระหว่าง กปภ. กับบริษัทและเอกสารแนบท้ายหรือตารางรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

2.6  	“ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.7  	“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง กปภ.

2.8  	“ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หมายถึง ข้อกำหนดขอบเขตของงานสำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้ายและเอกสารประกอบทั้งหมด

2.9  	“ข้อเสนอ” หมายถึง ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสียที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.10 	 “ปริมาณน้ำสูญเสีย” หมายถึง ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำประปาที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำประปากับปริมาณน้ำจำหน่าย

2.11  	“ปริมาณน้ำประปาที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลัก”  หมายถึง  ผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)

2.12 	“ปริมาณน้ำจำหน่าย” หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ขายได้ในช่วงเวลาที่ เกี่ยวข้องโดยรวมผลจากปริมาณน้ำที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำในช่วงเวลานั้นรวมกับปริมาณน้ำที่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นใดนำไปใช้เพื่อการอื่นในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินหรือไม่

2.13  	“อัตราน้ำสูญเสีย” หมายถึง อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

2.14  	“ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ย” หมายถึง ปริมาณน้ำสูญเสียที่คำนวณโดยใช้ผลต่างระหว่างผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำย้อนหลัง 6 เดือน กับผลรวมของปริมาณน้ำจำหน่ายย้อนหลัง 6 เดือน

2.15  	“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย” หมายถึง อัตราร้อยละปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ย เทียบกับผลรวมของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำย้อนหลัง 6 เดือน

2.16 	“การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการ ให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงานของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)

2.17 	“มาตรวัดน้ำหลัก” หมายถึง มาตรวัดน้ำหลักของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)

2.18  	“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยวันเริ่มสัญญา” หมายถึง  อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ง

3.  ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการใน ภาคผนวก ก.

4.  พื้นที่ดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ภาคผนวก ข.

5.  แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลาตามสัญญาใน ภาคผนวก ค.

6.  เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้อัตราน้ำสูญเสีย ณ วันสิ้นสุดสัญญาลดลง จากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในวันเริ่มสัญญา โดยมีรายละเอียดเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียและวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียใน ภาคผนวก ง.

7. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 6 ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กปภ. ตามวิธีคำนวณค่าปรับใน ภาคผนวก จ.

8.  เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ.

9.  ข้อมูลโดยสังเขปของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) มีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ช.

10.  ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ดำเนินการจริง โดยมีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ซ.

11.  การรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ฌ

12.  แบบหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันเงินล่วงหน้า

ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และหากมีความประสงค์จะเบิกเงินล่วงหน้าจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ตามแบบที่กำหนดใน ภาคผนวก ญ

13. รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ การวางท่อ การก่อสร้างและอื่น ๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งก่อสร้างวางท่อ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  กปภ. ตามภาคผนวก ฎ

ภาคผนวก  ก.

ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

ภาคผนวก ก.

ขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการ

1.   ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดใน  ภาคผนวก ง. โดยมีรายละเอียดของงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1  ปรับปรุงแผนที่ระบบจำหน่ายน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ซึ่งได้จัดทำไว้เป็นระบบ  GIS   (Geographic  Information System) ให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาตามสัญญา

1.2  สำรวจ ออกแบบติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA (District Metering Area) เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน  (ถ้าจำเป็น) เพื่อให้การตรวจสอบน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3  ตรวจสอบข้อมูลน้ำสูญเสียในทุกพื้นที่ DMA  โดยตรวจสอบเป็นรายวันประกอบด้วย ปริมาณน้ำจ่ายเข้าพื้นที่ แรงดันน้ำ ปริมาณการไหลของน้ำต่ำสุดในช่วงเวลากลางคืน(Minimum Night Flow) และตรวจสอบเป็นรายเดือน ประกอบด้วยปริมาณน้ำจ่ายเข้าพื้นที่ปริมาณน้ำจำหน่ายวิเคราะห์ปริมาณและอัตราน้ำสูญเสียเป็นรายเดือน รวม ทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบไปใช้เป็นแนวทางการควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1.4    สำรวจหาท่อรั่วในทุกพื้นที่  DMA  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

1.5   จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งท่อแตกรั่ว หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่รับแจ้งไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

1.6   ซ่อมท่อแตกรั่วที่ได้จากการสำรวจ และรับแจ้งจากบุคคลภายนอกในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

1.7   ซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำที่ชำรุด และซ่อม – เปลี่ยนมาตร,ตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรผู้ใช้น้ำที่ใช้เกินกว่า 8 ปี รวมทั้งการย้ายมาตรผู้ใช้น้ำเดิมไปติดตั้งใหม่ในตำแหน่งที่เหมาะสมให้สามารถอ่านได้สะดวกตามที่ได้สำรวจหรือรับแจ้งจาก การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)

1.8   ซ่อม – เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลักดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะตามสัญญา

1.9    เปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งานทั้งประตูน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ

1.10 ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมน้ำสูญเสีย DMA  ที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบันรวมทั้งที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

1.11  สำรวจสาเหตุอื่นที่ไม่อยู่ในขอบเขตของงาน และการควบคุมของผู้รับจ้างที่เป็นสาเหตุทำให้สูญเสียน้ำประปา และให้รายงานคำแนะนำตลอดจนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ว่าจ้าง

1.12   ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ให้กับพนักงานของผู้ว่าจ้างประมาณ 10 คน จำนวน 1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวิทยากร และเอกสารการฝึกอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรมจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้รายละเอียดของการฝึกอบรมจะหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายก่อนการฝึกอบรม

1.13  ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างควบคุมแรงดันน้ำโดยใช้ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure reducing valve) เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ผู้รับจ้างจะต้องปรับลดแรงดันไม่ให้เกิดผลกระทบกับระดับการให้บริการกับผู้ใช้น้ำ โดยแรงดันต่ำสุดที่ปลายท่อของแต่ละ DMA จะต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร หากไม่สามารถดำเนินการได้อันเนื่องมาจากระบบท่อจ่ายน้ำที่มีอยู่เดิม ให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

3.   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นมาตรวัดน้ำ ท่อ ประตูน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ทดแทนของเก่าหรือนำมาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำหนดใน ภาคผนวก ฎ

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ มาตรวัดน้ำและเครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ.เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

4.   ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  ตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในข้อ 1 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในวงเงินตามที่กำหนดในสัญญา หากเกินกว่าวงเงินที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเอง

5.   ในกรณีที่ผู้รับจ้าง มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการหรือผู้รับจ้างมีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้แทนของผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะดำเนินการได้

ภาคผนวก ข.

พื้นที่ดำเนินงาน

ภาคผนวก ข

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินงานตามสัญญานี้ มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  ซึ่งมีระบบจ่ายน้ำที่ประกอบด้วย ท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำหลัก ประตูน้ำ ชุดดับเพลิง แอร์วาล์ว มาตรผู้ใช้น้ำ มาตรวัดน้ำ DMA ประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ และอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ในอนาคตตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยมีแผนผังโดยสังเขป  ดังนี้

ขอบเขตพื้นที่ DMA กปภ.สาขามหาสารคาม

ภาคผนวก ค.

แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ค.

แผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน

1.  แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานรวมของงานจ้างลดน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  ตามขอบเขตของงานที่จะต้องดำเนินการในภาคผนวก ก. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

2.  แผนปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินการและค่าจ้างบริหารจัดการที่คาดว่าจะเบิกได้โดยประมาณของแต่ละกิจกรรม

ภาคผนวก ง.

เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

และวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

ภาคผนวก ง.

เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียและวิธีการตรวจสอบเป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย

- เป้าหมาย ที่กำหนด

  - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

| กรณีที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย (4 เดือน) ที่จะต้องลดลงเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 12 |
| --- | --- | --- |
| 1. | น้อยกว่า 20% | 0.00 % |
| 2. | ตั้งแต่ 21% -25% | 1.00 % |
| 3. | ตั้งแต่ 25% - 30% | 2.00 % |
| 4. | มากกว่า 30% | 5.00 % |

หมายเหตุ 	:	ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานให้แล้วเสร็จ ไม่เกินสิ้นเดือนที่ 2 นับจากลงนามในสัญญาจ้าง

  - การตรวจสอบเป้าหมาย

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin-Vfree-Vcon

Vin

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย    =

Vin 	คือ ปริมาณน้ำจ่ายในเดือนใดๆ ที่จ่ายเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะวัดได้จากมาตรวัดน้ำประปา และจะมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตามผลงานของการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำเหล่านั้น

Vfree	คือ	ปริมาณน้ำประปามีค่าเท่ากับผลรวมของ Vr+Vm โดย Vr เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำฟรีโดยไม่คิดมูลค่า และ Vm เท่ากับปริมาณน้ำประปาในเดือนใดๆ ที่ถูกใช้ในการบำรุงรักษาระบบ เช่น ล้างท่อ, น้ำใช้ดับเพลิง และอื่นๆ โดยปริมาณน้ำประปาของ Vr  และ Vm  จะทำการตกลงโดยคู่สัญญา

Vcon	คือ	ปริมาณน้ำจ่ายในแต่ละเดือนใดๆ ที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำโดยคำนวณจากใบแจ้งหนี้การชำระค่าน้ำประปาที่ออกให้กับผู้ใช้น้ำ

Pav	คือ	ค่าแรงดันเฉลี่ยในระบบท่อประปา โดยจะทำการวัดในช่วงใดช่วงหนึ่งของเดือนที่ทำการวัดอัตราน้ำสูญเสียนั้น และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามรักษาระดับแรงดันเฉลี่ยดังกล่าว ให้คงที่มากที่สุดในระหว่างระยะเวลาตามสัญญานี้

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

Vin (o)-Vfree (o)-Vcon (o)

Vin (o)

X 100 %

อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน    =

Vin (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vin 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vfree (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vfree 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

Vcon (o)	คือ	ผลรวมของ 	Vcon 	ย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนวันเริ่มสัญญา

    - ตัวอย่างการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน และอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

        - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

| เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | ค่าตัวคูณปรับฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย (ที่ปรับแล้ว) |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.ค. 52 | 23.74 % | 1.174 | 27.87 % |
| ส.ค. 52 | 21.51 % | 1.174 | 25.25 % |
| ก.ย. 52 | 22.79 % | 1.174 | 26.75 % |
| ต.ค. 52 | 18.31 % | 1.174 | 21.50 % |
| พ.ย. 52 | 21.61 % | 1.174 | 25.37 % |
| ธ.ค. 52 | 24.70 % | 1.174 | 29.00 % |
| อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  | 25.96 % |

หมายเหตุ 	:	1. 	ตัวอย่างดังกล่าวกำหนดให้เดือนที่เริ่มสัญญาจ้างคือ มกราคม 2553

        - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

| เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียรายเดือน (%) | เดือนที่ใช้คำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเป้าหมาย (25.96%) |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ทำได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ที่ลดลง (%) | ไม่เกิน (%) |  |
| 9 | 25.01 % | เดือนที่ 9-12 | 2.00 % | 23.96 % | 25.01 % |
| 10 | 25.97 % |  |  |  |  |
| 11 | 24.80 % |  |  |  |  |
| 12 | 24.26 % |  |  |  |  |

ภาคผนวก จ.

วิธีการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก จ.

วิธีการคำนวณค่าปรับ

การคิดค่าปรับ

กปภ.จะคิดค่าปรับจำนวน 300,000 (สามแสน) บาทต่ออัตราน้ำสูญเสีย 1% แต่ไม่เกินวงเงิน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) บาท ตลอดอายุสัญญาโครงการดังนั้น อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ทำได้   (จากภาคผนวก ง.ข้อ 3.2)  เท่ากับ 25.01% ซึ่งสูงกว่าอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย  โดยผู้รับจ้างจะต้องลดลงไม่ให้เกินกว่า 23.96%  ทำให้ กปภ.จะต้องคิดค่าปรับกับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับ (25.01%-23.96%)=1.05% X 300,000 = 315,000 บาท

ภาคผนวก ฉ.

เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

ภาคผนวก ฉ.

เอกสาร ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้าง

    - ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเอกสาร ข้อมูล เครื่องมือ และเครื่องใช้ ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

  - แผนที่ของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อจ่ายน้ำประปาแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของระบบท่อจ่ายน้ำประปา รวมถึงสถานีสูบจ่ายน้ำ

  - ระบบจัดเก็บรายได้ ก่อนวันเริ่มดำเนินงานเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภทของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ข้อมูลระบบผลิตประปา คือ

    - รานงานประจำเดือนย้อนหลัง 6  เดือน

    - ข้อมูลการอ่านมาตรผู้ใช้น้ำและมาตรวัดน้ำหลักแต่ละสายย้อนหลัง 6 เดือน

  - รูปแบบจำลองรวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงานของระบบจ่ายน้ำประปาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (A-QUIS) ที่แสดงการแบ่งพื้นที่ย่อย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างต้องการและเกี่ยวข้องกับงานนี้

- ผู้ว่าจ้างจะจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานโดยประมาณดังนี้

  - อุปกรณ์สำหรับ ศูนย์รับข้อมูลที่ได้รับมอบจากสัญญาติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียก่อนหน้านี้ทั้งหมด

  - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงาน GIS ที่ได้รับมอบจากสัญญาติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ภาคผนวก ช.

ข้อมูล โดยสังเขปของการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม

ภาคผนวก ช

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ)  มีรายละเอียด ดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่าย - น้ำจำหน่าย และน้ำสูญเสีย ดังนี้

| รายการ | ปี 2548 | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบม.) - ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบม.) - อัตราน้ำสูญเสีย (%) | 6,261,446 4,167,868 2,093,578 33.43 | 7,944,592 4,295,198 3,649,394 45.94 | 8,769,391 4,594,932 4,174,459 47.60 | 8,730,095 4,648,308 4,081,787 46.75 | 8,302,010 4,866,278 3,435,732 41.38 |

  - จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2552 (ไม่รวมหน่วยบริการ)

มีผู้ใช้น้ำจำนวน 16,608 ราย แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 15,770 | - | 608 | 159 | 25 | 34 | 6 | 6 | - | - |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป (ไม่รวมหน่วยบริการ)

| รายการ | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| ความยาวท่อ (กิโลเมตร) | 196.77 | 85.94 | 30.31 | 20.21 | 17.78 | 2.29 | 0.20 | 0.79 | 5.18 |

ภาคผนวก  ซ.

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

ภาคผนวก ซ.

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้าง

- การจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้แก่ผู้รับจ้างรายเดือน ตามผลงานที่ดำเนินการได้จริงในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

        - 1.1 ค่าจ้างงานที่เป็นงบลงทุน

- งานเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมหรืองานวางท่อใหม่

- งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก งานติดตั้งระบบ DMA ประตูน้ำ และประตูควบคุมแรงดันน้ำ

  - 1.2 ค่าจ้างที่เป็นงบทำการ

- ค่าซ่อมท่อตั้งแต่ขนาด 400 มม. ลงมา

- งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่าซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ,ตรวจทดสอบความเที่ยงตรง

- ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ DMA และประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ

- ค่าปรับปรุงระบบส่ง – รับข้อมูล DMA

- งานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเบ็ดเตล็ด

  - 1.3 ค่าดำเนินการที่เป็นงบทำการ

- งานสำรวจ DMA  และงานสำรวจท่อรั่ว

- งานปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน

- งานควบคุมงานสนาม

- งานสำนักงาน

- ค่าดำเนินการและอื่นๆ

ค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียข้างต้นซึ่งผู้ว่าจ้างประสงค์จะเบิกจ่ายจากผู้ว่าจ้อง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอปริมาณงานและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบก่อนดำเนินงาน  และเมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะเบิกจ่ายค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างหลังดำเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนทุกรายการเสนอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

- บัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 12 เดือน

ค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน เป็นดังนี้ (ให้นำบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ที่ผู้รับจ้างจัดทำภายหลังการประกวดราคามาแนบท้ายข้อนี้) โดยค่าจ้างงานที่เป็นงบลงทุนในลำดับที่ 1 และค่าจ้างที่เป็นงบทำการในลำดับที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินในแต่ละกิจกรรมในลำดับเดียวกันได้ แต่ยอดวงเงินรวมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับค่าจ้างงานที่เป็นงบทำการในลำดับที่ 3 เปลี่ยนแปลงมิได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าวจะต้องเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

- หลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

3.1 ค่าจ้างที่ใช้วิธีคิดแยกปริมาณวัสดุ แรงงาน ค่าดำเนินการและอื่น ๆ ตามที่ได้ดำเนินการจริง คูณ Factor F ประกอบด้วย

3.1.1     งานเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมหรืองานวางท่อใหม่

    - งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก งานติดตั้งระบบ DMA ประตูน้ำ และประตูน้ำควบคุมแรงดัน รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ประปางานซ่อมท่อ

    - งานจัดหาเครื่องมือสำรวจพื้นที่ DMA และสำรวจท่อรั่ว

    - 3.1.4    งานซ่อมท่อ

    - 3.1.5    งานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่าซ่อม – เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำใหม่,ตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ

- ค่า ตรวจทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก

- ค่าซ่อมมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ DMA และประตูน้ำควบคุมแรงดันน้ำ

- ค่าปรับปรุงระบบส่ง – รับข้อมูล DMA

- งานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเบ็ดเตล็ด

  - 3.2 ค่าจ้างที่ใช้วิธีการคิดตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่าย ประกอบด้วย

    - งานตรวจสอบน้ำสูญเสียในพื้นที่ DMAและงานสำรวจหาท่อรั่ว

    - งานปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็นปัจจุบัน

    - งานควบคุมงานสนาม

    - งานสำนักงาน

    - ค่าดำเนินการและอื่นๆ

  - วิธีการคิดค่าจ้าง

    - ค่าจ้างตามข้อ 3.1.1 ข้อ 3.1.2 และ ข้อ 3.1.4 ให้คิดแยกเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบ ค่าซ่อมพื้นผิว ค่าดำเนินการและอื่น ๆ แล้วนำผลรวมมาคูณด้วย Factor F เป็นค่าจ้างของงานนั้น โดยใช้ราคาต่อหน่วย ตามที่กำหนดแนบท้ายภาคผนวกนี้เป็นหลัก หากรายการใดไม่กำหนดราคาต่อหน่วยไว้ให้ใช้ราคากลางของฝ่ายวิศวกรรม หากไม่มีราคาต่อหน่วยแนบท้ายภาคผนวกนี้และไม่มีราคากลางของฝ่ายวิศวกรรม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย ตามข้อเท็จจริงและเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

    - Factor F ที่จะนำมาใช้ในข้อ 3.3.1 เป็น Factor F ที่กำหนดโดยสำนักนายกนายกรัฐมนตรีให้ใช้กับงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ การใช้ Factor F จะต้องใช้เป็นงาน ๆ ไป ตัวอย่าง เช่น

1) งานวางท่อบนถนน A มีความยาว 1,000 เมตร ให้ใช้ค่า Factor F ของงานวางท่อที่มี  ความยาว 1,000  เมตร จะแยกออกเป็นส่วนย่อยไม่ได้

2) งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักหรืองานติดตั้ง DMA และงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ให้ใช้ค่า Factor F เฉพาะค่าของงานตรงจุดนั้นได้

    - ค่าจ้างตามข้อ 3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องนำใบเสนอราคาของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของผู้ว่าจ้างอย่างสมเหตุสมผลถือเป็นสิ้นสุด

    - ค่าจ้างงานตามข้อ 3.1.3 จะคิดค่างานตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายที่ปรากฏในบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ข้อ 2

    - ค่าจ้างงานตามข้อ 3.2 จะคิดค่างานตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายที่ปรากฏในบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ข้อ 2

    - ค่าจ้างข้างต้น เป็นค่าจ้างงานที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บัญชีแสดงค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบท่อ ค่าซ่อมพื้นผิวและอื่น ๆ รวมทั้ง Factor F ณ วันลงนามในสัญญา ให้เป็นไปตามตารางที่แนบท้ายภาคผนวกนี้ หาก กปภ. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้นำรายการที่เปลี่ยนแปลงมาใช้กับงานนี้ด้วย

ภาคผนวก  ฌ.

การรายงาน

ภาคผนวก ฌ.

การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

  - รายงานประจำวัน (Daily Report)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยผลการทำงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมต่างๆ ส่งให้ทางผู้ควบคุมงานลงนามรับรองสำเนาทุกวัน และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำเดือน (Monthly Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่ดำเนินงานในเดือนนั้นๆ นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทุกวันที่ 5 หรือแล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

  - รายงานประจำปี (Yearly Report)

ในช่วงสิ้นเดือนที่ 12 ของแต่ละปี ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีของโครงการ รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน ปริมาณงานที่ดำเนินงานและรายการคำนวนอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของปีนั้นๆ โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 3. เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ภาคผนวก  ญ.

แบบหนังสือค้ำประกัน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

และหลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก ญ.

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา)

เลขที่ ..............................				วันที่....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.............................................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม (ไม่รวมหน่วยบริการ) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ …………………. ลงวันที่ ………………… ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....................................บาท  (……………………………………...) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.......................( ................) ของข้อมูลงานที่เบิกคืนได้

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน..................................บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

- หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันเงินล่วงหน้า)

เลขที่ ..............................				วันที่.....................................................

ข้าพเจ้า.............(ชื่อธนาคาร)...........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ถนน.........................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด...........................โดย..............................ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่ผู้รับจ้าง/กลุ่มผู้รับจ้าง………………….…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ………………………….. ลงวันที่ ...................................... ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน.......................................................บาท นั้น

- ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงินไม่เกิน ………………………………… บาท (………………………….………………………)

- หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 .จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน………………………… บาท (………….……………………)หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

- ข้าพเจ้าจะไม่เถิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).........................................ผู้ค้ำประกัน

(                                      )

ตำแหน่ง .......................................

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

(ลงชื่อ).........................................พยาน

(                                      )

ภาคผนวก ฎ

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter : Wet Tap Type)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter : Inline Type)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- อุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม

- รายการประกอบงานวางท่อ

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ 2550

1. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter: Wet Tap Type)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ โดยใช้หลักการของคลื่นเสียง การติดตั้งสามารถติดตั้งหัวอัด (Transducer) ในเส้นท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

    - Sensor	:	หัววัดแบบ 2 หัว

    - Repeatability	:	+/- 0.5% หรือดีกว่า (ที่ความเร็ว 0.3 – 10 เมตร/วินาที)

    - Accuracy	:	+/- 2% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

    - Use for pipe diameter	:	 100 –  1,000 มม.

    - Protection	:	IP68 หรือดีกว่า

    - Pressure	:	สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 10 kg/cm2

    - Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 °C - 50°C

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

    - Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

    - Protection	:	IP68 หรือดีกว่า

    - Display	:	LCD Display 2 บรรทัด แสดงค่าได้ทั้งอัตราการไหล และความเร็วการไหล (Flow Rate & Velocity) 	ทั้ง 2 ทิศทาง และสามารถวัดค่าปริมาณการไหลรวม (Totalizer)

    - Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

    - Supply	:	ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter: Inline Type)

1).  คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ โดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic)   ทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัว สามารถติดตั้งแบบทำหน้าแปลนหรือตัดต่อท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2).  คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

    - Electrode	:	วัสดุ Stainless Steel

    - Grounding Electrode	:	วัสดุ Stainless Steel

    - Protection	:	IP68

    - Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 °C ถึง 70°C หรือมากกว่า

    - - Measuring Range	:	 สามารถวัดของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า  	10 µS/cm ขึ้นไป และความเร็วต่ำได้ถึง 0.4 m/sec หรือดีกว่า

    - Connection	:	Flank หรือ Wafer

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

    - Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

    - Protection	:	IP68

    - Display	:	LCD Display แสดงค่าผลรวม (Totalize) ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ค่า และค่าอื่นๆ อาทิ Flow rate, Real-Time Clock, Low flow cut off, Empty Pipe Alarm และมีระบประหยัดพลังงาน

    - Output	:	Digital Output ไม่ต่ำกว่า 2 Output โดยสามารถทำเป็น Pulse Output ได้

    - Accuracy	:	+/- 1% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

    - Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 , RS485 , USB หรือดีกว่า

    - Supply	:	Internal Battery สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และข้อมูลต้องไม่สูญหายในขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่

    - Software	:	มี Software เพื่อการเก็บข้อมูล การแสดงผลหรือการ Configuration มาพร้อมกับตัวเครื่องมือวัดและทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	- 	สายระหว่างตัว Sensor กับ Display ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

    - สายสำหรับ Load ข้อมูลเชื่อม PC จำนวน 1 เส้นต่อโครงการ

    - อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

3).  การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง  (CATALOGUE)   แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

4).  การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใ ๆ ทั้งสิ้น

- เครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger)

## คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูลของน้ำในเส้นท่อ  โดยต้องสามารถบันทึกค่าแรงดัน และอัตราการไหลได้ และสามารถส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังศูนย์ควบคุมโดยระบบ Global System for Mobile Communication (GSM) ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1 Input

Pressure (ไม่น้อยกว่า 2 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Input	:	Internal Pressure Transducer 1 Input  และ Analog Input หรือ Internal Pressure Transducer อีกไม่น้อยกว่า 1 input

    - Pressure Range	:	เลือกตามแรงดันสูงสุดในเส้นท่อ

    - Accuracy	:	+/- 0.25% หรือดีกว่า

Flow (ไม่น้อยกว่า 1 Input) มีคุณสมบัติดังนี้

    - Pulse Input	:	รับสัญญาณ Pulse Input ได้ 2 ทิศทาง (Bi-Direction) จากมาตรวัดน้ำที่มี Pulse Output มากับตัวมาตรหรือเป็นอุปกรณ์เสริมของมาตรได้

    - หน่วยความจำ	:	128 Kb หรือมากกว่า

    - Sampling Rate	:	1 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง หรือดีกว่าโดยสามารถปรับตั้งได้

    - Communication	:	-	RS232 เพื่อการ Configuration และการ Load ข้อมูลด้วย PC, Laptop, PDA หรือ Pocket PC ได้

    - GSM Modem ความถี่ 900 หรือ 1800 หรือ1900 MHzเพื่อการส่งข้อมูลไปยังสถานีศูนย์ควบคุม

    - Environment	:	-	ระดับการป้องกัน IP68

    - อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 50°C หรือดีกว่า

    - Supply	:	ใช้แบตเตอรี่ชนิด Lithium-ion สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

    - Software	:	-	ต้องมี Software เพื่อเก็บข้อมูล การแสดงผลเป็นรูปภาพ ตาราง กราฟ วัน เวลา การเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ได้

    - ทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 2000, XP

    - Software ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเครื่อง Data Logger และต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	-	SIM Card ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ในประเทศไทย ซึ่งมีสัญญาณในระดับดีในพื้นที่ที่จะใช้งาน Data Logger จำนวน 1 เลขหมายต่อเครื่อง

    - สายสำหรับ Load ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ระบบ GSM ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 เส้นต่อเครื่อง

    - อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

## การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องบันทึกข้อมูลน้ำระบบ GSM (GSM Data Logger) ที่เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

4. อุปกรณ์สำหรับห้องควบคุม

4.1  ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติทางเทคนิค

CPU	                  :	Intel Core 2 Quad Q8200 (2.3 GHz)  หรือดีกว่า

Memory (RAM)        :	 2048 MB  DDR2 หรือมากกว่า

Display Card             :	NVIDIA หน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 512 MB

HDD	                 :	Hard Disk Drive ความจุไม่ต่ำกว่า 320 GB

CD-ROM                  :	DVD±RW/±R Super multi Drive with Light Scribe, Double Layer ไม่น้อยกว่า 22X

Monitor	                 :	COLOR  LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 “ Wide

Mouse	                 :	Optical Scroll, USB

Keyboard	                 :	Standard 107 keys, USB

Sound	                 :	Stereo speaker + 1 sub  woofer

อื่นๆ

:	Modem 56 Kbps.

:	Ethernet 10/100 mbps

:	Port 5 USB 2.0 (1 Front 4 Rear) หรือมากกว่า

:	การเชื่อมต่อแบบ HDMI, DVI

ระบบปฏิบัติการ        :	Microsoft Window XP หรือรุ่นใหม่ล่าสุด (ฉบับลิขสิทธ์)

4.2  ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดเคลื่อนที่ เพื่ออ่านค่าจากส่วนบันทึกเก็บข้อมูล (Data logger) และปรับตั้งค่าของมาตรวัดน้ำ DMA.  มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุดังนี้

CPU. ชนิด Core 2 Duo ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.1 GHz.,3 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB,      2x1024 MB DDR2 RAM(667), 320 GB SATA 5400 RPM, DVD +/-RW Drive , 14” LCD , 802.11 b/g Wireless LAN, Bluetooth, Webcam ภายใน ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 Mega Pixels, 5 in 1 Media Reader, Optical Mouse 3 ปุ่มกดพร้อมฟังชันก์ Scroll เชื่อมต่อแบบ USB, 56 KBPS Fax Modem, LAN Card 10/100 Mbps.  พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์  และ  Micro Soft Window ฉบับลิขสิทธิ์

4.3   UPS. ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA. มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นชนิด Line Interactive with Stabilizer และมีอุปกรณ์ป้องกัน Surge อยู่ภายใน การทำงานในสภาวะปกติวงจรไฟฟ้าจะต้องผ่านวงจร Stabilizer เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าขาออกให้คงที่ AC. 220 Volts. 5 %, Frequency 50 Hz. 0.5 %, Sine Wave Shape, Power Factor 0.8 ที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC. 220 Volts. 20 %, Frequency 50 Hz. 5 %  และเมื่อไฟฟ้าดับลงหรือมีสภาวะไม่เหมาะสม แบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้าให้ Inverter ทันทีและ Inverter จะจ่ายกำลังให้กับโหลด มีหลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องและแบตเตอรี่มีสัญญาณเตือนกรณีเกิดสภาวะผิดปกติ มีระบบป้องกันกรณี Short Circuit ,Over-under Voltage เป็นต้น

4.4 Laser Printer มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุดังนี้

ค่า Resolution 2400 x 600 dpi, สามารถพิมพ์กระดาษ A3, A4, B5, Letter A3 ได้, กระดาษ A3 สามารถพิมพ์ได้ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 18.5 แผ่นต่อนาที, มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 MB., Interface แบบ USB  Parallel  10/100BASE-T โดย

4.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้   สามารถวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, จอแสดงผล และ Laser Printer ได้

4.6  ซอร์ฟแวร์สำหรับระบบ  (ฉบับลิขสิทธิ์) มีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่น้อยกว่าที่ระบุ ดังนี้

-   สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการของ ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดติดตั้งกับที่

- สามารถเรียกเก็บข้อมูลจากชุด GSM Data logger ที่ติดตั้งตามเส้นท่อต่างๆ มาเก็บไว้ที่ชุดเก็บข้อมูลและชุดแสดงผลชนิดติดตั้งกับที่ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลและสามารถแปลงฐานข้อมูลที่บันทึกให้อยู่ในรูปแบบของ Microsoft Excel ได้

-   สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ของเครื่องเก็บข้อมูลแต่ละแห่งพร้อมข้อมูลของสถานที่ตั้งได้

-  สามารถเลือกให้แสดงผลแบบตารางหรือแบบกราฟได้ เช่น ข้อมูลที่บันทึกตามช่วงเวลา แสดงค่าผลคำนวณและแสดงค่าทางสถิติของข้อมูลแบบรายวัน เป็นต้น

-  สามารถแจ้งรายละเอียดการเตือนและเหตุการณ์ (Alarm/Event) ที่เกิดขึ้นที่หน้าจอแสดงผลหรือส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ ตามที่ตั้งค่าไว้ได้

4.7  GSM Modem

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ใช้งานในลักษณะ External GSM Modem โดยใช้เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) ซึ่งเปิดให้บริการ SMS โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้งานในสถานที่ที่ กปภ.กำหนดได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆได้ เช่น PC ฯลฯ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติทางเทคนิค

-  ใช้งานบนเครือข่าย GSM )Global System for Mobile communications) ย่านความถี่ 900 MHz.หรือ 1800  MHz. หรือ 1900 MHz.

-  Output Power ไม่ต่ำกว่า 2 Watt สำหรับระบบ GSM 900 และไม่ต่ำกว่า 1 Watt สำหรับ GSM 1800 หรือ GSM  1900

-   สามารถรับส่งข้อมูลแบบ SMS (Short Message Service)

-  Text / PDU

-  Point to point MT / MO

-  Cell Broadcast

-    สามารถส่งข้อมูลแบบ GPRS (General Packet Radio Service) ในระดับไม่ต่ำกว่า class 10

-    สามารถรับ-ส่ง FAX Group 3 Class 1 หรือ Class 2

-    สามารถส่งข้อมูล (Data) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 14,400 bits/sec

-    Interface โดย RS232 Port

-    มี Female Antenna Connector สำหรับ External Antenna

-   ใช้กับแรงดันไฟฟ้า  12  VDC. หรือ 24  VDC. หรือ 220   VAC. โดยผ่าน  Adaptor

-    มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

-  Magnetic Mount External Antenna สำหรับความถี่ที่เลือกใช้งาน 1 ชุด

-  AC Adaptor สำหรับ External GSM Modem ดังกล่าว  1 ชุด

-  Interface Cable  1 เส้น

  - การขออนุมัติใช้งาน

ต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของซอร์ฟแวร์สำหรับระบบและ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรายการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เสนอกับคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดทุกรายการ ขออนุมัติใช้ก่อนดำเนินการ

5. รายการประกอบงานวางท่อ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดต่อไปนี้ใช้ประกอบกับงานจัดหาและวางท่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่กำหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและคำชี้แจงทั่วไป โดยให้ถือรายละเอียดต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

  - 5.1 งานวางท่อ

    - ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหาท่อและอุปกรณ์มาวาง พร้อมติดตั้งตามชนิด ขนาด และจำนวนหรือความยาวที่กำหนดในแบบแปลนและคำชี้แจงทั่วไป

5.1.2   แนววางท่อและจุดติดตั้งอุปกรณ์ท่อ จุดที่กำหนดให้ทำการก่อสร้างเสา คสล. รับท่อที่กำหนดในผังอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน

5.1.3   ในกรณีที่จะต้องซ่อมท่อ PVC หรือ HDPE ที่วางใหม่ หรือการประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อ PVC หรือ

HDPE  เดิม ให้ใช้ ยีโบลท์หรือ Repair Clamp คุณสมบัติตามข้อกำหนด

    - ท่อเหล็กเหนียวที่จัดหามาก่อสร้างวางท่อในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิดเคลือบผิวภายในด้วย Liquid Epoxy ตามที่กำหนดในมาตรฐานการก่อสร้าง กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

    - อุปกรณ์ท่อ HDPE อาทิ Stub End ข้อลด โค้ง สามทาง จะต้องต่อเชื่อมกับท่อตรงหรือประกอบ (Fabricate) จากโรงงานผู้ผลิต ให้มีระยะเพียงพอสำหรับการยึดจับกับเครื่องเชื่อม เพื่อต่อเชื่อมกับท่อเช่นเดียวกับการต่อเชื่อมท่อแนวตรง

    - การวางท่อผ่านที่ดินของเทศบาลหรือส่วนราชการใด อันจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะกระทำได้ การประปาส่วนภูมิภาคจะช่วยเหลือทำการติดต่อของอนุญาตให้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวให้ทำการวางท่อได้ภายหลังจากการเซ็นสัญญาก่อสร้างภายใน 60 วัน และจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยการวางท่อในเขตเทศบาลหรือส่วนราชการนั้น ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

  - คุณสมบัติท่อและอุปกรณ์

อุปกรณ์ท่อ HIGH  DENSITY  POLYETHLENE  ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกับท่อและผลิตจากบริษัทเดียวกันกับผู้ผลิตท่อเท่านั้น สำหรับ  Stub End  ที่ใช้กับท่อขนาดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก  ตั้งแต่  280 มม. เป็นต้นไป ต้องผลิตจากท่อหนาแล้วนำไปกลึงขึ้นรูปให้ได้มิติตามมาตรฐาน หรือใช้การหล่อโดยวิธี Compression Mold   หากใช้การหล่อแบบ  Injection  Mold  จะอนุญาตให้ใช้ได้ เมื่อมีการสุ่มตัวอย่าง 10% มาตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีฟองอากาศภายในเนื้อวัสดุ  การต่อท่อ – เชื่อมท่อ HIGH  DENSITY  POLYETHLENE  (HDPE)  บริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดส่งวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญการไปควบคุมการต่อท่อ – เชื่อมท่อตลอดโครงการพร้อมออกใบรับรองในนามของบริษัทผู้ผลิตให้ด้วย  ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับรองดังกล่าวในการส่งงานวางท่อ HDPE แต่ละงวดมาประกอบการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ใบรับรองนี้ต้องมีข้อมูลของการเชื่อมแต่ละจุดที่พิมพ์จากเครื่องประมวลผลการเชื่อมท่อแบบเก็บบันทึกข้อมูลและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ได้แบบ Data Logger โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างน้อย ได้แก่

  - วันที่และเวลาของการเขียน

  - อุณหภูมิของแผ่นความร้อน

  - ความดันที่ใช้ในการเชื่อม และความดันในระหว่างปล่อยให้รอยเชื่อมเย็นตัว

  - เวลาที่ใช้ในการให้ความร้อน และเวลาที่ใช้ในการรอให้รอยเชื่อมเย็นตัว

  - การประสานท่อ

5.3.1 ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้จัดการประปาล่วงหน้าก่อนมีการตัดประสานท่อ เพื่อประชาสัมพันธ์ และทำแผนงานพร้อมเตรียมอุปกรณ์ท่อก่อนลงมือตัดประสานท่อ

  - หากในโครงการมีท่อวางใหม่ที่ใกล้กับท่อเดิมซึ่งยังใช้งานอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบชนิด ขนาด แนวท่อและระดับความลึกของท่อเดิม ก่อนลงมือวางท่อใหม่ และระมัดระวังการใช้เครื่องจักรที่อาจก่อความเสียหายแก่ท่อเดิมนั้น ๆ

  - กรณีวางท่อใหม่ทดแทนท่อเดิม (ยกเลิก) หากมีความจำเป็น เพื่อมิให้การจ่ายน้ำมีอุปสรรคผู้รับจ้างต้องจัดหาท่อชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง และเมื่อดำเนินการวางท่อใหม่แล้วเสร็จท่อเดิมที่ยกเลิกจะต้องอุดปลายให้เรียบร้อย

    - การขุดเปิดร่องวางท่อและการปรับคืนสภาพเดิม

  - การขุดเปิดร่องวางท่อ โดยแนววางท่อใกล้สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า กำแพง รั้ว  สาธารณูปโภคอื่น ๆ หรือ อยู่ในผิวจารจร ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง SHEET PILE  และค้ำยันพร้อมอุปกรณ์ยึดที่จำเป็น เพื่อป้องกันการพังทลายและการเคลื่อนตัวของดิน โดยต้องเสนอรูปแบบของ SHEET PILE ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ติดตั้ง ถือว่ารวมอยู่ในค่างานตามสัญญาแล้ว

  - เมื่อดำเนินการวางท่อ ประสานท่อ และกลบฝังท่อตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องปรับคืนสภาพพื้นผิวโดยขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณ และปรับระดับให้เป็นเช่นเดียว หรือใกล้เคียงสภาพเดิมก่อนทำการก่อสร้างมากที่สุด รวมไปถึงต้องทำการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ทางเท้า โดยให้เป็นไปตามที่กรมทางหลวง และ/หรือ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถือว่ารวมอยู่ในค่างานตามสัญญา ฯ แล้ว

    - มาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร ณ บริเวณที่ดำเนินงานก่อสร้าง โดยต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อาทิ เช่น กรมทางหลวง ฯลฯ โดยได้แสดงรูปแบบของการจัดการจราจรรวมทั้งการติดตั้งป้ายสัญญาณไว้แล้ว แนบท้ายรายการประกอบงานวางท่อ

    - มาตรฐานงานวางท่อ

  - มาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

  - มาตรฐานอื่น ๆ ที่อ้างอิง

เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอด้านเทคนิค

ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียด  ดังนี้

1  บทสรุปข้อเสนอ							 	5  คะแนน	2  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และข้อกำหนดขอบเขตของงาน		 	5  คะแนน

3  วิธีการดำเนินงาน  35  คะแนน  ประกอบด้วย

(1)  ความเข้าใจในการควบคุมน้ำสูญเสีย					5  คะแนน

(2)  การสำรวจออกแบบ  และติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียแบบ  DMA	5  คะแนน	  	(3)  การตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำสูญเสียในพื้นที่  DMA		 	5  คะแนน

(4)  การสำรวจหาท่อรั่ว						 	5  คะแนน

(5)  การซ่อมท่อ							 	5  คะแนน	  	(6)  การปรับปรุงระบบแผนที่แบบ  GIS  ให้เป็นปัจจุบัน			5  คะแนน

(7)  การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน  กปภ.	 	5  คะแนน

4  การจัดรูปองค์กร บุคลากรหลัก ประสบการณ์ของบุคลากรหลัก 			5  คะแนน

5  แผนการดำเนินงาน               	                      					5  คะแนน

6 ประสบการณ์และผลงาน 45  คะแนน  ประกอบด้วย

(1)  จำนวนโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศโครงการละ 5 คะแนน รวมแล้วไม่เกิน  15 คะแนน            	           15  คะแนน

(2)   ความสำเร็จของโครงการตามระยะเวลาในสัญญาที่เป็นคู่สัญญากับ

หน่วยงาน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ โครงการละ 5 คะแนน                               รวมแล้วไม่เกิน15 คะแนน                             			           15  คะแนน

(3)   ความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายของสัญญาที่เป็นคู่สัญญากับ

หน่วยงาน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ โครงการละ      5   คะแนน

รวมแล้วไม่เกิน 15 คะแนน                            			          15  คะแนน

คะแนนรวม                   100  คะแนน