ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตและวางท่อจ่ายน้ำระยะเร่งด่วน  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

1. วัตถุประสงค์

1.1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  จะได้รับจัดสรรงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการประจำปี 2553 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 91,379,000.- บาท (เงินเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  หรือ 97,775,530.- บาท (เงินเก้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตและวางท่อจ่ายน้ำระยะเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1  การดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำหรือติดตั้งเครื่องจักร์อุปกรณ์ใดๆก็ตามจะต้องไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปริมาณการผลิตน้ำประปา  หรือเป็นเหตุให้ระบบผลิต  และระบบจ่ายน้ำประปาของ   การประปา  ส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  หยุดชงัก และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

-   ปรับปรุงระบบผลิตน้ำ 750 ลบ.ม./ชม.(ระบบการกวนช้า  และระบบการตกตะกอน) เป็น 1250 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ปรับปรุงระบบผลิตน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.(ระบบการตกตะกอน)  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ปรับปรุงถังกรองน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงถังกรองน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ  จำนวน 1 ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง  จำนวน 1 ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงสูง  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง,อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-  จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี   ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) , TLK-CH-M-1  ให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ.

-    จัดหาและติดตั้ง   เพื่อซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอน  ตามรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อน้ำดิบ จากบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ถึง บริเวณสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า  และงานวางท่อจ่ายน้ำ จากสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า ถึง บริเวณชายหาดอ่าวนาง อ.เมือง  จ.กระบี่   ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53), 12/1688 และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อน้ำใส ระหว่างระบบกรองน้ำ กับถังน้ำใส ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อน้ำเข้ากรอง ระหว่างรางรับน้ำของระบบผลิตน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. กับระบบผลิตน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.ตามแบบแปลนเลขที่ 2553(09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อระบายน้ำทิ้ง และงานขุดลอกตะกอน  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.3  อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ  มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

2.3.1  ปรับปรุงระบบผลิตน้ำ 750 ลบ.ม./ชม.(ระบบการกวนช้า  และระบบการตกตะกอน) เป็น 1250 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ระบบการกวนช้า

(ก)  รื้อถอนและขนย้าย  พื้นคอนกรีตทับหน้าทราย และทรายภายในระบบกวนช้า และท่อระบายตะกอนที่อยู่เหนือพื้นถังกวนช้าภายหลังการรื้อทรายออก ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  แผ่นกั้นน้ำ ซึ่งประกอบด้วย การกวนช้า 3 ช่วง  ผู้รับจ้างจะต้องตัดแผ่นกั้นน้ำ พร้อมทั้งเทเสาเอ็น คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อให้ได้ช่องเปิดตามที่กำหนด  ทั้ง 3 ช่วง ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   ระบบการตกตะกอน

(ก)  แผ่นกระจายน้ำที่อยู่ใกล้รางรับน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องตัดแผ่นกระจายน้ำบางส่วน เพื่อให้ได้ช่องเปิด สอดคล้องกับการระดับการติดตั้ง Tube  Settler  พร้อมทั้งเทคอนกรีตอุด ช่องเปิดบนผนังแผ่นกระจายน้ำที่เหลือ  ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ข)  จัดหาและติดตั้ง Tube  Settler (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบ 2) พร้อม Support  (ระบบตกตะกอนเดิม 750 ลบ.ม./ชม.) ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ค)  จัดหาและติดตั้ง Tube  Settler(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบ 2)  พร้อม Support  (ระบบตกตะกอนเดิม 250 ลบ.ม./ชม.)  ความยาวของแต่ละถังตกตะกอนไม่น้อยกว่า 10 เมตร     และผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing  รูปแบบการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ  ใช้เหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมชุบ Galvanized ไม่น้อยกว่า 45 ไมครอน หรือ อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อม Support  บริเวณ Tube  Settler ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(ง)  การเจาะผนังในระบบตกตะกอน เพื่อติดตั้ง Support ของ Tube  Settler หรือผนังกั้นน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้อง สแกน หาตำแหน่งการเจาะเพื่อ ติดตั้ง ชุด Chemical Bolts ให้ชัดเจน เพื่อหลีกตำแหน่งเหล็กเสริม และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของระบบตกตะกอน , ชุด Bolts ที่ฝังในผนังให้ใช้ แบบชนิด Chemical Bolts ก้านพุก เป็นชนิดสแตนเลส ขนาดตามระบุ  ในแบบแปลน  ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

(จ)  จัดหาและติดตั้ง สีกันสนิม ซึ่งเป็นสีที่ ทนทานสูง ต่อสารเคมี กรดด่าง ความชื้น  แช่ในน้ำได้ ทนต่อการขูดขีด เพื่อทาบริเวณรอยเชื่อมของ  Support  รับ Tube  Settler ,ผนังกั้นน้ำ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เป็นรอยเชื่อมต่อ  ทั้งระบบตกตะกอนเดิม 250 ลบ.ม./ชม. และระบบตกตะกอนเดิม 750 ลบ.ม./ชม. ตามแบบแปลนเลขที่   2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.3.2  ปรับปรุงถังกรองน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงถังกรองน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (09) กบ 07 (53) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

-   เปลี่ยนสารกรอง อาทิเช่น แอนทราไซด์  ทรายกรอง  และกรวดกรอง ทั้ง ถังกรองน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. และ ถังกรองน้ำ 250 ลบ.ม./ชม.   ขนาด และความหนา ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53) (ทรายกรอง  และกรวดกรอง  คุณสมบัติตามเอกสารแนบ 4) , (สำหรับ แอนทราไซด์ ค่า Uniformity coefficient = 1.4 – 1.7 , S.G. มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5  ,ก่อนการนำมาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องนำไป แช่น้ำ ไม่น้อยกว่า 7 วัน  และ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา แอนทราไซด์  สำรองเผื่อไว้ ไม่น้อยกว่า 10 % ของจำนวนที่บรรจุในหม้อกรอง การจัดเก็บให้เหมือนกับการจัดเก็บ ทรายกรอง และกรวดกรอง)

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งตะแกรงป้องกัน แอนทราไซด์ หลุดรอดสูญหายโดย ใช้ตะแกรง FIBER หรือดีกว่าโครงสร้างเป็น S/S หรือดีกว่าและก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

- เปลี่ยนท่อรับน้ำ (underdrain)  รูปแบบจะกำหนดให้ภายใน 15 วัน  หลังจากผู้รับจ้างได้รื้อระบบกรองน้ำ ชุดใด ชุดหนึ่งแล้วเสร็จ  และส่งรายละเอียดการติดตั้งของรูปแบบเดิม

2.3.3  เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำ แบบ In-line ขนาดอัตราการสูบน้ำ  1500  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 45 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 80 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  280  kw  จำนวน  1  ชุด  พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ (คุณสมบัติตามเอกสารแนบ 5)  โดยให้จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง (ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อปิด – เปิดด้วยไฟฟ้า Electric Actuator และ ประตูน้ำกันกลับลิ้นปีกผีเสื้อ คุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3)

2.3.4  เครื่องสูบน้ำแรงสูง

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ขนาดอัตราการสูบน้ำ  200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 55 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  55  kw  จำนวน  1  ชุด  พร้อมระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ (คุณสมบัติตามเอกสารแนบ 5) โดยให้จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.3.5  ระบบจ่ายสารเคมี ให้ก่อสร้างโดยอาศัยรูปแบบและรายละเอียดทั่ว ๆ ไปตามแบบเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)  , TLK-CH-M-1  ทั้งนี้ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 3000 ลิตร/ชม. ที่ 3 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 ชุด , Rotameter ขนาด 400 – 4000 ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำสารส้ม จากบ่อผสมน้ำสารส้ม ถึงท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53) , TLK-CH-M-1

2.3.6  ซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอน  ให้ก่อสร้างโดยอาศัยรูปแบบเดิมและรายละเอียดทั่ว ๆ ตามรายละเอียดประกอบการก่อสร้างและรายละเอียดเครื่องกวาดตะกอน ทั้งนี้ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานแก้ไขโครงสร้างเครื่อง Scraper จำนวน 3 ชุด , งานแก้ไขชุดกระบอก Hydraulic จำนวน 3 ชุด และ งานแก้ไขชุด Power Unit จำนวน 1 ชุด  ซึ่งรายละเอียด ประกอบด้วย  อาทิเช่น

- ใบกวาดตะกอน ที่มีสภาพการใช้งานน้อยกว่า  80 % เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- แผ่นรองกันสึกหรอ  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Flat bar  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Crossing bar  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Guide rod  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Bearing  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- สายไฮโดรลิค  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- น้ำมันไฮโดรลิค  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Hydraulic flilter  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Coupling  pump  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- สวิทซ์ควบคุมต่างๆ  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

- Hydraulic Seals  เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด  เป็นต้น

- ให้จัดทำคู่มือและจัดหาอะไหล่ตามรายการเครื่องกวาดตะกอน(อะไหล่จะต้องเป็นมาตรฐานของเครื่องและอุปกรณ์นั้นๆ)

2.3.7  งานวางท่อและอื่นๆ

-  งานวางท่อน้ำดิบ S/P dia.  600  มม. ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องใช้หน้าจานเหล็กเหนียว  ยกเว้นตำแหน่งที่ ต้องประสานกับอุปกรณ์เหล็กหล่อ หรือตำแหน่งท่อเดิม จะต้องเชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว,อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)

-  งานวางท่อจ่ายน้ำ S/P dia.  400  มม.ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องใช้หน้าจานเหล็กเหนียว  ยกเว้นตำแหน่งที่ ต้องประสานกับอุปกรณ์เหล็กหล่อ หรือตำแหน่งท่อเดิม จะต้องเชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว ; HDPE 80 dia.  400  มม. , HDPE 80 dia.  315  มม. , HDPE 80 dia.  280  มม.ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม.  ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53) ,12/1688

-  งานวางท่อน้ำใส S/P dia.  400  มม.ระหว่างระบบกรองน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. กับถังน้ำใส ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ  โดยไม่ต้องใช้หน้าจานเหล็กเหนียว  ยกเว้นตำแหน่งที่ ต้องประสานกับอุปกรณ์เหล็กหล่อ หรือตำแหน่งท่อเดิม จะต้องเชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน  อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม.ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)

-  งานวางท่อน้ำเข้าระบบกรอง S/P dia.  300  มม.ระหว่างรางรับน้ำของระบบผลิตน้ำ 750 ลบ.ม./ชม. กับระบบผลิตน้ำ 250 ลบ.ม./ชม. ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ โดยใช้หน้าจานเหล็กเหนียว  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน  อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม. หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)

-  งานวางท่อระบายน้ำทิ้ง  S/P dia. 500 มม. (ใช้ท่อส่งน้ำดิบเดิมบางส่วน  และใช้ของใหม่   บางส่วน) ให้ใช้วิธีเชื่อมต่อ   โดยไม่ต้องใช้หน้าจานเหล็กเหนียว  ยกเว้นตำแหน่งที่ต้องประสานกับอุปกรณ์เหล็กหล่อจะต้องเชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิ เช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)

-  งานขุดลอกตะกอน บริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำตลาดเก่า จำนวน 1 บ่อ และบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ของ สถานีผลิตน้ำตลาดเก่า จำนวน 1 บ่อ โดยผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกตะกอนความลึกถึงก้นบ่อพักตะกอนเดิม  ขนย้าย  และจัดหาแหล่งที่ทิ้งด้วย ตามแบบแปลนเลขที่ 2553 (09) กบ 07 (53)

-  งานขุดวางท่อปลอก กำหนดให้ความยาวท่อปลอกยาวกว่าผิวจราจรไม่น้อยกว่าข้างละ 0.5 เมตร และความยาวท่อปลอกแต่ละจุดจะต้องยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่2553(09)กบ07(53)

2.4  ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.5  การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2550 “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2550 เลขที่ SD14-014

2.6 หลังทำการทดสอบระบบแล้วให้ผู้รับจ้างจัดทำคู่มือการทำงานและบำรุงรักษาตามรายละเอียดประกอบงานจัดหาเครื่องจักร์และอุปกรณ์

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4   และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา   กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์      ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง    หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม    ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1 -  4 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน(ที่ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  96,000,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)