ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก แบบเกลียวโลหะ Ø ½ ” จำนวน 10,000  เครื่อง

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5   จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำ  ชนิดพลาสติก แบบเกลียวโลหะ Ø ½  ” จำนวน 10,000  เครื่อง  เพื่อจัดสรรให้ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อ่ใช้ติดตั้งผู้ใช้น้ำประจำปีงบประมาณ ปี  2554  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ( E-Auction)

- ขอบเขตของงาน

เป็นมาตรวัดน้ำพลาสติก  แบบเกลียวโลหะ  ที่ใช้ตาม กมว.988-2552  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ขนาดมาตรวัดน้ำ Ø ½ ”

2.2 คุณลักษณะพื้นฐาน

2.2.1เป็นมาตรวัดน้ำพลาสติกที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองให้สามารถใช้งานได้

จากการประปาส่วนภูมิภาค

2.2.2ผู้จำหน่ายมาตรวัดน้ำพลาสติก  มีคุณสมบัติดังนี้

2.2.2(1)   เป็นผู้ผลิตในประเทศ  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรวัดน้ำต่อเกลียวชนิดใบพัด ( ตัวเรือนโลหะ )  มอก.1021-2534  หรือ ชนิดลูกสูบ  มอก. 1271 – 2538  และ ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001  หรือ 9002  โดยผู้ผลิตจะต้องมีชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบมาตรวัดน้ำดังกล่าวข้างต้นด้วย  หรือ

2.2.2(2)   เป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตั้งจากผู้ผลิต ตาม ข้อ 2.2.2(1)

2.2.3  มาตรวัดน้ำพลาสติกและอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2.3  คุณสมบัติทั่วไป

2.3.1  เป็นมาตรวัดน้ำชนิดใบพัด ( Turbine )  หรือชนิดลูกสูบ  ( Piston ) ขับโดยแรงดันของ

กระแสน้ำ

2.3.2  ระบบบันทึกปริมาณน้ำเป็นแบบ   Mechanical   Drive  หรือ   Magnetic Drive

2.3.3  กรณีเป็นแบบ   Magnetic Drive ต้องสามารถป้องกันสนามแม่เหล็กทึ่มีความเข้มได้

ไม่น้อยกว่า 5,000  GAUSS  ( 0.5 weber/m2)

2.3.4   เครื่องบันทึกจะต้องเป็นชนิดหน้าปัดแห้งหรือชนิดผนึกแน่น  เพื่อป้องกันการเกิดฝ้า

และสะดวกในการอ่านค่าตัวเลขที่บอกปริมาตรจำนวนเต็มของลูกบาศก์เมตร  ตัวเลขที่บอกปริมาตร

จำนวนเต็มของลูกบาศก์เมตร  ให้ใช้ตัวเลขสีดำบนพื้นขาวหรือตัวเลขสีขาวบนพื้นดำ  และต้องไม่มี

/พหุคูณ...........

พหุคูณ  ส่วนเศษของลูกบาศก์เมตรให้แสดงด้วยสีหรือวิธีการใดๆที่ทำให้เห็นแตกต่างอย่างเด่นชัดจาก

จำนวนเต็มของลูกบาศก์เมตร

    - สามารถทนความดัน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  1.0 เมกาปาสคาล  และใช้งานได้ใน

สภาวะที่อุณหภูมิของน้ำไม่เกิน  40 องศาเซลเซียส

    - ตัวเรือนหลัก ( ตัวเรือนภายนอก )  สามารถแยกออกจากส่วนประกอบภายในได้  ผลิต

จากพลาสติกวิศวกรรม  ( Engineering  Plastic ) หรือวัสดุเทียบเท่า  โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-  เหมาะสำหรับใช้งานกับน้ำประปาและทนต่อการกัดกร่อนของคลอรีนได้

-  ทนต่อแสงแดดและรังสียู-วี

-  มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก

2.3.7  มาตรวัดน้ำจะต้องมีตัวกรองน้ำติดตั้งที่ทางน้ำเข้า  และสามารถถอดออกได้

2.3.8  ในกรณีที่เป็นมาตรวัดน้ำชนิดใบพัด  จะต้องมีห้องวัดน้ำ  ซึ่งสามารถถอดออกได้

2.4  ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

2.4.1  ชื่อ  ขนาด  มิติ  และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำให้มีรายละเอียดตามข้อ

3.1  ที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 1021-2534  หรือ มอก. 1271-2538

2.4.2  มาตรฐานเกลียวให้มีรายละเอียดตามข้อ 3.2  ที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม  มอก.1021 – 2534  หรือ มอก.1271 – 2538

ตารางที่  1  คุณสมบัติทางกลของพลาสติกที่ใช้ทำตัวเรือนหลัก

/2.5 การตรวจสอบ

  - การตรวจสอบและการทดสอบ

2.5.1  ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายจะต้องแนบผลการทดสอบคุณสมบัติทางกล ( ตามตารางที่

1)  และคุณสมบัติทางกายภาพของพลาสติกที่ใช้ทำตัวเรือนหลักในการผลิตมาตรวัดน้ำพลาสติก  จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น  พร้อมทั้งแนบผลการทอสอบมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ  ตาม มอก.จากโรงงานด้วย

2.5.2  ให้ทำการทดสอบตามที่กำหนดในข้อ 2.6 ( การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ) โดย

อ้างอิง เครื่องมือ  วิธีทดสอบ  ตามข้อ 9 ( การทดสอบ ) ที่ระบุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1021 – 2534  หรือ  มอก. 1271 – 2538

2.6  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

    - รุ่น  ในที่นี้  หมายถึง  มาตรวัดน้ำที่มีรูปร่าง  ชื่อขนาด  และทำจากวัสดุเดียวกัน  ที่ทำ

หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

2.6.2  การทดสอบรับรอง  เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้

และคงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

2.6.2 ( 1 )  การชักตัวอย่างและการยอมรับ  สำหรับการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป  ขนาด

มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

-  ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 2

-  ตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป  ขนาด มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 2  แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทั่วไป  ขนาด มิติ  และ

ความคลาดเคลื่อน  ความทนความดัน  ความดันสูญเสียเนื่องจากมาตรวัดน้ำที่อัตราการไหลสูงสุด  การป้องกันสนามแม่เหล็ก  และความแข็งแรงของเกลียวมาตรวัดน้ำ

/ 2.6.2 (2)

    - (2)  การชักตัวอย่างและการยอมรับ  สำหรับการทดสอบความทนความดัน   ความดัน

สูญเสียเนื่องจากมาตรวัดน้ำที่อัตราการไหลสูงสุด  ความเที่ยง  การป้องกันสนามแม่เหล็ก  และความแข็งแรงของเกลียวมาตรวัดน้ำ

(1 )  ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 2  อาจเป็นตัวอย่างเดิมจากการสุ่ม 2.6.2 ( 1)  และ/หรือสุ่มตัวอย่างใหม่  ก็ได้

-  ทดสอบความทนความดัน  โดยมาตรวัดน้ำต้องทนความดันน้ำ  1.72  เมกาปาสคาลได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  นาที  โดยไม่รั่วซึม

-  ทดสอบความดันสูญเสียที่อัตราการไหลสูงสุด  โดยความดันสูญเสียที่อัตรา การไหลสูงสุดต้องไม่เกิน  0.10  เมกาปาสคาล

-   ทดสอบการป้องกันสนามแม่เหล็ก  ( เฉพาะกรณีขับเคลื่อนแบบ Magnetic Drive   )  โดยมาตรวัดน้ำต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันสนามแม่เหล็กทุกด้าน  เมื่อทำการทดสอบการป้องกันนสนามแม่เหล็กแล้ว  ปริมาตรน้ำที่วัดได้  สำหรับอัตราการไหลระบุ  ตาม  มอก. คลาดเคลื่อนได้  + ร้อยละ  2

ตารางที่  3  แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบความเที่ยง

| ขนาดรุ่น ( เครื่อง ) | ชักตัวอย่าง ( เครื่อง ) | เลขจำนวนที่ยอมรับ |
| --- | --- | --- |
| น้อยกว่า 8 | 2 | 0 |
| 9 - 15 | 3 | 0 |
| 16 - 25 | 5 | 0 |
| 26 -50 | 8 | 1 |
| 51 - 90 | 13 | 1 |
| 91 -150 | 20 | 1 |
| 151 - 280 | 32 | 2 |
| 281 - 500 | 50 | 3 |
| 501 – 1,200 | 80 | 5 |
| 1,201 – 3,200 | 125 | 7 |
| 3,201 – 10,000 | 200 | 10 |
| เกิน10,000 | 300 | 15 |

/ทดสอบความแข็งแรง

- ทดสอบความแข็งแรงของเกลียวมาตรวัดน้ำ  โดยทำการขันเกลียวมาตรวัด

น้ำ  เกลียวจะต้องทนแรงบิดไม่น้อยกว่า  40  นิวตันเมตร  โดยที่เกลียวมาตรวัดน้ำไม่เกิดความเสียหาย

( 2)  ชักตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 3

อาจเป็นตัวอย่างเดิมจากการสุ่มในข้อ 2.6.2 (1)  และ /หรือตัวอย่างจากากรสุ่มในข้อ  2.6.2 (1) -  และ/หรือสุ่มตัวอย่างใหม่ก็ได้

-  ทดสอบความเที่ยง  โดยปริมาตรวัดน้ำที่วัดได้สำหรับอัตราการไหลแต่ละ

ค่าจะคลาดเคลื่อนได้ +  ร้อยละ 5  สำหรับช่วงข้างต่ำ  และ + ร้อยละ 2  สำหรับช่วงข้างสูง

2.6.3  เกณฑ์ตัดสิน

( 1 )  ในกรณีที่จำนวนมาตรวัดน้ำไม่ผ่านตามการทดสอบข้อ  2.6.2 (1)  และ 2.6.2

(2)  มีจำนวนไม่เกินเลขจำนวนที่ระบุในตารางที่ 2  และ/หรือตารางที่ 3  ให้ผู้ขายนำมาตรวัดน้ำที่ไม่ผ่านการทดสอบไปทำการแก้ไขแล้วทดสอบใหม่ตามวิธีการเดียวกันกับการทดสอบครั้งแรก

โดยมาตรวัดน้ำที่นำไปแก้ไขจะต้องผ่านการทดสอบทุกเครื่อง  จึงจะถือว่ามาตรวัดน้ำรุ่นนั้นเป็นไปตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด

( 2 )  ในกรณีที่จำนวนมาตรวัดน้ำไม่ผ่านตามการทดสอบข้อ 2.6.2 (1)  และ 2.6.2

(2)  มีจำนวนเกินเลขจำวนที่ระบุในตารางที่ 2  และ/หรือตารางที่ 3  ให้ถือว่ามาตรวัดน้ำรุ่นนั้นไม่เป้นไปตามที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด  การประปาส่วนภูมิภาคจะส่งคืนมาตรวัดน้ำรุ่นนั้นทั้งหมด พร้อมทั้งให้การประปาส่วนภุมิภาคเขต /ผู้จัดซื้อ  จัดทำเอกสารรายงานการส่งคืนมาตรวัดน้ำแก่ฝ่ายวิศวกรรม

2.7  การบรรจุ

ให้หุ้มห่อปลายเกลียวทั้ง 2  ข้างของมาตรวัดน้ำพลาสติกด้วยพลาสติกก่อนบรรจุในภาชนะ

บรรจุ  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

2.8  เครื่องหมายและฉลาก

2.8.1  ที่มาตรวัดน้ำทุกเครื่อง  จะต้องมีเครื่องหมายหรือตัวหนังสือแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

โดยสามารถมองเห็นได้ง่าย  ชัดเจน  และถาวร

( 1 ) ชื่อขนาด

( 2 )  อัตราการไหลระบุ เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

( 3 )  ทิศทางการไหล

( 4 )  หมายเลขประจำเครื่อง

( 5 )  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ  หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

( 6 )  เครื่องหมาย “ กปภ.” หรือ ” PWA”

2.8.2  ที่ภาชนะบรรจุมาตรวัดน้ำทุกหน่วย  จะต้องมีเครื่องหมายหรือตัวหนังสือแสดงราย

ละเอียดต่อไปนี้  โดยสามารถมองเห็นได้ง่าย  และชัดเจน

( 1 )  ชื่อผลิตภัณฑ์

( 2 )  ชื่อขนาด

/ ( 3)อัตราการไหล

( 3)  อัตราการไหลระบุ  เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

( 4 ) หมายเลขประจำเครื่อง

( 5 )  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ  หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

    - ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

4.การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้

4.1  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำพลาสติกรุ่นนั้นๆ

4.2  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในประเทศ

4.3  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลของพลาสติกที่ใช้ทำตัวเรือนหลักของมาตรวัดน้ำ

พลาสติก ( ตามตารางที่ 1 )  จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  โดยจะต้องเป็นหน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น

5. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำพลาสติก  ที่ขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต   ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

6. ระยะเวลาในการส่งมอบของ ไม่เกิน  120  วัน

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  เครื่องละ  600.- บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

……………………………………………………………………………………..