ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างระบบประปา  อบต.มาบยางพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  จ.ชลบุรี

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2553  เป็นเงินรายได้ งบประมาณ  49,054,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องาน  ก่อสร้างระบบประปา อบต.มาบยางพร   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  จ.ชลบุรี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณให้เป็นไปตามระดับที่กำหนด  ตามแบบเลขที่  PT (53)02-LO

2.1.1 รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง  และต้นไม้ที่กีดขวางการก่อสร้าง และปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามระดับที่กำหนด

2.1.2 เจาะทดสอบดิน โดยวิธี Wash Boring  พร้อมรายงานผลการทดสอบให้ กปภ. อนุมัติก่อนการก่อสร้าง

2.1.3 ให้ผู้รับจ้างเสนอขั้นตอนการดำเนินการขุดสระพักน้ำดิบ พร้อมคำนวณตรวจสอบความปลอดภัยของเชิงลาด  โดยแสดงรายการคำนวณพร้อมให้วิศวกรโยธา  ลงชื่อรับรอง เสนอให้ กปภ. อนุมัติก่อนดำเนินการขุดสระ

2.1.4 ตามสัญญาฉบับนี้ ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับซื้อดินที่เหลือจากการขุด และถมดินปรับระดับในลักษณะเหมารวม ในปริมาณที่ขุด / ถม ตามแบบเลขที่ PT(53)02-LO และให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

2.1.5 ระดับก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ถือระดับในแบบ “ระดับชลศาสตร์” ตามแบบเลขที่ PT(53)02 - HP เป็นเกณฑ์  ส่วนระดับก่อสร้างที่ระบุตามแบบมาตรฐานต่าง ๆ ให้ถือว่าเป็นระดับอ้างอิงเฉพาะอาคารนั้น ๆ เท่านั้น

2.2 ก่อสร้างประตู รั้ว ป้าย ตามแบบมาตรฐานเลขที่ กผว.1-001 โดยตำแหน่งระบุตามแบบเลขที่ PT(53)02-LO

2.3 ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-10/002  จำนวน 1 หลัง

2.4 จัดหา และติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ PT(03)02-MS1 โดยตำแหน่งระบุตามแบบเลขที่ PT(53)02-LO

2/ 2.5 ก่อสร้าง...

-2-

2.5 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 100 ลบ.ม. / ชม. (ถังกวนช้า และตกตะกอน) ตามแบบเลขที่ ม.04(ต)-100(2) จำนวน 1 หลัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.5.1 ผู้รับจ้างไม่ต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้ง INCLINE  TUBE  SETTLER ตามที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง

2.6 ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ 100 ลบ.ม. / ชม. (ถังกรอง) ตามแบบเลขที่ ม.04(ก)-100(2)  จำนวน 1 หลัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.6.1 ขนาดทรายกรอง ให้ใช้ทรายกรอง Effective  Size 0.8-0.9 Uniformity  ไม่เกิน 1.5  มม.  ความหนาตามระบุในแบบก่อสร้าง  ส่วนกรวดกรองให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง

2.7 ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่  SD05/014-020 แบบ ข 03  จำนวน 1  ถัง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

2.7.1 ให้ผู้รับจ้างฝังท่อทางดูด พร้อมติดตั้ง Foot Valve  สำหรับสูบน้ำตามรายละเอียดในแบบเลขที่ PT(53)02-ME2

2.7.2 กำหนดให้ทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม  โดยวิธี Dynamic  Load  Test  จำนวนไม่น้อยกว่า 1  ต้น

2.8 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.1-10/002  จำนวน 1 หลัง

2.9 ก่อสร้างหอถังสูง ความจุ 250 ลบ.ม. สูง 28 ม.  ตามแบบเลขที่  ม.06(1) -250 (2)  จำนวน 1 หลัง  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้

2.9.1 ท่อขึ้นถังสูง ตามแบบระบุเป็นท่อเหล็กขนาด  300  มม.  ก่อสร้างจริงให้ใช้ท่อเหล็กขนาด 400 มม.  โดยอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนตามด้วย  ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนตั้งแต่ข้อโค้งใต้ดิน ตลอดจนท่อยืนทั้งเส้น

2.9.2 ท่อลงถังสูง  ตามแบบระบุเป็นท่อเหล็กขนาด 400 มม.  ก่อสร้างจริงให้ใช้ท่อเหล็กขนาด 500  มม.  โดยอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนตามด้วย  ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนตั้งแต่ข้อโค้งใต้ดิน ตลอดจนท่อยืนทั้งเส้น รวมถึงท่อนสั้นฝังผนัง

2.9.3 กำหนดให้ทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็ม  โดยวิธี Dynamic  Load  Test  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ต้น

2.10 ก่อสร้างโรงเก็บ  จ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.1-10/001  จำนวน 1 หลัง

2.11 ก่อสร้างสระพักตะกอน และรางระบายตะกอน  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(53)02-LO

2.12 ก่อสร้างถนน คสล. และถนนลูกรัง ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด  โดยตำแหน่งระบบในแบบเลขที่ PT(53)02-LO

3/ 2.13 จัดหาและ...

-3-

2.13 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบจ่ายสารเคมี พร้อมทางดูด  ทางส่ง และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ SHOP  DRAWING  ให้ กปภ. อนุมัติก่อนการก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้

2.13.1 โรงสูบน้ำดิบ  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์  ตามแบบเลขที่  PT(53)02-ME1

2.13.2 โรงสูบน้ำแรงสูง  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์  ตามแบบเลขที่ PT(53)02-ME2

2.13.3 จัดหาและติดตั้ง ระบบสูบจ่ายสารเคมี  ณ  โรงเก็บจ่ายสารเคมี  โดยรายละเอียดตามแบบเลขที่  PT(53)02-ME3

2.14 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม และระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  และระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์  ตามแบบเลขที่  PT(53)-02EE  โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ  SHOP  DRAWING  ให้ กปภ. อนุมัติ  ก่อนการก่อสร้าง  รายละเอียดดังนี้

2.14.1 จัดหาและติดตั้ง  เสาไฟฟ้า  และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปักเสาพาดสายภายในบริเวณ  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก

2.14.2 จัดหาและติดตั้งตู้เมน  ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ตามแบบ SINGLE  LINE  DIAGRAM

2.14.3 เดินสายไฟ  และท่อ / ราง  ร้อยสายไฟ  ตามรายละเอียดตามระบุในผังเดินสายไฟ

2.15 ก่อสร้างระบบท่อภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ PT(53)02-LO  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

2.15.1 ก่อสร้างวางท่อ ประสานระหว่างอาคารต่าง ๆ

2.15.2 ก่อสร้างวางท่อจ่ายสารเคมี

2.15.3 ก่อสร้างวางท่อน้ำประปาภายในบริเวณ

2.15.4 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดตามระบุในแบบ

2.15.5 จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามระบุในแบบ

2.15.6 กรณีที่แบบไม่ได้ระบุให้ท่อวางบนดิน ให้ถือว่าเป็นการวางท่อใต้ดิน รองและหุ้นด้วยทรายตามแบบมาตรฐาน

2.16 ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ (ขยายเขตจำหน่ายน้ำ)  ตามแบบเลขที่ ปปข.1-8840

2.17 การดำเนินการก่อสร้าง หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ยึดถือตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 01-2550  ,  กปภ. 02-2550 , กปภ. 03-2545 , กปภ. 04-2545 , กปภ.05-2545 และแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้างปี พ.ศ. 2550

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

4/ 3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับ...

-4-

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-4 ทั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     52,483,500.- บาท   (รวม Vat)