ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACI)

จำนวน 580 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 580 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำจำกัดความ

กปภ.ข.6		หมายถึง	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ผู้เสนอราคา		หมายถึง 	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง  	สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผง

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใน  ข้อ 4

สาร PACl 		หมายถึง	สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl)

ผู้จะซื้อ	หมายถึง  	การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ผู้จะขาย		หมายถึง 	ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญา

รุ่น (Lot.)	หมายถึง	สาร PACI ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน  บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด 			และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา			เดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อสาร PACl ชนิดผง จำนวน 580 เมตริกตัน พร้อมค่าขนส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น( ชั้นพิเศษ )  ตามแผนการส่งมอบ

2.2 เพื่อให้สาร PACl จำนวน 580 เมตริกตัน ที่จะจัดซื้อมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 4

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ       โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วย

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

4.1.2 เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอินทรีย์สาร

4.1.3 เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็น

สารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

4.1.4 เป็นสารสร้างตะกอน ที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับ

นำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่างๆตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

4.1.5 เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ตรวจรับมอบสาร PACl แล้ว

จะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

4.2 คุณลักษณะทางเคมี

4.2.1 อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า	29

4.2.2 เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนักตั้งแต่ 		65 ถึง 85

4.2.3 ความเป็นกรด-ด่างเมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น		3.5 ถึง 5.0

10 กรัมต่อลูกบาศก์	เดซิเมตร

4.2.4 ซัลเฟต (SO4)			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		10.5

4.2.5 เหล็ก (Fe) 			ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน		1.0

4.2.6 เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	300

4.2.7 สารหนู (As) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	3.0

4.2.8  แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	45

4.2.9  แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	3.0

4.2.10  ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	15

4.2.11  ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม			    ไม่เกิน	0.3

4.2.12  โครเมียม (Cr) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		    ไม่เกิน	15

4.3 การบรรจุ

4.3.1  ให้บรรจุสาร PACl ในถุงที่ทำด้วยวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทน ไม่ฉีกขาดง่ายในการ            	ขนส่งโดยบรรจุในถุง 2 ชั้น ข้างในเป็นถุงพลาสติก สามารถกันน้ำซึมได้ และเป็นถุง         	ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสาร PACl ให้มีน้ำหนักสุทธิถุงละ 20 กิโลกรัม หรือ

25 กิโลกรัม และที่ถุงสาร PACl จะต้องระบุรุ่น (Lot.) ของสาร PACl ที่ผลิตด้วย

4.3.2    น้ำหนักสุทธิของสาร PACl ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

4.4 เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสาร PACl ทุกหน่วยอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ

4.4.3 เดือน ปี ที่หมดอายุ

4.4.4 น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

4.4.5 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา

4.4.7 คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยง

จากการสัมผัสโดยตรง”

5. การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

5.1   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างสาร PACI ให้ กปภ.ข.6 จำนวน 1 ถุง (ถุงละ20หรือ 25 กิโลกรัม) ตามที่เสนอราคา เพื่อตรวจคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3)

5.2    หลักเกณฑ์การพิจารณา

5.2.1  	กปภ.ข.6 จะรับพิจารณาสาร PACl จากผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพ

จากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดในข้อ 4.2

5.2.2 	 ตัวอย่างสาร PACl ที่ทดสอบโดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ  ที่จัดซื้อต้องมีคุณลักษณะ				ทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.3

5.2.3  	ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นน้ำหลังการตกตะกอน ต้องได้น้อยกว่า 5 NTU ซึ่งมี

คุณสมบัติและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน และลดต้นทุนในการ

ผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ

5.2.4  	ผู้เสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACI สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา 			เพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของ				ประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ.เชื่อถือ

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน

6.1  ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซื้อ  เพื่อการชักตัวอย่าง  สำหรับใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

6.2  การชักตัวอย่าง

6.2.1	ก่อนการส่งมอบ

ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร  PACI จากภาชนะบรรจุที่ได้ตามข้อ 4.3 เป็นรุ่นๆ ไปโดยสาร PACl แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างทุกๆ 250 เมตริกตันต่อ จำนวน 1ตัวอย่าง การชักตัวอย่างจะเก็บ 3 จุด ประมาณ 1 กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น 3 ส่วนๆละเท่าๆกัน โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ให้เก็บตัวอย่างไว้คนละส่วน อีก 1 ส่วน ผู้จะซื้อหรือตัวแทนผู้จะซื้อ และผู้จะขาย ต้องร่วมกันนำตัวอย่าง ไปส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือด้วยกัน และผู้จะซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น  และผู้จะขายต้องส่ง ต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACl ให้ กปภ.ข.6

6.2.2	เมื่อส่งมอบให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)

หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ผู้รับส่งมอบ มีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ 6.2.1 โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

6.3  เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานในข้อ 6.2.1 จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมี      ตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACI รุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

6.3.1	ถ้าปรากฎว่าสาร PACI รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12 ผู้จะซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACI ในรุ่นนั้นๆ โดยผู้จะขายจะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อ ทำการชักตัวอย่างสาร PACI ในรุ่นถัดไป ภายใน 45 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ซื้อ และให้ปฏิบัติตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน 2 ครั้ง ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา

6.3.2	ถ้าปรากฏว่าสาร PACI รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12 ผู้จะซื้อ จึงจะพิจารณาผลวิเคราะห์ในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.6 ต่อไปนี้

ก.   ในกรณีที่สาร PACI มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (AI2O3) น้อยกว่าที่กำหนด (29%) และผู้จะซื้อยอมรับสาร PACI นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACI ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสาร PACI ต่อ เมตริกตัน ที่ตกลงซื้อขายกัน หรือผู้ขาย ต้องชดเชยสาร PACI ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 4.2.1

ข.   หากรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ 4.2.2 ถึง 4.2.6 ผู้จะซื้อ จะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นนั้น ในงวดถัดไป

ค.   สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ 6.2.2  หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 	 	        4.2.12 แยกพิจารณาเป็น  2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  นำสาร PACI ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACI ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสาร PACI ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อ ชำระราคาของสาร PACI และหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้จะซื้ออีก ส่วนปริมาณสาร PACI ที่เหลือ ผู้จะขายต้องนำกลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACI รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACI รุ่นใหม่ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใหม่ ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

กรณีที่ 2	การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  ยังไม่ได้นำสาร  PACI ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACI ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ ทั้งนี้ผู้จะขายต้องนำสาร PACI กลับคืนโดยเร็วที่สุดและนำสาร PACI รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACI  รุ่นใหม่ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 6.2.1 ถึง 6.3.2

หากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ 4.2.7 ถึง 4.2.12 ผู้จะ

ซื้อจึงจะใช้เกณฑ์ตามข้อ 6.3.2 ก และข้อ 6.3.2 ข.

6.3.3 	ผู้จะขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้ ซึ่ง พร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวันๆละไม่น้อยกว่า 5 เมตริกตัน ตลอดในระยะตามสัญญา

7. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบของ

7.1 ผู้จะซื้อ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน 20 % ของจำนวนตามสัญญา

7.2  ผู้จะขายจะต้องส่งมอบสาร PACl ติดต่อกันจนกว่าจะครบจำนวนตามสัญญาและสถานที่ที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ

7.3  ก่อนการส่งมอบสาร  PACl ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นและส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อ ทราบและยอมรับก่อน ทั้งนี้ สาร  PACl ในรุ่นนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.2 ทุกรายการด้วย (ตามข้อ 6.3 เกณฑ์การตัดสิน)

  - การส่งมอบแต่ละงวด หากไม่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ ให้ผู้จะขายจัดส่งสาร  PACl ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ        ตามแผนการส่งมอบสาร  PACl ที่แนบ

  - กรณีที่ ผู้จะซื้อ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบสาร  PAClที่แนบ ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบล่วงหน้า ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

  - ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสาร  PACl ตามเวลาที่กำหนดในแผนการส่งมอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน ผู้จะขาย จะต้องชำระค่าปรับให้ผู้จะซื้อเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้จะขาย ได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนแล้ว การชำระค่าปรับดังกล่าว ไม่ทำให้ผู้จะขาย พ้นความรับผิดชอบในความเสียหายที่ทำให้ผู้จะซื้อไม่มีสาร  PACl ใช้ในการผลิตน้ำประปา

  - การส่งมอบสาร  PACl ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้จะขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการของผู้จะซื้อ ไปยัง กปภ.ข.6 ด้วย

  - กรรมสิทธิ์แห่งสาร  PACl ที่ตกลงซื้อขายนี้ จะโอนมายังผู้จะซื้อ เมื่อผู้จะขายได้จัดการขนส่งสาร PACl ตามแผนการสั่งจ่ายให้ผู้จะซื้อ เมื่อขนถ่ายลงในสถานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปลายทางของผู้จะซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  - ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งาน การเก็บรักษา เป็นภาษาไทยจำนวน 3 ชุด

8. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จำนวนเงิน 13,820,762 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

………………………