รายละเอียดและข้อกำหนด

### จ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตและวางท่อจ่ายน้ำ ระยะเร่งด่วน กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

1.1	การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้(Mobile Plant or Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน และวางท่อพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษารายเดือนเป็นระยะเวลา 30 เดือน

1.2	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ ท่อ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงานและอื่นๆ เพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ได้นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้างแล้ว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้รับจ้างจะเคลื่อนย้ายไปที่อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ.หรือผู้แทน กปภ.ก่อน ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้น ให้ถือว่าสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นตกอยู่แก่ กปภ.ทั้งหมด

อนึ่ง เมื่อผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ ก็ตาม จะต้องนำตัวอย่างวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ ให้ กปภ.หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้แทน กปภ.ตรวจเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไม่ดีหรือดีไม่เท่าที่แบบก่อสร้างและรายการที่กำหนดไว้ หรือได้ทำการก่อสร้างลงไปแล้วแต่ไม่ครบจำนวน ปรากฏว่าเป็นของที่ไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้ทำการรื้อถอนเปลี่ยนใหม่ได้

# 2. ขอบเขตของงาน

2.1 ทำการจัดหาท่อ อุปกรณ์ ขนาดและชนิดต่างๆและทำการวางท่อติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อตามแบบแปลนเลขที่ 2553(01)สฎ(9)(1/9-9/9)และรายการประกอบแบบแปลน(ถ้ามี)

2.2	ออกแบบ ก่อสร้าง  จัดหา  และปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ วางท่อส่งน้ำดิบ พร้อมท่อทางดูด  ติดตั้งอุปกรณ์ท่อ มาตรวัดน้ำดิบ Electromagnetic และอื่นๆตามข้อกำหนด เพื่อการประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาครบชุด

2.3	ออกแบบ ก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) ขนาด 500 ลบม. /ชม. ( ระบบกรองขนาดรวม 500 ลบ.ม/ชม. ระบบตกตะกอน รวม 500 ลบ.ม/ชม.และถังน้ำใสรวม 1,000 ลบ.ม) พร้อมงานโยธา งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4	ออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งโรงสูบน้ำแรงสูง เครื่องสูบน้ำแรงสูงวางท่อน้ำใส จากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำของ กปภ. พร้อมประสานท่อติดตั้งอุปกรณ์ท่อมาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic และอื่นๆ ตามข้อกำหนด

2.5 จัดหา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 kVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.4 ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตน้ำด้วยระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม/ชม. ตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิคโดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

3.6 ผู้เสนอราคาต้องมีดังต่อไปนี้

3.6.1	ประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบตกตะกอน Sludge Blanket Clarifier แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) วัสดุทำด้วย FRP หรือ Prefabricated Steel ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินที่มีกำลังผลิตแห่งละไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. /ชม. จำนวน  2 แห่ง โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาไม่เกิน 5 ปี

3.6.2	ประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งถังกรองทรายแบบนอน (Horizontal Sand Filter) ทำด้วย FRP หรือ Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. /ชม. จำนวน  2 แห่ง โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

3.6.3	ประสบการณ์งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งถังเก็บน้ำวัสดุทำด้วย FRP หรือ Prefabricated Steel เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง

โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้จะต้องแสดงเอกสารประสบการณ์หรือผลงานตัวจริงพร้อมสำเนาเอกสารคู่สัญญาด้วย

ผลงานในข้อ 3.6 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่เป็นนิติบุคคล โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองตัวจริงจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.7  บริษัทในกลุ่มผู้เสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติประกอบกันแล้วครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามประกาศข้อ 3.1-3.6

3.8	ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ 1-4  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

4.1  กำหนดเวลาดำเนินการสำหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

4.2  กำหนดเวลาดำเนินการจ้างผลิตและบำรุงรักษา เป็นเวลา 30 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้แทนของ กปภ. ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและรับมอบงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำงวดสุดท้าย

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคารวมสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 88,141,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดย ราคารวมดังกล่าว เป็นผลรวมของราคาค่างาน 2 รายการ คือ

5.1  ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นเงิน 56,507,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

5.2  ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษาเป็นเวลา   30 เดือน

เป็นเงิน 31,634,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6.  เงื่อนไขและข้อแนะนำในการเสนอราคา

การยื่นเอกสารประกวดราคา จะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มได้จัดเตรียมไว้และต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในช่องว่างให้ครบถ้วน  ข้อมูล  ตัวเลข  และลายมือชื่อ  ของบุคคลทุกคนที่จะต้องลงนามในใบประกวดราคาจะต้องเขียนด้วยหมึก  ในเอกสารประกวดราคาที่จัดทำเสร็จจะต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  แต่ถ้าผู้ยื่นประกวดราคามีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขให้ทำการขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและเขียนข้อความที่ถูกต้องลงแทนและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมที่ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง กปภ.อาจจะไม่พิจารณาการแก้ไขโดยวิธีขูดหรือลบออก การจัดทำใบประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ให้ผู้เสนอราคาทำการตรวจสอบสถานที่แบบแปลนโดยรอบคอบและพิจารณาเสนอราคาให้ละเอียดถี่ถ้วน ปริมาณงานให้ยึดถือภายในสนามเป็นหลักโดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์การประกวดราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนเพิ่มเวลาไม่ได้

6.1  ราคารวมที่เสนอ ต้องมีที่มาจาก 2 รายการ ดังนี้

6.1.1	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในขอบเขตของงาน ข้อ 2.1 – 2.4

6.1.2	ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็นเวลา

30 เดือน ที่มีกำลังผลิตขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 ลบม./ชม. โดยค่าดำเนินการดังกล่าว

ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า  ค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ

บำรุงรักษา

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ  ตามแบบฟอร์มในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว

6.2	ราคาที่ยื่นเสนอตามข้อ 6.1. ต้องเป็นเงินบาท และยืนราคาในข้อ 6.1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 วัน   นับจากวันยื่นเสนอราคา

6.3	กปภ. สงวนสิทธิที่จะจ้างเฉพาะงานก่อสร้างจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้หรืองานจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาเป็นรายปีหรือครั้งละมากกว่า 1 ปี ก็ได้ โดยแยกทำเป็นสัญญาต่างหากตามราคาที่เสนอและที่ตกลงกับ กปภ.แล้ว

7. เงื่อนไขของระบบผลิต

7.1	เงื่อนไขทั่วไป

7.1.1    ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และ โครงสร้าง Super Structure ต้องสามารถทำการแยก หรือเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งชุด โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก)

7.1.2 ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้  ต้องมีขนาดกำลังผลิต

น้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 500  ลบ.ม./ชม. วัดปริมาณน้ำด้วย มาตรวัดน้ำประปา

Electromagnetic ซึ่งจะต้องติดตั้งในเส้นท่อประปา หลังผ่านกระบวนการผลิตน้ำก่อนส่ง

เข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำของ  กปภ.

7.1.3 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำ

ประปา(สารเคมีและค่าใช้จ่ายไฟฟ้า)ในขั้นตอนการผลิตต้องไม่เกิน 0.90 บาทต่อลบ.ม.

7.1.4 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง  จะต้องมีน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต

น้อยกว่า4 %  ของกำลังผลิต

7.1.5  ระบบผลิตน้ำจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาที่

จัดหาและติดตั้ง  ไหลลงถังน้ำใสได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

7.1.6 มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

7.1.7 ระบบเก็บจ่ายสารเคมี พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบ

สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ถังจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบให้มีขนาด

ความจุ ในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และต้องสำรองเครื่องจ่าย

สารเคมีในส่วนของระบบเป่าอากาศ ระบบกวนสารเคมี ระบบจ่ายน้ำยาปูนขาว

ระบบจ่ายน้ำยาสารส้มอย่างน้อย 1 ชุด

7.1.8 ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงาน

ได้ตามวัตถุประสงค์ได้

7.1.9  แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำดิบ ณ บริเวณที่ กปภ. จัดหาและกำหนดให้

7.1.10 คุณภาพน้ำประปา  คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบผลิตและน้ำประปา

จะต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานที่ระบุท้ายเล่มนี้

7.1.11 ภาชนะบรรจุสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมี

ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน  วัสดุที่

ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละ

ชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  สำหรับสารเคมีที่เป็นผง  เช่น ปูนขาว

จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม  สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด 24     ชั่วโมง  จำนวน 2 ถัง  และมีสถานที่เก็บสารเคมีที่เป็นผงนั้นในสภาพผงในภาชนะที่เหมาะสม  และปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.1.12	รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก  เช่น  ถังเก็บน้ำประปา  ถังตกตะกอน  และถังกรองน้ำ

อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม  (Welded) หรือสลักเกลียว (Bolted)  ได้

    - อุปกรณ์อื่นๆ  เช่น เครื่องสูบน้ำ มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ประตูน้ำ

และท่ออระปาต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.	หรือมาตรฐานผู้ผลิต

7.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น  ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท.,ACI หรือ AISC แล้วแต่กรณี

อุปกรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง  โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS,  ASTM  หรือ ANSI  และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA, IEEE,  JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factorไม่น้อยกว่า 0.85

กรณีที่ใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กที่ใช้จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

1)	การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid epoxy  (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar)  ตามมาตรฐาน AWWA C 210  ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน

2)	การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO)  ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่  ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา  ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ  ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดัง ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

7.3 เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องติดและเดินสายไฟฟ้าจำนวนและขนาดที่เหมาะสมจากตู้ MDB ไปยังระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง และถ้าผู้รับจ้างมีการใช้ไฟฟ้าร่วมกันกับ กปภ.  กปภ.สามารถขอค่าชดเชยเพิ่ม – ลด ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนี้

- ในกรณีภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงใช้อัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา ให้ใช้สูตรการคิดเงินค่าปรับเพิ่ม-ลด ดังนี้

CE     =   V  {0.33513   (Ftn – Ft0) }

CE     	=  	ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่าย

V    	=  	ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักแต่ละเดือน หน่วยลูกบาศก์เมตร

Ft0	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าFt) ของเดือนที่ยื่นเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Ftn	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้าง
 หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ในกรณีภายหลังวันยื่นเสนอราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่ และกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา ให้ใช้สูตรการคิดเงินค่าชดเชยเพิ่ม-ลดดังนี้

CE     =   V  [0.33513  { (FtnE – Ft0E ) + (FtnN – Ft0N) } ]

CE     	=  	ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่าย

V    	=  	ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักแต่ละเดือนหน่วยลูกบาศก์เมตร

Ft0E	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ยื่นเสนอราคา ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นซองเสนอราคา หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

FtnE	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่าFt) ของเดือนสุดท้ายที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้า ณ เดือนที่ยื่นซองเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

Ft0N	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนเริ่มต้นที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่

ที่ประกาศใช้ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคาหน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

FtnN	=  	อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ของเดือนที่ผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่าจ้าง

ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ที่ประกาศใช้ภายหลังเดือนที่ยื่นเสนอราคา หน่วยบาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

การคำนวณกำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 4 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น ยกเว้นเมื่อคำนวณเป็นเงินปรับเพิ่ม-ลด ให้คิดปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ใช้เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

# ตัวอย่างการคำนวณ

- ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้า ณ  เดือนที่ยื่นซองเสนอราคา

  - สมมติข้อมูลพื้นฐาน

- เดือนที่ยื่นเสนอราคา คือ เดือนกันยายน 2550 ; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ(ค่า Ft) เดือนกันยายน  2550 (Ft0) =  0.4683  บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างของเดือนธันวาคม 2550; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ(ค่า Ft) เดือนธันวาคม 2550  (FtN) =  0.7000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักของเดือนธันวาคม 2550  = 800,000 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าจ้างผลิตน้ำประปา  1.7000 บาท/ลบ.ม.

  - การคำนวณ

ให้ใช้สูตรตามข้อ 1.

ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างในเดือนธันวาคม 2550

=  800,000 { 0.33513  (0.7000-0.4683) } 	บาท

=  800,000 { 0.33513  (0.2317) }	บาท

=  800,000 0.0776	บาท

=  62,119.70	บาท

ค่าจ้างผลิตน้ำประปาที่ กปภ. จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในเดือน  ธันวาคม  2550

=  (800,0001.7000) + 62,119.70	บาท

=  1,422,119.70	บาท

- ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่ ภายหลังวันที่ยื่นเสนอราคา

  - สมมติข้อมูลพื้นฐาน

- เดือนที่ยื่นเสนอราคา คือ เดือนกันยายน 2550 อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ เดือนกันยายน 2550 (Ft0E)  = 0.4683 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ต่อมาเดือนธันวาคม 2550 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยกำหนดให้

ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยคิดสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) ใหม่

อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (ค่า Ft) เดือนสุดท้าย (คือเดือนธันวาคม 2550) ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้า

ตามประกาศฯ เดียวกันกับเดือนที่ยื่นเสนอ  (FtnE) =  0.5000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- เดือนเริ่มต้นใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่  (Ft0N) เ ดือนมกราคม 2551 = 0.0000 บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างของเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ; อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2551(FtnN) =  0.2000  บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง

- ปริมาณน้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักเดือนกุมภาพันธ์ 2551 = 800,000 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าจ้างผลิตน้ำประปา  1.7000  บาท/ลบ.ม.

  - การคำนวณ

ให้ใช้สูตรตามข้อ 2.

ค่าปรับเพิ่ม-ลดจากค่าจ้างในเดือนธันวาคม 2550

=  800,000  [0.33513  {(0.5000-0.4683) + (0.2000-0.0000)}] บาท

=  800,000  [0.33513  0.2317]	บาท

=  800,000 0.0776	บาท

=  62,119.70	บาท

ค่าจ้างผลิตน้ำประปาที่ กปภ.จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์   2551

=  (800,0001.7000) + 62,119.70	บาท

=  1,422,119.70	บาท

ตารางค่าคงที่ในสูตรคำนวณค่าปรับเพิ่ม-ลดเนื่องจาก Ft

| TDH(m)LL+HL | Kwh/hr | เผื่อ 10% |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.0423 | 0.0465 |
| 15 | 0.0635 | 0.0698 |
| 20 | 0.0846 | 0.0931 |
| 25 | 0.1058 | 0.1164 |
| 30 | 0.1269 | 0.1396 |
| 40 | 0.1692 | 0.1862 |
| 50 | 0.2116 | 0.2327 |
| 60 | 0.2539 | 0.2792 |
| 70 | 0.2962 | 0.3258 |
| 80 | 0.3385 | 0.3723 |
| 90 | 0.3808 | 0.4189 |
| 100 | 0.4231 | 0.4654 |
| 120 | 0.5077 | 0.5585 |

ตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

| ลำดับที่ | รายละเอียดอุปกรณ์ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำ Electromagnetic ขนาด 500 มม.พร้อมชุดแสดงผล | เป็นไปตามรายการประกอบ |
| 2 | ท่อส่งน้ำดิบ, ท่อส่งน้ำใส | ตามมาตรฐาน กปภ.02-2550หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |
| 3 | ประตูน้ำ, อุปกรณ์ท่อ, ที่ติดตั้ง กับท่อส่งน้ำ | ตามมาตรฐาน กปภ.02-2550หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |
| 4 | เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ, เครื่องสูบน้ำแรงสูง | ตามมาตรฐาน กปภ.03-2545 หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต |

8.  รายละเอียดสำหรับงานโยธา  และทั่วไป

8.1	งานถมดิน ผู้รับจ้างจะต้องถมดินให้สูงไม่ต่ำกว่าระดับผิวถนนเดิม ปากทางเข้าสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่ใช้สร้างฐานสำหรับการติดตั้งระบบผลิตน้ำ  และอุปกรณ์ประกอบที่ตั้ง  ให้ยกระดับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 0.20 ม.ทางเข้าและถนนภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและการรับน้ำหนักบรรทุกจากการขนส่ง  ส่วนพื้นที่ที่เหลือให้บดแน่นทับหน้าด้วยหิน 2 หนา 10 ซม.และบางส่วนให้ปลูกหญ้าเพื่อความสวยงามให้เต็มพื้นที่ โดยให้ถือว่าระดับมาตรฐาน +0.30 ม.  คือระดับหลังพื้นของระบบผลิต  ตามผังบริเวณแนบท้าย และให้ใช้ระดับมาตรฐานดังกล่าวกับงานก่อสร้างส่วนนี้  ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องก่อสร้างคันดินล้อมรอบบริเวณที่ตั้งระบบผลิตน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

8.2 	งานฐานที่ตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ผู้รับจ้างต้องสร้างฐานรองรับอุปกรณ์การผลิตน้ำทุกอย่างเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขัดผิวเรียบ มีฐานรากที่แข็งแรงมั่งคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักอุปกรณ์แต่ละรายการได้อย่างปลอดภัย และมีระดับไม่ต่ำกว่า +0.30 ม.

8.3	งานอาคาร

โรงสูบน้ำแรงต่ำ  ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุง  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

โรงสูบน้ำแรงสูง  ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นลักษณะพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสะดวกต่อการปฏิบัติงานประจำวันและการซ่อมบำรุงรักษา

โรงเก็บ สูบจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นลักษณะชั้นเดียวที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างพอสำหรับเก็บ และติดตั้ง ถังผสม ถังจ่ายรวมทั้งเครื่องสูบ-ส่ง จ่ายสารเคมีใหม่ ซึ่งจะต้องติดตั้งในสัญญานี้

ทั้งนี้หากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และ/หรือ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในอาคารนี้ ผู้รับจ้าง

จะต้องเพิ่มพื้นที่อาคารให้เพียงพอสำหรับงานติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop drawing ในส่วนของงานอาคารแสดงให้ กปภ.เห็นชอบก่อน

เริ่มงานก่อสร้าง

8.4	งานวางท่อรวมทั้งวัสดุที่ใช้ทำท่อ การล้างท่อฆ่าเชื้อโรคและการซ่อมผิวจราจร จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing แสดงการวางท่อประปาให้ เห็นชอบเสียก่อนเริ่มงานก่อสร้างวางท่อดังกล่าว

9.  การดำเนินงาน

9.1	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ จำนวน 4 ชุด ให้ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญาแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน  เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานโยธา โดย กปภ.อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆก่อน

เมื่อ กปภ.ให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop Drawing และรายละเอียด รายการคำนวณ ทั้งหมดของงานนี้แล้ว ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

การที่ กปภ.พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

9.2	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และบริวาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี และต้องดูแลจัดทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น

9.3	การดำเนินการผลิตน้ำประปา  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชำนาญการในควบคุมการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา ด้วยอุปกรณ์ในระบบผลิตและส่ง-จ่ายที่สร้างขึ้นมาดำเนินการผลิตน้ำอย่างน้อย 1 คน โดยมีผู้ช่วยที่มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ด้านช่างกลหรือช่างไฟฟ้า) ที่มีความรู้ ความชำนาญในการควบคุม ตรวจสอบ  และบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและส่ง – จ่ายน้ำประปาในระบบที่สร้างขึ้นนี้ อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตอยู่ภายในบริเวณโรงกรองน้ำ  ตลอดเวลาที่มีการผลิตและส่ง-จ่ายน้ำประปา

10.  เงื่อนไขการจ่ายเงิน

10.1	 กปภ.จะจ่ายค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

10.2 กปภ.จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 7.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน 6 งวดตามผลงานและราคาของงานแต่ละประเภท

10.3	 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานออกเป็นงวดๆ ตามข้อ 7.2 พร้อมแผนปฏิบัติงานเสนอให้ กปภ.พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคา  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ เพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

10.4	 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กปภ.จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว  ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

10.5	 ผู้รับจ้างอาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า(15) ของค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยจะต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบฟอร์ม  เอกสารแนบท้ายให้แก่ กปภ.หลังจากที่ กปภ.ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดแล้ว

10.6 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

10.7 กรณีที่ กปภ.ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา กปภ.จะจ่ายเงินค่าผลิตน้ำพร้อมค่าบำรุงรักษาเป็นงวดๆ งวดละ1 เดือนตามราคาต่อหน่วย (ลบ.ม.น้ำผลิต) โดยคิดจากปริมาณน้ำที่ผู้รับจ้างส่งเข้าระบบจ่ายน้ำของ กปภ. โดยกำหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electromagnetic ณ ตำแหน่งก่อนเชื่อมประสานเข้ากับระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.

10.8 กปภ.จะแจ้งให้ดำเนินการผลิตน้ำพร้อมบำรุงรักษา ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบสภาพของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  หากพบว่ามีอุปกรณ์ในระบบส่วนใด  บกพร่อง  ชำรุด  ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน

10.9 กรณีที่มีการปรับเนื่องจากการผลิตน้ำและบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  กปภ.จะหักเงินค่าปรับจากเงินค่าจ้างในงวดเดือนนั้นๆ

11. การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรมและอื่นๆ

11.1 การทดสอบ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติและการทำงานของอุปกรณ์ จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ.โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆ ด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้สารเคมี คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว ให้วิเคราะห์เฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคในท้ายเล่มนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง โดยส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผลหากคุณภาพของน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขจนใช้งานได้ตามข้อกำหนดจึงจะส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

11.2  การบริการด้านฝึกอบรม  ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการ

ทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม และบำรุงรักษาและวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆของระบบทั้งยังต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน4 ชุดโดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษา

11.3  การบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษาตามคู่มือที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้กปภ.  รวมถึงการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนวัสดุการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง สามารถผลิตน้ำประปาได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุในสัญญา ตลอดระยะเวลาการจ้าง (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำดิบตามที่กำหนด และขั้นตอนการเดินระบบผลิตน้ำประปาที่สอดคล้องกับรูปแบบและหลักการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาที่ทางผู้รับจ้างเสนอ) หาภ. กะปาตามข้อและก่อเพื่อการระบาานประปาอุดร0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000กภายในระยะเวลาการจ้าง ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งมีอันบกพร่องไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ หรือเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานปกติ หรือความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกปภ.ภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น กปภ. มีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมค่าปรับตามที่ กปภ. กำหนดในสัญญาจ้าง

11.4	การรับประกัน  ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพของโรงกรองน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของโรงกรองน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ  เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนในโรงกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาค้ำประกันผลงานนี้

12. การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Asbuilt  Drawing และ Instruction Manuals จำนวน 5 ชุด  และ Fileในรูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานจัดหาและติดตั้งงวดสุดท้าย

13. เงื่อนไขในการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องผลิตน้ำประปาให้ได้ตามข้อกำหนด ดังนี้

- ปริมาณน้ำผลิต วัดจากมาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic ที่ติดตั้ง ณ ตำแหน่งเชื่อมประสานเข้ากับระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ชม.

- คุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบริโภคตามตารางแนบท้าย  โดยการเก็บตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบ

- การดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาต้องดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ในกรณีที่อุปกรณ์ในระบบเสียหาย บกพร่องชำรุด ทำให้ระบบผลิตน้ำไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไข  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา

- หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมด ข้างต้น  กปภ.จะปรับผู้รับจ้างในอัตราวันละ 100,000 บาท  กรณีที่ต้องมีการปรับเกินกว่า 7 วัน ใน 1 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องทุกวัน(ตามงวดการจ่ายเงิน) กปภ. จะไม่ปรับในอัตราวันละ 100,000 บาท แต่จะไม่จ่ายค่าจ้างผลิตน้ำในวันที่ถูกปรับนั้นแทน

การประปาส่วนภูมิภาค

มาตรฐานน้ำบริโภค

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| ทางกายภาพ | สี (Colour) | แฟลตินัม-โคบอลต์ | 5 | 15 |
|  | รส (Taste) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | กลิ่น (Odour) | - | ไม่เป็นที่รังเกียจ | ไม่เป็นที่รังเกียจ |
|  | ความขุ่น (Turbidity) | เอ็นทียู | 5.0 | 20 |
|  | ความเป็นกรด – ด่าง (pH) | - | 6.5 ถึง 8.5 | ไม่เกิน 9.2 |
| ทางเคมี | ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total dissolved solids) | มก./ล. | 500 | 1,500 |
|  | เหล็ก (Fe) | มก./ล. | 0.5 | 1.0 |
|  | แมงกานีส (Mn) | มก./ล. | 0.3 | 0.5 |
|  | ทองแดง (Cu) | มก./ล. | 1.0 | 1.5 |
|  | สังกะสี (Zn) | มก./ล. | 5.0 | 15 |
|  | ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCo3) | มก./ล. | 300 | 500 |
|  | แคลเซียม (Ca) | มก./ล. | 75 | 200 |
|  | มักเนเซียม (Mg) | มก./ล. | 50 | 150 |
|  | ซัลเฟต (SO4 ) | มก./ล. | 200 | 250 |
|  | คลอไรด์ (CI) | มก./ล. | 250 | 600 |
|  | ฟลูออไรด์ (F) | มก./ล. | 0.70 | 1.0 |
|  | ไนเทรตคำนวณเป็นไนโตรเจน (NO3 as N) | มก./ล. | 45 | 45 |
|  | ลิเนียร์อัลคิลเบนซีน ซัลโนเนต(Linear Alkyl Benzyl Sulfonates) | มก./ล. | 0.5 | 1.0 |
|  | ฟีนอลิก ซับแสตนซ์ | มก./ล. | 0.001 | 0.002 |
|  | คลอรีนคงเหลืออิสระ (Free Residual Chlorine) | มก./ล. | ไม่น้อยกว่า 1.0 |  |

มาตรฐานน้ำบริโภค (ต่อ)

| คุณลักษณะ | ดัชนีคุณภาพน้ำ | หน่วย | มาตรฐาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เกณฑ์กำหนดสูงสุด | เกณฑ์อนุโลมสูงสุด |
| สารเป็นพิษ | ปรอท (Hg) | มก./ล. | 0.001 | - |
|  | ตะกั่ว (Pb) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | สารหนู (As) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | ซีลีเนียม (Se) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | โครเมียม (Cr hexavalent) | มก./ล. | 0.05 | - |
|  | ไซยาไนด์ (CN) | มก./ล. | 0.2 | - |
|  | แคดเมียม (Cd) | มก./ล. | 0.01 | - |
|  | แบเรียม (Ba) | มก./ล. | 1.0 | - |
| ทางจุลชีววิทยา | เฮทเทอร์โรโทรฟิค เพลตเคานต์ | ซีเอฟยู/ลูกบาศก์- เซนติเมตร | 500 | - |
|  | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | น้อยกว่า 2.2 | - |
|  | แอสเชอรีเชีย โคไล (Escherichia coli) | - | ไม่มี | - |
|  | สตาฟิโลค๊อกคัส ออเรียส (Staphy lococcun aureus) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |
|  | ชาลโมเนลลา (Salmonella) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |
|  | คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร | - | - |