ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งาน Mobile Plant  500 ลบ.ม. /ชม.  สผ.เทพราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2553  เป็นเงินรายได้   งบประมาณ  48,250,000.- บาท (ไม่รวม Vat) และขอจัดสรรเพิ่มเติม 14,273,364.49 บาท (ไม่รวม Vat)  รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง 66,900,000.- บาท (รวม Vat)  เพื่องาน  Mobile Plant 500 ลบ.ม. /ชม. สผ.เทพราช  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจ  ออแบบ  ก่อสร้าง  จัดหา และติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Watertreatment Plant) ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. ณ บริเวณสระพักน้ำดิบคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต  หน่วยบริการเทพราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  พร้อมงานฐานรากรับระบบผลิตน้ำ งานโยธา  งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานเครื่องกล งานท่อและอุปกรณ์ การทดสอบ  การฝึกอบรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา

การดำเนินการก่อสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักรอุปกร์ใดๆ ก็ตาม จะต้องไม่กระทบกระเทือน หรือเป็นเหตุให้ระบบผลิต และการจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  หยุดชะงัก  หรือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน  ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนั้นๆ

สถาบันที่ใช้เป็นมาตรฐานหรือข้อกำหนด

กปภ.	:	การประปาส่วนภูมิภาค

กปน.	:	การประปานครหลวง

กฟภ.	:	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟน.	:	การไฟฟ้านครหลวง

มยธ.	:	มาตรฐานกรมโยธาธิการ

มอก.	:	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วสท.	:	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ACI	:	AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

AISC	:	AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

ANSI	:	AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE

ASME	:	AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

2/ ASTM...

-2-

ASTM	:	AMERICAN STANDARD TESTING MATERIAL

BS	:	BRITISH STANDARD

DIN	:	DEUTSCHE INSTITUTE FOR NORMEN

FS	:	U.S. FEDERAL SPECIFICATION

ISO	:	THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

JEC	:	STANDARD OF THE JAPAN ELECTROTECHNICAL COMMITTEE

JIS	:	JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

NEC	:	NATIONAL ELECTRICAL CODE

UL	:	UNDERWRITERS' LABORATORIES

WHO	:	WORLD HEALTH ORGANIZATION

3. รายละเอียดของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบพร้อมทั้งก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้มีกำลังผลิต 500 ลบ.ม./ชม. และงานฐานรากรับระบบผลิตน้ำ ภายในแบบผังบริเวณสถานีผลิตน้ำ (หน่วยบริการเทพราช)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  ตามแบบเลขที่ 01/1293-1294 โดยมีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้

3.1 ออกแบบ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมจัดหา และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำจำนวนอย่างน้อย 2 ชุด (ใช้สำหรับสำรอง 1 ชุด)  การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง กปภ.03-2545  วางท่อส่งน้ำดิบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อ  มาตรวัดน้ำดิบ Electromagnetic  และอื่น ๆ  เพื่อการประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาครบชุด

3.2 ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์  สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้สะดวก  กำหนดโครงสร้างทั้งหมดต้องวางอยู่เหนือพื้นดิน  กรณีเป็นแบบ Prefabricated  ต้องสามารถทำการถอด ประกอบ เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ทั้งชุดโดยสะดวก  (ยกเว้นฐานราก)  ทั้งนี้ให้จัดทำคู่มือแสดงรายละเอียดในการถอดประกอบ พร้อมทั้งแผนการขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง นำเสนอแก่ผู้ออกแบบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

3.3 ขนาดกำลังผลิตของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้นี้ ต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. / ชม. (ไม่รวมปริมาณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิต) ประกอบด้วย

- ถังตกตะกอน  จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด

ค่า Surface  Loading ไม่เกิน  2 m3 / m2 / hr.  ในกรณีเป็นแบบ Solid  Contact  Clarifier และค่า Surface Loading ไม่เกิน 3 m3 / m2 / hr.  ในกรณีเป็นแบบ Sludge Blanket  Clarifier

3/ - ถังกรองทราย...

-3-

- ถังกรองทราย ชนิด  Pressure Sand Filter  จำนวนอย่างน้อย 4 ชุด  ค่าอัตราการกรองไม่เกิน  10 m3 / m2 / hr.

- ถังน้ำใสขนาด 250 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด หรือขนาด 125 ลบ.ม. จำนวน 4 ชุด  วัสดุที่ใช้ทำถังน้ำใส ให้ทำจาก FRP และวัสดุที่ใช้ทำถังตกตะกอนและถังกรองทรายให้ทำจากเหล็ก  เหล็กที่ใช้ประกองอุปกรณ์การผลิต จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

1) การเคลือบภายในถังน้ำ และอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C 210 ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน

2) การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำ จะต้องเคลือบด้วย Inorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 65 ไมครอน และทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO) ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3) รอยต่อโครงสร้างถัง เช่น ถังตกตะกอน และถังกรองทราย อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม (Welded) หรือยึดด้วยสลักเกลียว (Bolted) ได้

ระบบการล้างถังกรองให้ใช้น้ำร่วมกับลม  ขนาดเป็นไปตามการออกแบบของผู้รับจ้าง ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำล้างกรอง จำนวน 2 ชุด และเครื่องเป่าลม จำนวน 2 ชุด (ใช้สำหรับสำรอง 1 ชุด ) โดยให้ติดตั้งภายในโรงสูบน้ำแรงสูง  การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง กปภ. 03-2545 และติดตั้งท่อน้ำล้างกรอง พร้อมมาตรวัดน้ำล้างกรอง Electromagnetic

3.4 ออกแบบ  ก่อสร้าง โรงสูบน้ำแรงสูงพร้อม จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีแรงสูบส่ง 56 ม. จำนวนอย่างน้อย 2 ชุด (ใช้สำหรับสำรอง 1 ชุด) การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง กปภ. 03-2545 วางท่อจ่ายน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงมาประสานกับท่อระบบจ่ายน้ำเดิม ตำแหน่งติดตั้งแสดงในผังบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อ มาตรวัดน้ำประปา Electromagnetic และอื่น ๆ เพื่อการประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปาครบชุด

3.5 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา      (สารเคมี และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า) ในขั้นตอนการผลิตต้องไม่เกิน 1.23 บาท/ลบ.ม.(ไม่รวมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและแรงสูง)

3.6 ระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง จะต้องมีน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า 4% ของกำลังผลิต

3.7 ระบบผลิตน้ำจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไหลลงถังน้ำใสได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

4/ 3.8 ระบบเก็บ...

-4-

3.8 ระบบเก็บ – จ่ายสารเคมี พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ถังเตรียมผสมและจ่ายสารเคมีจะต้องออกแบบให้มีขนาดความจุ ในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง  และต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมีในส่วนของระบบจ่ายน้ำยาปูนขาว ระบบจ่ายน้ำยาสารส้ม ระบบจ่ายน้ำยาโพลีเมอร์ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 ชุด  สำหรับระบบกวนสารเคมีหากใช้ระบบเป่าอากาศ (ยกเว้นปูนขาว)  ให้สำรองอย่างน้อย 1 ชุด

3.9 ภาชนะบรรจุสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน  วัสดุที่ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละชนิดและเหมาะสม สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สำหรับสารเคมีที่เป็นผง เช่น ปูนขาว จะต้องมีสถานที่เก็บปริมาณมากพอที่จะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

3.10 มีทางเดิน บันไดขึ้นถัง เพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

3.11 สระพักตะกอน ขนาดสระพักตะกอน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หน้างาน จำนวนอย่างน้อย 1 สระ

3.12 ระบบไฟฟ้าและควบคุม

- การประปาส่วนภูมิภาค ฯ จะดำเนินการจัดหา และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับโครงการ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหมด พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเริ่มตั้งแต่หลังหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นไป

- การดำเนินการจัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า และควบคุมฯ ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 04/2545 และมาตรฐานที่กำหนด

3.13 ระบบท่อที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบ จัดหา วางท่อ ประสานท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.02-2550 และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง พ.ศ.2550

3.14 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจสภาพพื้นที่ ทดสอบ วิเคราะห์ คุณสมบัติทางธรณีวิทยา เพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างอาคารส่วนหลักของโครงการ รวมทั้งงานถมปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ใช้ก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์ และสถาปัตยกรรม และอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสมบูรณ์ทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.01-2550

3.15 งานฐานรากที่ตั้งอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ผู้รับจ้างต้องสร้างฐานรองรับอุปกรณ์การผลิตน้ำทุกอย่างเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขัดผิวเรียบ มีฐานรากที่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักอุปกรณ์แต่ละรายการได้อย่างปลอดภัย และมีระดับสูงกว่าระดับดินถมปรับระดับไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร

3.16 แหล่งน้ำดิบ ใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ณ บริเวณที่ กปภ. กำหนดให้

5/ 3.17 คุณภาพน้ำ...

-5-

3.17 คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพน้ำตามมาตรฐานเกณฑ์ที่ระบุท้ายเล่มนี้

3.18 แบบก่อสร้าง และรายการคำนวณทางวิศวกรรมทั้งหมดจะต้องเซ็นรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบ ก่อนนำเสนอให้ กปภ. พิจารณา

4. งานอาคาร

4.1 โรงสูบน้ำแรงต่ำ ผู้รับจ้างจะสร้างเป็นอาคารบนพื้นดิน มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ สะดวก ต่อการปฏิบัติงานประจำวัน และการซ่อมบำรุงรักษา

4.2 โรงสูบน้ำแรงสูง ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นอาคารที่มีพืนที่กว้างขวางเพียงพอ สะดวกต่อการปฏิบัติงานประจำวัน และการซ่อมบำรุงรักษา

4.3 โรงเก็บ – สูบจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างจะต้องสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว หรือติดตั้งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะต้องมีพื้นที่กว้างพอ สำหรับเก็บและติดตั้งถังผสม ถังจ่าย รวมทั้ง  เครื่องสูบ – ส่งจ่ายสารเคมี  ซึ่งจะต้องติดตั้งในสัญญานี้  ทั้งนี้ หากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และ/หรือ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในอาคารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มพื้นที่อาคารให้เพียงพอสำหรับงานติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างสำนักงานชั่วคราวที่เหมาะสม สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของ กปภ. โดยแยกกันเป็นสัดส่วน ส่วนของเจ้าหน้าที่ กปภ. มีขนาด 12 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ – ส้วม และเครื่องใช้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

4.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 1 ชุด

4.2.2 โต๊ะทำงานขนาด 0.9 X 1.5 ม. พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

4.2.3 ตู้เอกสารชนิดตั้ง มี 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ พร้อมกุญแจ

4.2.4 พัดลมไฟฟ้าขนาด 15 นิ้ว 2 เครื่อง

5. การดำเนินงาน

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) รวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตของงาน พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณประกอบด้วยรายการคำนวณระบบผลิตน้ำ ระดับทางชลศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตน้ำประปา และรายการคำนวณโครงสร้างฐานราก โครงสร้างถังเหล็ก ถัง FRP และอื่นๆ จำนวน 4 ชุด ให้ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 30 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา แบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียด กปภ. สงวนสิทธิ์ ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเป็นบางส่วนก่อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง และงานโยธา  โดย กปภ. อาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงานในส่วนนั้นๆ ก่อน

เมื่อ กปภ. ให้ความเห็นชอบในแบบ Shop Drawing และรายละเอียด รายการคำนวณทั้งหมดของงานนี้แล้ว  ผู้รับจ้างจึงจะขอรับเงินล่วงหน้าได้

6/ การที่...

-6-

การที่ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่อง และมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ของ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และบริวาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในทุกกรณี และต้องดูแลจัดทำความสะอาดสถานที่ซึ่งใช้และเกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานครั้งนี้ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบอยู่นั้น

6. การทดสอบ การบริการด้านฝึกอบรมและอื่นๆ

6.1 การทดสอบ ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่จัดหาและติดตั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบร่วมกับผู้แทนของ กปภ. คุณสมบัติ และการทำงานของอุปกรณ์ จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบเสนอต่อ กปภ. โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆด้านของการทดสอบ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า  การใช้สารเคมี  คุณภาพของน้ำในแต่ละขั้นตอนของระบบ และคุณภาพของน้ำประปา โดย

- ตัวอย่างน้ำในแต่ละขั้นตอน ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้าย ทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

- ตัวอย่างน้ำประปา ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  สารเป็นพิษ  ทางจุลชีววิทยา  ตามมาตรฐานน้ำบริโภคแนบท้าย ทุกวันไม่น้อยกว่า 7 วัน

- การเก็บสถิติต่างๆ ให้เก็บทุกวัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง โดยส่งตัวอย่างน้ำให้หน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผู้วิเคราะห์ผล  หากคุณภาพของน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขส่วนที่ผิดจากจนใช้งานได้ตามข้อกำหนด จึงจะส่งมอบระบบผลิตน้ำประปาให้แก่ กปภ. ได้  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

หากพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาในขอบข่ายที่รับผิดชอบได้ต่อเนื่องตามปริมาณ และ/หรือผลิตน้ำประปาไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขส่วนที่ผิดจากข้อกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  ผู้ว่าจ้างมิสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของงานก่อสร้าง  จัดหา และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปาจากผู้รับจ้างได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งนี้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตไม่ได้คุณภาพนี้ ผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

6.2 การบริการด้านฝึกอบรม  ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าในถึงหลักการทำงานของระบบ วิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม และบำรุงรักษา และวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆ ของระบบ

7/ ทั้งยังต้อง...

-7-

ทั้งยังต้องช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำ  สำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วัน  รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยจำนวน 4 ชุด  โดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบ และบำรุงรักษา

6.3 การรับประกัน ผู้รับจ้างต้องรับประกันประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ติดตั้งแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของระบบผลิตน้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ / หรือ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นสวนในโรงกรองน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาค้ำประกันผลงานนี้

7. การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Asbuilt Drawing  และ Instruction Manuals จำนวน 5 ชุด และ File ในรูปแบบ Digital จำนวน 5 ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน  เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานจัดหาและติดตั้งงวดสุดท้าย

8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

8.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

8.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

8.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

8.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  และคุณสมบัติทางเทคนิค  โดยมีความถูกต้องเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไข  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

8.6ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานทั้งสองประเภท ดังนี้

8.6.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

8/ Mobile...

-8-

(Mobile or Prefabricated Water treatment Plant) ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 250 ลบม./ชม. โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี  				8.6.2 งานก่อสร้างอาคารกักเก็บน้ำ เช่น ถังน้ำใส ถังบำบัดน้ำเสีย โรงกรองน้ำ และ/หรือ ถังตกตะกอน เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.

ผลงานในข้อ 8.6.1 และ 8.6.2 นั้น ต้องเป็นงานที่เจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง เป็นหน่วยราชการ  หรือ รัฐวิสาหกิจ   โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้าง      มาแสดง รวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน และ/หรือผู้ว่าจ้าง ฉบับภาษาไทย

8.7   เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 4 ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

9. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  300  วัน

10. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     66,875,000.- บาท   (รวม Vat)