บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๒๐ –   / พิเศษ  วันที่                 ธันวาคม    ๒๕๕๓

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗  ( ผ่านหัวหน้างานพัสดุ )

ตามคำสั่ง กปภ.ข..๗ ที่ ๑๒๗๕/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน ปี  ๒๕๕๔  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ( น.โนนสะอาด )  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน ปี  ๒๕๕๔   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี  ( น.โนนสะอาด)  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

( นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์ )

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายเอกรินทร์  ภู่พงษ์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

( นายจีระศักดิ์ จันพลา )

วิศวกร ๖

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน   ปี  ๒๕๕๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ( น.โนนสะอาด )

อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภายหลังการรับโอน ปี ๒๕๕๔  วงเงินงบประมาณ  ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๗,๓๗๗,๐๐๐ บาท  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ( น.โนนสะอาด )  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บสำรองน้ำผลิต  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ขอบเขตของงาน

๒.๑ งานปรับปรุงผังบริเวณหน่วยบริการห้วยเกิ้ง

- 	รื้อถอนประตู  ป้าย  รั้วลวดหนามบริเวณด้านหน้าหน่วยบริการห้วยเกิ้ง

- 	ก่อสร้างประตู  ป้าย  รั้วลวดหนาม

-	รื้อถนน  ค.ส.ล. เดิมภายในบริเวณในส่วนที่จะก่อสร้างถังน้ำใสขนาด ๕๐๐ ลบ.ม.

-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบริเวณ

-	ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.  ทางขึ้นอาคารโรงเก็บจ่ายสารเคมีเดิม

-	ซ่อมผิวทาสีอาคารเดิม ดังต่อไปนี้  รั้วลวดหนามเดิม  ถังน้ำใสเดิม  พร้อมทั้งบ้านพักพนักงานเดิม

-	ก่อสร้างถังน้ำใสความจุ ๕๐๐ ลบ.ม. ชนิดมี Sump  ขนาด ๑๒.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม.ลึก  ๔.๐๐ ม. เสาเข็ม(P๑๕)

-	ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม.และหอถังสูงขนาด ๑๐๐  ลบ.ม.

-	ปรับปรุงโรงเก็บจ่ายสารเคมี

๒.๒	 งานประสานท่อภายในหน่วยบริการห้วยเกิ้ง

๒.๒.๑ ปรับปรุงท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำแรงสูง

-  รื้อเปลี่ยนท่อ S ขนาด ๑๕๐ มม.ชนิดบนดิน

-  รื้อเปลี่ยนข้อลดกลมขนาด ๑๕๐ x D มม.

-  รื้อเปลี่ยนโค้ง ๙๐ ชนาด ๑๕๐  มม.

-  รื้อเปลี่ยนเช็ควาวล์ขนาด ๑๕๐ มม.

-  รื้อเปลี่ยนประตูน้ำชนิดบนดินขนาด ๑๕๐  มม.

-  รื้อเปลี่ยนสามทางหน้าจานสามด้านขนาด  ๑๕๐ มม.

-  เชื่อมประสานท่อวางใหม่กับท่อเดิมขนาด ๑๕๐ มม.

๒.๒.๒	ปรับปรุงท่อระบบกรอง

-  วางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

๒.๒.๓	งานปรับปรุงท่อทางดูด

-  รื้อเปลี่ยนฟุตวาวล์ขนาด  ๑๕๐ มม.

-  รื้อเปลี่ยนฟุตวาวล์ขนาด  ๒๐๐ มม.

๒.๒.๔  รับปรุงท่อจ่ายน้ำจากหอถังสูง

-  ขุดวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์

-  รื้อชุดมาตรวัดน้ำขนาด  ๑๕๐  มม.เดิมแล้วนำมาติดตั้งใหม่

๒.๒.๕  	งานวางท่อเชื่อมถังน้ำใส

-  ขุดวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์

๒.๒.๖	 งานวางท่อส่งน้ำไป  น.โนนสะอาด

-  ขุดวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์

-  จัดหาและติดตั้งมาตราวัดน้ำแบบ  Electromagnetic  ขนาด ๑๕๐ มม.

-  มาตรวัดน้ำแบบ  Electromagnetic  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก  ประเทศ  ญี่ปุ่น  ยุโรป หรืออเมริกาเท่านั้น  และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

๒.๓	 งานประสานท่อภายในหน่วยบริการห้วยเกิ้ง

-     พาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

๒.๔	 ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม.และหอถังสูงขนาด ๑๐๐  ลบ.ม. (น.ห้วยเกิ้ง)

๒.๔.๑	ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม.

-  ซ่อมผิวทาสีอาคารเดิม

-  ซ่อมผิวผนังเดิม

-  ติดตั้งผนังกั้นน้ำ

-  ติดตั้งแผ่นเอียงช่วยตกตะกอน (ตามข้อกำหนด)พร้อม Support

-  ติดตั้งท่อรับน้ำ  PVC  คานรับท่อรับน้ำ

-  ติดตั้งบันไดขึ้นลงถัง	จำนวน	๒  ชุด

-  รื้อเปลี่ยนท่อก้างปลาใหม่

-  รื้อเปลี่ยนกรวดคัดทรายกรองใหม่ (สำรอง ๑ ลบ.ม.)

๒.๔.๒	ปรับปรุงหอถังสูงขนาด ๑๐๐ ลบ.ม..

-  รื้อเปลี่ยนชุดส่อฟ้า  สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

-  รื้อเปลี่ยนชุดลูกลอยใหม่

-  ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำพร้อมเขียนตัวเลขให้ชัดเจน

-  ติดตั้งไฟส่องป้าย Incandescent  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัตต์  จำนวน  ๒ ชุด

-  ลอกสีตัวอาคาร ซ่อมผิวที่ชำรุด  ทาสีตัวอาคารรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ     อาคารใหม่ทั้งหมด(ตามข้อกำหนดงานทาสีสำนักงานประปาทันสมัย)

-  เขียนตัวหนังสือข้อความ  “การประปาส่วนภูมิภาค”(ตามแบบสำนักงาน    ประปาทันสมัย)

๒.๕	 ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม.และหอถังสูงขนาด ๖๐  ลบ.ม. (น.โนนสะอาด)

๒.๕.๑   รับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๓๐ ลบ.ม./ชม.โรงทื่  ๑  และโรงที่  ๒

-  ซ่อมผิวทาสีอาคารเดิม

-  ซ่อมผิวผนังเดิม

-  ติดตั้งผนังกั้นน้ำ

-  ติดตั้งแผ่นเอียงช่วยตกตะกอน (ตามข้อกำหนด)พร้อม Support

-  ติดตั้งท่อรับน้ำ  PVC  คานรับท่อรับน้ำ

-  ติดตั้งบันไดขึ้นลงถัง	จำนวน	๔  ชุด

-  รื้อเปลี่ยนท่อก้างปลาใหม่

-  รื้อเปลี่ยนกรวดคัดทรายกรองใหม่ (สำรอง 1 ลบ.ม.)

๒.๕.๒	ปรับปรุงหอถังสูงขนาด ๖๐ ลบ.ม.

-  ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำพร้อมเขียนตัวเลขให้ชัดเจน

-  ติดตั้งไฟส่องป้าย Incandescent  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ วัตถ์

-  ลอกสีตัวอาคาร ซ่อมผิวที่ชำรุด  ทาสีตัวอาคารรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารใหม่ทั้งหมด(ตามข้อกำหนดงานทาสีสำนักงานประปาทันสมัย)

-  เขียนตัวหนังสือข้อความ  “การประปาส่วนภูมิภาค”(ตามแบบสำนักงาน   ประปาทันสมัย)

-  รื้อเปลี่ยนบานประตูเหล็กทางเข้าใหม่

-  รื้อเปลี่ยนตัวหนังสือป้ายหน่วยบริการ

-  ทาสีถังน้ำใส  รั้ว  เสาธง เดิม ใหม่ทั้งหมด

๒.๖	ปรับปรุงอาคารโรงเก็บจ่ายสารเคมี  หน่วยบริการโนนสะอาด

-  ก่อสร้างผนังปุกระเบื้องแผ่นเรียบหนา  ๖ มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง  ๑ ๑/๒”x ๓  @ ๐.๖๐  ม.  สูงถึงระดับท้องอกไก่โครงหลังคา

-   รื้อผนังก่ออิฐ  หน้าต่าง  เดิม บริเวณที่จะติดตั้งบานประตูเหล็กม้วน

-   จัดหาและติดตั้งบานประตูเหล็กม้วนระบบมือดึงชนิดลอนเดี่ยวเบอร์ ๒๒ หนา  ๐.๗ มม.เจาะช่องระบายอากาศชนิดปั๊มลมหลุดจากส่วนบนพร้อมกล่องเก็บ

-   ทาสีอาคารเดิมใหม่ทั้งหมด

๒.๗    งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการห้วยเกิ้ง

-  จัดหาและวางท่อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง  อัตราการสูบไม่น้อยกว่า  ๑๐๐

ลบ.ม./ชม.  แรงสูบส่งสูงไม่น้อย  ๔๕  ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  ๗๕%

ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๒ กิโลวัตต์  ความเร็วรอบไม่เกินกว่า  ๑,๕๐๐

รอบ/วินาที

จำนวน  ๒ ชุด  พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ตามมาตรฐาน  กปภ.

- ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop  Drawing งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้ กปภ.เพื่อ

พิจารณาก่อนการติดตั้ง

๒.๘    งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี หน่วยบริการห้วยเกิ้ง

-   จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนสารเคมี พร้อมอะไหล่ตามมาตรฐาน  กปภ.

-  จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี

-  จัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบจ่ายสารเคมี

-  กำหนดให้เครื่องกวนสารเคมีและเครื่องจ่ายสารเคมีต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จาก  ประเทศญี่ปุ่น  ยุโรปหรืออเมริกาเท่านั้น  และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

กปภ.

-  ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop  Drawing  ให้ กปภ.เพื่อพิจารณาก่อนการติดตั้ง

๒.๙  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม หน่วยบริการห้วยเกิ้ง

-  รื้อชุดหม้อแปลงเดิมขนาด ๕๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  และส่งคืน

กปภ.สาขากุมภวาปี  การขนส่งให้ถือเป็นงานตามสัญญาจ้างฯ

-  ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ  รวมมิเตอร์ไฟฟ้า  ตามมาตรฐาน กฟภ. ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ

Shop  Drawing งานติดตั้ง ให้ กปภ.เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนการติดตั้ง

-  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม  ตามแบบแปลนที่กำหนด  ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ

Shop  Drawing งานติดตั้ง ให้ กปภ.เพื่อพิจารณาก่อนการติดตั้ง

๒.๑๐ งานวางท่อ

-   จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕

-   จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕

-   จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๓๐๐ มม. ชั้น ๘.๕

-   จัดหาและขุดวางท่อ PVC ขนาด ๔๐๐ มม. ชั้น ๘.๕

-	จัดหาและขุดวางท่อ PE ขนาด ๓๑๕   มม. PN ๑๐

-	จัดหาและขุดวางท่อ PE ขนาด ๔๕๐   มม. PN ๑๐

-	จัดหาและวางท่อ GS  ขนาด ๑๐๐   มม.(BS-M)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๑๕๐   มม.(บนดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๒๐๐   มม.(บนดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๒๕๐   มม.(บนดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๓๐๐   มม.(บนดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๑๕๐    มม.(ใต้ดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๒๐๐    มม.(ใต้ดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๒๕๐    มม.(ใต้ดิน)

-	จัดหาและวางท่อ S  ขนาด ๓๐๐    มม.(ใต้ดิน)

-	จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๓๐๐  มม.(ขุดวาง)

-	จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๔๐๐  มม.(ขุดวาง)

-	จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๕๐๐  มม.(ขุดวาง)

-	จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๔๐๐  มม.(ดันลอด)

-	จัดหาและวางท่อปลอก S  ขนาด ๕๐๐  มม.(ดันลอด)

-	จัดหาและติดตั้งSurge Valve ขนาด ๑๐๐ มม.

-    จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานวางท่อ

-	    จัดหาและติดตั้งSurge Valve ขนาด ๑๐๐ มม.

๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑    จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

๓.๒    ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือผู้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา

๓.๓    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ ๔

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน ๒๔๐วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	   ๒๙,๒๐๐,๐๐๐.- บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )