ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการคำใหญ่

อำเภอห้วยเม็ก    จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการคำใหญ่  อำเภอห้วยเม็ก    จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน   ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการคำใหญ่อำเภอห้วยเม็ก    จังหวัดกาฬสินธุ์   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน   งบประมาณปี 2554

2.1งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.

2.1.1   เจาะสำรวจชั้นดินพร้อมทำการทดสอบ (Boring Test)   จำนวน  1  หลุม

2.1.2   ทำการก่อสร้างถังน้ำใสขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่งพร้อมทำการประสานท่อ

เชื่อมระหว่างถังน้ำใสใหม่กับถังน้ำใส 500 ลบ.ม.เดิม ตามแบบแปลนเลขที่  กปภ.ข.6/115/54(1/6-5/6) ,	กปภ.ข.6/111/53(1/2-2/2) ,SD14-020Rและรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการประกอบ,รายละเอียด	เฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.3   ทำการวางท่อส่งน้ำจากอาคารผลิต 50 ลบ.ม./ชม. ไปลงถังน้ำใส 500 ลบ.ม.

(ก่อสร้างใหม่) และทำการประสานท่อภายในบริเวณหน่วยบริการคำใหญ่  ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(1/6-2/6)  รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานที่ เกี่ยวข้อง

2.1.4  การซ่อมถนนทางเท้าหรืออื่น ๆ ซึ่งชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของผู้รับจ้างจะต้องทำการกลบ ดินและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม

2.1.5 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นในการวางท่อให้ใช้ท่อ และอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับยี่ห้อของท่อ นั้น ๆ

อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(1/6-6/6) , กปภ.ข.6/111/53(1/2-2/2) SD14-020Rรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน,รายการรายละเอียดเฉพาะ แห่งและมาตรฐานงาน  ก่อสร้าง กปภ. 01-2550 (งานก่อสร้างทั่วไป),มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 (งานวางท่อ), มาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101 ถึง 106-2533 งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์

หมายเหตุ

- ระดับพื้นถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.และระดับกรวยน้ำล้นของถังน้ำใสก่อสร้างใหม่ให้มีระดับ		   	เดียวกันกับระดับพื้นถังน้ำใสและระดับกรวยน้ำล้นของถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม.เดิม

- ดินที่ได้จากการขุดให้ทำการขนย้ายพร้อมปรับเกลี่ยโดยบริเวณที่ทิ้งดินจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง

-  การประสานท่อเมนต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้การประปาสาขาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ

ได้รับอนุญาตจากการประปาสาขาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

- กรณีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ได้ใช้เสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของเสาเข็ม ค.ส.ล.  ออกจากวงเงินค่าจ้างเหมาตามสัญญาก่อสร้างในการจ่ายเงินครั้งแรกเป็น เงิน240,120บาท (เงินสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคาไม่รวมค่าอำนวยการ, ดำเนินการ, กำไร, และภาษี

(Factor F)

2.2 งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม.

2.2.1 ทำการเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ชนิด และ ขนาดตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(4/6) และข้อกำหนดคุณลักษระกรวดกรองและทรายกรอง

2.2.2 ทำการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายตะกอนตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(5/6), SD14-071(R)

2.2.3 ทำการรื้อถอนฝ้าเพดานภายนอกเดิมและติดตั้งฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.(ให้ยกเลิกขนาด 6 มม.ที่ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(4/6) )โครงเคร่าไม้เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริริก 100 % โดยโทนสีจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง

2.2.4  ทำการรื้อถอนราวกั้น เหล็ก GS บริเวณถังกวนช้า

2.2.5 ทำการเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน(อาคารผลิตน้ำเดิม) ชนิด PLUG VALVE จำนวน 14

ชุด พร้อมทาสี

2.2.6 ทำการซ่อมแซมประตูรั้วเหล็กให้ใช้งานได้ดี พร้อมทาสีกันสนิม

2.3 งานจัดหาและติดตั้งอาคารผลิตน้ำประปาสำเสร็จรูปชนิดโครงสร้างเหล็ก ( Mobile Plant)

2.3.1ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งอาคารผลิตน้ำประปาสำเสร็จรูปชนิดโครงสร้างเหล็ก ( Mobile Plant) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ชม. พร้อมทำการวางท่อ , ประสานท่อ, ติดตั้งประตูน้ำและอุปกรณ์ประกอบท่อในส่วนของท่อน้ำดิบ, ท่อรับน้ำกรองลงถังน้ำใส, ท่อล้างถังกรอง, ท่อ ระบายตะกอน, ท่อจ่ายสารเคมี หรือ ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามข้อกำหนดและรายการประกอบ

2.3.2 ทำการก่อสร้างฐานรากค.ส.ล.รองรับอาคารผลิตน้ำสำเร็จรูป และทำการตอกเสาเข็มโดยเข็มสามารถรับ น้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 15 ตัน/ต้น จำนวน 9 ต้น

2.3.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

หมายเหตุ

-ให้ทำการวางท่อจ่ายสารใหม่เป็น ท่อ PVC ชั้น 13.5 จากห้องจ่ายสารเคมีในอาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม.เดิมเข้าอาคารผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปก่อสร้างใหม่

-ให้ทำการทาสี Epoxy กันสนิม ตามข้อกำหนด

2.4 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.4.1 ทำการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิดหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(6/6)    และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ดังนี้

- ทำการรื้อถอนชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ของเดิม และอุปกรณ์ประกอบท่อเดิมออก แล้วทำการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ PRW1 , PRW2  แทน  จำนวน 2 ชุด  ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม./ชม.  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50  เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 60 % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ  1,500  รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 KW. พร้อมอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟฟ้าไปยังตู้ควบคุม MDB, MCP ติดตั้งใหม่

2.4.2ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(6/6)

2.4.3ทำการประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ำดิบตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(6/6)

2.4.4 ทำการติดตั้งตู้ MDB และ MCP ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อควบคุมชุดเครื่องสูบน้ำ PRW1 , PRW2 ใหม่

2.4.5 ทำการติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า ขนาด 200 มม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.4.5 ทำการติดตั้งชุดระบบควบคุมอัตโนมัติระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามรายการรายละเอียดประกอบแบบ

2.5 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ

2.5.1 ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบขนาด 200 มม. ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(2/6) และ

รายการประกอบแบบแปลน

2.6 งานติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน

2.6.1 งานติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน ( Pressure  Reducing  Valve ขนาด    200  มม. )ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(2/6) , แบบมาตรฐาน SD14-023 (R) และรายการประกอบแบบแปลน

2.7 งานขุดลอกสระพักตะกอน

2.7.1 ทำการขุดลอกสระพักตะกอนเดิมตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/115/54(1/6) โดยสถานที่ทิ้งดินจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ    ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้น 1-5  ทั้งนี้ กปภ.ข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  210  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   7,179,700.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------