ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบประมาณประจำปี 2554 งานโครงการวางท่อส่งน้ำ PE Ø 280 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2554 วงเงินงบประมาณ 12,500,000.-บาท (เงินสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม หรือ 13,375,000.- บาท (เงินสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งบประมาณประจำปี 2554 งานโครงการวางท่อส่งน้ำ PE Ø 280 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ดังต่อไปนี้

2.1.1 งานวางท่อส่งน้ำ HDPE dia.280 มม.(PN6.3),S/P dia.250 มม.และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อให้ใช้เหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxx มม.ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21) นศ 01(9)

2.1.2 งานขยายเขตไฟฟ้า มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและงานระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21) นศ 01(9)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- งานสายไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานได้ (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสมทบในการติดตั้งหม้อแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21) นศ 01(9) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมมอเตอร์(IN-Line) จำนวน 1 ชุด

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมมอเตอร์ (In-Line) จำนวน 1 ชุด บริเวณบ่อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21)นศ 01(9)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำ(In-Line) ขนาดอัตราการสูบน้ำได้ 40 ลบ.ม./ชม.สูบส่งสูง (Total Dynamic Hcad) เท่ากับ 42 เมตร ความเร็วรอบไม่เกิน 1,450 รอบต่อนาที จำนวน 1ชุด มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 55 %

ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 11 kw จำนวน 1 ชุด จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.1.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 ชุด

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 ชุด บริเวณบริเวณบ่อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมติดตั้งท่อทางดูด,ทางส่ง,อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21)นศ 01(9) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาดอัตราการสูบน้ำได้ 1 ลบ.ม./ชม.ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic

Hcad) เท่ากับ 6 เมตร จำนวน 1ชุด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ 0.3 kw จำนวน 1 ชุด จัดหาพร้อมชุดลูกลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 จัดหาและติดตั้งชุดตู้ควบคุม

- จัดหาและติดตั้งชุดตู้ควบคุม การทำงานของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมมอเตอร์(In-Line)

และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ

ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21)นศ 01(9) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ชุดควบคุม การทำงานของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมมอเตอร์(In-Line) ควบคุมได้ทั้ง Auto

และ Manual โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การทำงานของเครื่องเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมมอเตอร์(In-Line) สามารถตั้งเวลาในการสูบ

น้ำได้เป็นช่วงๆ ของเวลาได้ คือตั้งเวลาการปิด-เปิด ตามที่ กปภ.สาขาต้องการตั้งเวลาเอง และจะต้องหยุดทำงานทันที เมื่อแรงดันต้นทางมีค่าต่ำกว่า 0.5 ksc

- การทำงานของเครื่องเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ให้สามารถควบคุม การปิด-เปิด ผ่านลูกลอยโดยให้

กำหนดระดับลูกลอยสูงสุด เท่ากับระดับของแท่นเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

- ตู้ควบคุม จะต้องเป็นแบบสองชั้น (ฝาเปิด 2 ชั้น) ชั้นนอกสามารถล็อกด้วยกุญแจได้ สามารถทน

ต่อสภาพแวดล้อม แสงแดด น้ำฝน และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.

2.1.6 บ่อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(21)นศ 01(9) และรายละเอียด

ประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- สำหรับบ่อ Sump เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ค่าความลึกของบ่อ Sump จะต้องลึกเพียงพอกับความสูง

ของเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม

2.2 ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.3 การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2550 “งานวางท่อ”โดยไม่

ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้างปี 2550 เลขที่ SD14-014

2.4 หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่จะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จพร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่ และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.5 หากมีการประสานมาตรวัดน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ประสานมาตรใหม่ทั้งหมด จนถึงประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ

2.6 กรณีมีมาตรวัดน้ำ อยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้านหรือในที่ที่ไม่สะดวกและไม่เหมาะสมใน การดูแลบำรุงรักษา ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวก และปลอดภัยในการดูแล ตรวจสอบ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำพร้อมซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและท่อให้เรียบร้อย

2.7 มาตรวัดน้ำทั้งหมด(ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.8 การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 50 มม.ขึ้นไปให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อ พร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø 100 มม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  150  วัน

5.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,126,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)