ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2554 งานก่อสร้างระบบผลิต 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2554 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 20,245,000.-บาท (เงินยี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 21,662,150.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2554 งานก่อสร้างระบบผลิต 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างองค์ประกอบของอาคารผลิตน้ำ จำนวน 2 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง (บริเวณก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำ ,อาคารถังน้ำใส )

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.(แบบกรองเร็ว) พร้อมรางระบายตะกอนจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   2554 (20) อล 03 (12), 2554 (20) อล 02 (13) , SD14-071

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ในถังตกตะกอน ให้ใช้แบบชนิดผสมใยหิน

-  กรวดกรองและทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน  ตาม เอกสารแนบ 1

-  การติดตั้งเคลือบถังผสม-จ่ายสารเคมีด้วยไฟเบอร์กลาส ให้ปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2

-  เหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด ตั้งแต่ dia. 12-25 มม. ให้ใช้ เป็นเหล็กข้ออ้อยทั้งหมด

2.2.2  ถังน้ำใส ขนาดจุ 1000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/014-020 แบบ ข02(แผ่น 1,3-7) และ2554 (20) อล 04 (6)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใสให้ปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 3  และให้ยกเลิกหมายเหตุของข้อ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/019 (พื้นที่ติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใส เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ภายนอกอาคารโรงสูบน้ำแรงสูง) และการปรับระดับดินถมโดยรอบถัง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/014-020 แบบ ข02(แผ่น 1,3-7)

-  ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ SD05/015 (แผ่นที่ 2/7) เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

2.2.3  โรงสูบน้ำ ขนาด 8.00 x 24.00 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (20) อล 04 (6)

2.2.4  แบบท่อผสมเร็วแบบ 3 ใบพัด (วางบนดิน)  จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (20) อล 02 (13), 15/201

2.2.5  งานดินถมและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในระบบผลิตน้ำตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13), SD14-069

2.2.6  งานรางระบายตะกอน แบบ B (แบบ SD14-072) และ ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , SD14-072

2.2.7  งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA , มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , 2554 (20) อล 03 (12), 2554 (20) อล 04 (6)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA พร้อมนั่งร้าน, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , 2554 (20) อล 03 (12), 2554 (20) อล 04 (6) ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.2.8   เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (20) อล 02 (13) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 18 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  2 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  16  kw  จำนวน  2  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.2.9   เครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (20) อล 04 (6)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 48 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  2 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  45  kw  จำนวน  2  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.2.10  งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ทั้งของเดิมและของใหม่ ที่ยังใช้งานอยู่

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง บนถังน้ำใส ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ระบบจ่ายสารเคมี) ติดตั้งแต่ละอาคารผลิตน้ำ อย่างละ 1 ชุด โดย

1)  อาคารผลิตน้ำ ของใหม่  ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

2)  อาคารผลิตน้ำ ของเดิม  อุปกรณ์ของเดิมที่ยังสามารถใช้งานได้ก็ให้ใช้ของเดิมได้

2.2.11  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  2554(20)อล02 (13) ,2554(20) อล03(12)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 500 ลิตร/ชม. ที่ 3 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิมและของใหม่อย่างละ 1 ชุด), Rotameter ขนาด 0 – 1000 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด  (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิมและของใหม่อย่างละ 1 ชุด) รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำสารส้มให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบ่อผสมน้ำสารส้ม ถึงท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , 2554 (20) อล 03 (12)

-   ระบบจ่ายน้ำปูนขาว ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำปูนขาว แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 500 ลิตร/ชม. ที่ 3 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิมและของใหม่อย่างละ 1 ชุด), Rotameter ขนาด 0 – 1000 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิมและของใหม่อย่างละ 1 ชุด) รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำปูนขาว ให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายน้ำปูนขาว ถึง ท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , 2554 (20) อล 03 (12)

-   ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ติดตั้ง Rotameter ขนาด 2.5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ควบคุมปริมาณการจ่ายแก๊สคลอรีน ทั้ง 2 ตำแหน่ง  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายแก๊สคลอรีน ถึง ตำแหน่งที่1 ท่อส่งน้ำดิบ และ ตำแหน่งที่ 2 บริเวณท่อรับน้ำใส ก่อนจะลงถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13) , 2554 (20) อล 03 (12)

-  การติดตั้งเครื่องเป่าอากาศ ขนาดตามระบุ และ ให้ปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 4

2.2.12  งานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13)

2.2.13  งานวางท่อน้ำดิบ S/P dia. 250 มม. ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด 8” และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2554(20)อล02 (13)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 8” จำนวน  1  ชุดพร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), ชุดฝาครอบตัว Electromagnetic ให้ใช้สแตนเลส  ให้ฝาครอบห่างจากด้านหน้าของมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13)  และเอกสารแนบ 5 (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.2.14  งานวางท่อจ่ายน้ำ S/P dia. 250 มม. ,HDPE dia. 280 มม. (PN. 6.3) ,มาตรวัดน้ำ ขนาด 8”  และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (20) อล 02 (13)

2.2.15  งานเปลี่ยนท่อขึ้นและลงจากหอถังสูง (นอกเหนือจากแบบแปลน)พร้อมอุปกรณ์ยึดติดกับเสาและคาน ของหอถังสูง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้ง ท่อขึ้นและลงจากหอถังสูง ใหม่  โดยท่อขึ้นหอถังสูง ให้ใช้ ท่อ S/P dia. 250 มม. และ ท่อลงจากหอถังสูง ให้ใช้ ท่อ S/P dia. 250 มม. โดยให้ใช้ ท่อท่อนสั้นหน้าจานปีกกลางของเดิม ,  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม.

2.2.16  งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ทุกอาคาร

2.2.17  อุปกรณ์ ประกอบของประตู เช่น กุญแจลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ เป็นต้น ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน  ทุกอาคาร

2.2.18  งานอิฐบล็อกกันฝนของทุกอาคารให้เปลี่ยนจากแบบลิ้นคู่ เป็นอิฐบล็อกกันฝนแบบทั่วไป

2.2.19  อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

2.3  ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.4  การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2550 “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2550 เลขที่ SD14-014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ ๑ - ๕

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  300  วัน

5.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  19,800,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)