ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตจาก 250 ลบ.ม/ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโคกแดง    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ทำการก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตจาก 250 ลบ.ม/ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม.   สถานีผลิตน้ำโคกแดง    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้างงานต่างๆดังนี้

2.1  งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม.

2.1.1  ให้ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test) บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลุม

2.1.2  ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาขนาดกำลังผลิต 150 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ม.04 - 150(1)/1-22 และตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.1.3  ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ ต่างๆ, ประสานท่อภายในบริเวณตามแบบแปลนกำหนด

2.1.4  ก่อสร้างรางระบายตะกอนแบบ B ตามแบบเลขที่ SD14-072 ,กปภ.ข.6/149/54

2.2  งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม.

2.2.1  ให้ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test) บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 หลุม

2.2.2  กรณีก่อสร้างโดยใช้ฐานรากชนิดเสาเข็ม  ให้ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 05/048-054 แบบ ก 02 , ,กปภ.ข.6/149/54  และตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.2.3  กรณีก่อสร้างโดยใช้ฐานรากชนิดฐานแผ่  ให้ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 05/048-054 แบบ ก 02 , ,กปภ.ข.6/149/54  และตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.2.4  ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ ต่างๆ,  ประสานท่อภายในบริเวณตามแบบแปลนกำหนดตามแบบแปลนกำหนด

2.3  ทำการขุดสระพักตะกอน จำนวน 1 บ่อ ขนาด, ปริมาณการขุดตามแบบแปลน, ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน  และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนกำหนด

2.4  งานจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี

2.4.1  จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี,  เครื่องเป่าอากาศสารเคมี และชุดจ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด, จำนวน, ตามแบบแปลนระบุ

2.4.2  ทำการวางประสานท่อสำหรับจ่ายสารเคมีและแก็สคลอรีนใหม่ทั้งหมด

2.4.3  ทำการติดตั้งระบบควบคุม, ตู้ควบคุม รวมถึงการเดินระบบไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมระบบจ่ายสารเคมีใหม่ทั้งหมด

2.4.4  ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมถังหมักจ่ายสารเคมี

2./2.4.5.ระยะเวลา

(2)

2.4.5  ก่อนทำการติดตั้งผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดเพื่อทำการติดตั้ง (Shop Drawing) ให้ผู้รับจ้างเพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

2.5 งานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.5.1  ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ บึงชวน ตามแบบแปลนระบุ

2.5.2  จัดหาเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดนั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 คน และคุณลักษณะตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

2.6  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

2.6.1  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิดหอยโข่งภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ บึงชวน ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/149/54  และข้อกำหนดเฉพาะงาน

-  P.R.W. 1, 2  จำนวน  2  ชุด  ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  440  ลบ.ม./ชม.  สูบส่งน้ำได้ สูงไม่น้อยกว่า  52  เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า  75 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 110 kW.  ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน  1,500 รอบ/นาที

2.6.2  ทำการติดตั้งระบบควบคุม, ตู้ควบคุม รวมถึงการเดินระบบไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมมอเตอร์และประตูน้ำไฟฟ้า ใหม่ทั้งหมด

2.6.3  ทำการติดตั้งชุดควบคุมระยะไกลด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

2.6.3  ทำการประสานท่อภายในและภายนอก บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตามแบบแปลนกำหนด

2.6.4  ก่อนทำการติดตั้งผู้รับจ้างต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดเพื่อทำการติดตั้ง (Shop Drawing) ให้ผู้รับจ้างเพื่อขออนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

2.7  งานวางท่อน้ำดิบ

2.7.1  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อประปา มาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบเลขที่ กภป.ข.6/149/54

2.7.2  ให้ทำทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ ยกเว้นงานล้างท่อด้วยคลอรีน

2.7.3  จัดซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ  ตามแนวท่อประปาวางผ่านให้เรียบร้อย

2.8  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบริเวณ กว้าง 5.0 ม. ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/149/54  และ SD   14-069, 070(1/2-2/2)

2.9  จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/149/54, ข้อกำหนดเฉพาะงาน  และมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. ที่เกี่ยวข้อง

2.10  กำจัดวัชพืชและตัดแต่งหญ้า,ต้นไม้, ปรับแต่งระดับดินภายในบริเวณสถานีผลิตให้สะอาด

2.11  ท่อและอุปกรณ์เดิมที่รื้อถอน  ให้ทำบัญชีส่งมอบในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2.12  ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง, จัดหา, และติดตั้ง งานก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตจาก 250 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตน้ำโคกแดง  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์  ตามแบบแปลน,  รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,  รายการประกอบแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

3./3.คุณสมบัติ

###### (3)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ กปภ.ข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   29,478,500.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

-----------------------------------------------