ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2554 ก่อสร้างระบบผลิต

100 ลบ.ม./ชม.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2554 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วงเงินงบประมาณ 24,010,000.-บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 25,690,700.- บาท (เงินยี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา งบประมาณประจำปี 2554 ก่อสร้างระบบผลิต 100 ลบ.ม./ชม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างองค์ประกอบของอาคารผลิตน้ำ จำนวน 2 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง (บริเวณก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำ ,อาคารถังน้ำใส )

2.2  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1  ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. พร้อมรางระบายตะกอนจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   04/3202-3210, 2554 (21) นศ 03 (20)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  รางระบายตะกอน กำหนดความกว้างภายใน เท่ากับ 0.80 เมตร ความลึกให้มีความลาดเอียง 1:200 โดยให้ค่าระดับพื้นรางระบายตะกอนบริเวณ จุดเชื่อมระหว่างรางระบายตะกอนของเดิม กับของใหม่ มีค่าเท่ากัน ส่วนค่าระดับขอบรางระบายตะกอน ให้เป็น ตามแบบแปลนเลขที่   04/3202-3210, 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.2  ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   04/3348-3358, 2554 (21) นศ 03 (20)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ฐานรากของถังกรองน้ำและอาคารให้ใช้แบบเสาเข็มและแบบฐานราก ตามแบบแปลนเลขที่   2554 (21) นศ 03 (20)

-  ประตูน้ำตามแบบแปลนจากขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็น ปิดเปิดด้วยมือ

-  กรวดกรองและทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน  ตาม เอกสารแนบ 1

2.2.3  ถังน้ำใส ขนาดจุ 1000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD05/008-013 แบบ ค02 (แผ่น 1,3-6) และ2554 (21) นศ 03 (20)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใสให้ปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2  และให้ยกเลิกหมายเหตุของข้อ 2 ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/012 และการปรับระดับดินถมโดยรอบถัง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/008-013 แบบ ค02 (แผ่น 1,3-6)

-  ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ SD05/009 (แผ่นที่ 2/6) เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

2.2.4  งานดินถมภายในระบบผลิตน้ำตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.5  งานรางระบายตะกอน แบบ B (แบบ SD14-072) ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20) , SD14-072

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  รางระบายตะกอน กำหนดความกว้างภายใน เท่ากับ 0.80 เมตร ความลึกให้มีความลาดเอียง 1:200 โดยให้ค่าระดับพื้นรางระบายตะกอนบริเวณ จุดเชื่อมระหว่างรางระบายตะกอนของเดิม กับของใหม่ มีค่าเท่ากัน ส่วนค่าระดับขอบรางระบายตะกอน ให้เป็น ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.6   เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำแรงต่ำ (สระพักน้ำดิบคลองหยวด) พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (21) นศ 03 (20) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 46 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  1 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 68 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  48  kw  จำนวน  1  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.2.7   เครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (21) นศ 03 (20)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 200  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 43 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  1500  รอบต่อนาที จำนวน  2 ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดประมาณ  45  kw  จำนวน  2  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

2.2.8  งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูงเดิม  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ทั้งของเดิมและของใหม่ ที่ยังใช้งานอยู่

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำเดิม สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ของเดิมได้(ของเดิมหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงสูบน้ำแรงต่ำ)

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ระบบจ่ายสารเคมี)

2.2.9  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (21) นศ 03 (20)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 550 ลิตร/ชม. ที่ 3 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิม), รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ภายในโรงจ่ายสารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ หรือเพื่อให้เครื่องจ่ายน้ำสารส้มสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามแบบเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

-   ระบบจ่ายน้ำปูนขาว ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำปูนขาว แบบไดอะแฟรม กลไกขนาดจ่าย 250 ลิตร/ชม. ที่ 3 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งบริเวณระบบจ่ายสารเคมีของเดิม), รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ภายในโรงจ่ายสารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ หรือเพื่อให้เครื่องจ่ายน้ำปูนขาวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามแบบเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

-   ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ติดตั้ง ระบบท่อจ่ายแก๊สคลอรีน โดยให้ใช้ท่อ PVC dia. 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณโรงจ่ายสารเคมี ถึง บริเวณบ่อเติมคลอรีน ก่อนจะลงถังน้ำใส ตามแบบเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.10  งานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45 องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.11  งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 dia. 315 มม.  และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้เป็นเหล็กหล่อแบบหน้าจาน อาทิเช่น ข้อโค้ง 90 องศา หน้าจาน xxxมม.หรือ ข้อโค้ง 45องศา หน้าจาน xxx มม. ตามแบบแปลนเลขที่ 2554 (21) นศ 03 (20)

2.2.12  งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ทุกอาคาร

2.2.13  อุปกรณ์ ประกอบของประตู เช่น กุญแจลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ เป็นต้น ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน  ทุกอาคาร

2.2.14  งานอิฐบล็อกกันฝนของทุกอาคารให้เปลี่ยนจากแบบลิ้นคู่ เป็นอิฐบล็อกกันฝนแบบทั่วไป

2.2.15  อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

2.2.16  แบบท่อผสมเร็วแบบ 3 ใบพัด (วางบนดิน)  จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (21) นศ 03 (20), 15/201

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   อุปกรณ์สามารถใช้ของเดิมได้บางส่วน อาทิเช่น ชุดบายพาสท่อ ประตูน้ำ ก่อนและหลัง ท่อผสมเร็วแบบ 3 ใบพัด ระยะให้เป็นตามมาตรฐาน ตามแบบแปลนเลขที่  2554 (21) นศ 03 (20), 15/201

2.2.17  แท่นเครื่องสูบน้ำแรงสูง ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดเครื่องสูบน้ำที่จะติดตั้งใหม่

2.3  ทำการทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ และการทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.4  การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02/2550 “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี 2550 เลขที่ SD14-014

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  กปภ.ชั้นที่ 1-5

ทั้งนี้   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ        เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  360  วัน

5.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  25,650,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)