บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่   มท ๕๕๒๒๐/                  วันที่             พฤษภาคม 2554

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๗

ตามคำสั่ง กปภ.ข..๗ ที่ ๙๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๔  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง , น.หนองวัวซอ , น.ศรีบุญเรือง) อ.นากลาง , หนองวัวซอ , ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) …...........…………………………….   ประธานกรรมการ

( นายสมพร  นันตะ)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายเอกรินทร์  ภู่พงษ์ )

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายจีระศักดิ์  จันพลา )

วิศวกร ๗

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference: TOR)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู

(น.นากลาง , น.หนองวัวซอ , น.ศรีบุญเรือง )

อ.นากลาง , หนองวัวซอ , ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนปี ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( เงินยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง , น.หนองวัวซอ , น.ศรีบุญเรือง) อ.นากลาง , หนองวัวซอ , ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.  ขอบเขตของงาน  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา

๒.๑  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู สถานีสูบน้ำดิบห้วยเหล่ายาง แบบเลขที่ ๒๙/๐๑/๗๖, ๒๙/๐๑/๗๙

๒.๑.๑  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๕ ม.

มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๕ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๗% พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑.๒  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

๒.๑.๓  ปรับปรุงตู้ควบคุม (เดิม) พร้อมอุปกรณ์  และติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ

๒.๑.๔  จัดหาและส่งมอบเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๕ ม.

มอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๗๕ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๗% พร้อมอุปกรณ์

และชุดควบคุมจำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๕  ติดตั้ง Pressure Reducing Valve ขนาด ๒๕๐ มม. วาล์วควบคุมความดัน ๒ ระดับ ,

ประสานท่อเมนจ่ายน้ำเดิม และก่อสร้างบ่อ ค.ส.ล. ติดตั้ง PRV

๒.๑.๖  ก่อสร้างและพัฒนาบ่อบาดาล (โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู)

๒.๑.๖.๑  พัฒนาบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ

โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเฉพาะงานพัฒนาบ่อบาดาล

๒.๑.๖.๒  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายงานผลการพัฒนาบ่อบาดาล และรายละเอียดงาน

เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาฯ ตามข้อกำหนดเฉพาะงานพัฒนาบ่อบาดาล

ก่อนดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป

๒.๑.๖.๓  ก่อสร้าง ประตู , รั้ว , ป้ายและระบบไฟฟ้า

๒.๑.๖.๔  ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาล ๑ โรง

๒.๑.๖.๕  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๐% และตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑.๖.๖  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำบ่อบาดาล และประสานท่อเมนจ่ายน้ำ

๒.๒  หน่วยบริการนากลาง สถานีสูบน้ำดิบห้วยพะเนียง แบบเลขที่ ๒๙/๐๒/๒๕ , ๒๙/๐๒/๒๖ , ๒๙/๐๒/๒๗ ,

๒๙/๐๒/๒๘

๒.๒.๑	วางท่อน้ำดิบ ท่อ AC ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ชั้น ๒๐ รวมข้อต่อ (ไม่ต้องใช้ทรายรองท่อ),

ท่อ S ขนาด Ø ๓๐๐ มม. (ชนิดใต้ดิน)  ความยาวประมาณ  ๓๔๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์

๒.๒.๒	ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ลำพะเนียง)

๒.๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๓๕ ม.

๒./ (ลำพะเนียง)...

-๒-

(ลำพะเนียง) มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๕%

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๔	ย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (เดิม) ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ชุด

ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ KW (ของเดิม) พร้อมอุปกรณ์ใหม่

ยกเว้นท่อลดหน้าจานของเดิม

๒.๒.๕	ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ลำพะเนียง)  พร้อมอุปกรณ์

๒.๒.๖	จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระบบควบคุม ภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ลำพะเนียง)

๒.๒.๗	ปรับปรุงสระพักน้ำดิบ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเจาะสำรวจชั้นดิน BORING TEST ภายในสระ

พักน้ำดิบ กำหนดเจาะลึกไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  จำนวน ๓ จุด พร้อมเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์

คุณสมบัติดิน

๒.๒.๗.๑  หากผลวิเคราะห์ชั้นดินมีคุณสมบัติไม่สามารถเก็บกักน้ำได้  ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ

ก่อสร้างตามแบบแปลน

๒.๒.๗.๒ หากผลวิเคราะห์ชั้นดินมีคุณสมบัติเก็บกักน้ำได้ ให้ทำการปรับเปลี่ยนปริมาณงาน

ปูแผ่นHDPEพื้นก้นสระพักน้ำดิบเป็นการขุดลอกสระพักน้ำดิบเพิ่ม โดยเปรียบเทียบ

ราคาและปริมาณงาน ดังนี้

- งานปูแผ่น HDPE หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. ให้คิดตารางเมตรละ ๗๕ บาท

- งานขุดลอกสระพักน้ำดิบ,ขนดินและปรับดินให้คิดลูกบาศก์เมตรละ ๔๕ บาท

๒.๒.๘	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๑๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๓๕ ม. (บ่อแห้ง)

มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๘.๕KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๕% พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ชุด

๒.๒.๙	ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ (บ่อแห้ง) พร้อมอุปกรณ์

๒.๒.๑๐	ปรับปรุงตู้ (เดิม) ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า  ภายในโรงสูบน้ำ (บ่อแห้ง)

๒.๒.๑๑	จัดหาและส่งมอบเรือไฟเบอร์กลาส  จำนวน ๑ ลำ

๒.๒.๑๒	ปรับปรุงบริเวณโรงกรองน้ำ หน่วยบริการนากลาง

๒.๒.๑๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอุดรอยรั่ว ถังสูง ๑๒๐ ลบ.ม.

๒.๒.๑๒.๒ ปรับปรุงรางรับน้ำภายในถังตกตะกอนติดตั้งแผ่นสแตนเลสหนา ๔ มม.

SS ๓๐๔  แผงรับน้ำใส จำนวน ๖ ชุด

๒.๒.๑๒.๓ ขุดลอกสระพักน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำ

๒.๓  หน่วยบริการหนองวัวซอ  สถานีสูบน้ำดิบห้วยหลวง  แบบเลขที่ ๒๙/๐๔/๓๔

๒.๓.๑  ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ และขุดลอกบริเวณโดยรอบโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๓.๒  ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบท์ PRW ๒ เดิม   โดยจัดหาและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด

ไม่น้อยกว่า ๒๒ KW พร้อมอุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้ทั้ง

ระบบเครื่องยนต์เดิม  หรือระบบไฟฟ้า โดยการใช้งานสามารถแยกอิสระได้

๒.๓.๓  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๓.๔  จัดหาและติดตั้งชุดควบคุม(ใหม่) เครื่องสูบน้ำ PRW ๒ พร้อมอุปกรณ์  และปรับปรุงตู้ (เดิม)

ควบคุมเครื่องสูบน้ำ PRW ๑  ภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ  									              	 ๓./ ๒.๓.๕  รื้อย้าย...

-๓-

๒.๓.๕  รื้อย้ายหม้อแปลงเดิม เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง+สารดูดความชื้น และติดตั้งตามแบบกำหนด

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์  ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ พร้อมอุปกรณ์

๒.๓.๖  รื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงเดิมตามแนวรั้ววัด พร้อมขนย้ายเก็บที่ กปภ. สาขาหนองบัวลำภู

๒.๔  หน่วยบริการศรีบุญเรือง แบบเลขที่ ๒๙/๐๕/๑๔ , ๒๙/๐๕/๑๕ , ๒๙/๐๕/๑๖ , ๒๙/๐๕/๑๗, ๒๙/๐๕/๑๘,  ๐๗/๐๒/๔๘ , ๙๐๓/๓

๒.๔.๑  ติดตั้งท่อช่วยผสมน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณโรงกรองน้ำ

และประสานท่อทางดูดและทางส่งเครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมอุปกรณ์

๒.๔.๒  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๐ ม.

(โรงสูบน้ำแรงสูง)มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๗ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๕%

พร้อมอุปกรณ์ และชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๓  จัดหาและส่งมอบเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๐ ม.

(โรงสูบน้ำแรงสูง)มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๗ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๕%

พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๔  ปรับปรุงท่อน้ำดิบ (ลำน้ำพอง)

๒.๔.๕  ปรับปรุงตลิ่ง และฝายหินทิ้ง (ลำน้ำพอง)

๒.๔.๖  ปรับปรุงโรงสูบน้ำแพลอย  (ลำน้ำพอง) และฉีด P.U. โฟมจนเต็มพื้นที่ภายในพอนทูนทั้งหมด

๒.๔.๗  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๒๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง ๔๐ ม.

มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒ KW ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๕% พร้อมอุปกรณ์

และชุดควบคุม จำนวน ๒ ชุด

๒.๔.๘  ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ พร้อมอุปกรณ์

๒.๔.๙  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแพลอย(ลำน้ำพอง) ตามแบบแปลน, ทั้งนี้งานติดตั้งท่ออ่อนสแตนเลส

ขนาด ๒๐๐ มม. ให้ใช้ชนิดหน้าจาน ๒ ด้าน ยาวท่อนละ ๓ ม. จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์

๒.๔.๑๐ จัดหาและส่งมอบท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด ๒๐๐ มม. หน้าจาน ๒ ด้าน ยาวท่อนละ ๒ ม.

จำนวน ๒ ท่อน

๒.๔.๑๑ ก่อสร้างและพัฒนาบ่อบาดาล บริเวณบึงบั้งไฟแสน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

๒.๔.๑๑.๑  พัฒนาบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ

โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดเฉพาะงานพัฒนาบ่อบาดาล

๒.๔.๑๑.๒  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายงานผลการพัฒนาบ่อบาดาล และรายละเอียดงาน

เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาฯ ตามข้อกำหนดเฉพาะงานพัฒนาบ่อบาดาล

ก่อนดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป

๒.๔.๑๑.๓  ก่อสร้าง ประตู , รั้ว , ป้ายและระบบไฟฟ้า

๒.๔.๑๑.๔  ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาล ๑ โรง

๒.๔.๑๑.๕  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบSubmersible Pump ตามข้อกำหนดเฉพาะ

งานประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า ๗๐% และตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑๑.๖  ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำบ่อบาดาล

๒.๔.๑๑.๗  ประสานท่อเมนจ่ายน้ำ (บึงบั้งไฟแสน)

๔./๓.  คุณสมบัติผู้...

-๔-

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกานสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียนของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๗

และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

ราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ ๑ – ๕

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๓๖๕ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒๕,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ( เงินยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม