ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACI)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่

- ๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACI)  เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕   เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในด้านการผลิตน้ำ  และลดค่าใช้จ่าย  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	 นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					 คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาด้วยวิธีการ					 ทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิด						 ผงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔

สารสร้างตะกอน 		หมายถึง  สาร Poly Aluminium Chloride (PACl)

ผู้จะซื้อ 			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย			หมายถึง  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนาม

ในสัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  สาร PACl ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ						  ชนิด และขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายใน

ระยะเวลาเดียวกัน

- ๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (สาร PACI) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่   จำนวน  ๖๒๒,๐๐๐  กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่  ตามแผนการส่งมอบ

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๒/๓.๓ ไม่เป็นผู้......

-๒-

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมเสนอราคา และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้สิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕ เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  และประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทมหาชน  อย่างน้อย ๑  สัญญา โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งหรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณีมาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ลักษณะเป็นผงหรือเป็นเกล็ด สีขาวหรือสีเหลือง

๔.๑.๒ เป็นสารสร้างตะกอนชนิดอนินทรีย์สาร

๔.๑.๓ เป็นสารสร้างตะกอน ที่ไม่มีพิษภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปใช้เป็นสารสร้างตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำบริโภค

๔.๑.๔ เป็นสารสร้างตะกอนที่สามารถนำไปละลายน้ำเพื่อเตรียมเป็นสารละลาย สำหรับ

นำไปใช้ในระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

๔.๑.๕ เมื่อ กปภ.ข.๕ ตรวจรับมอบสาร PACI แล้วจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปี

ขึ้นไป

๔.๒ คุณลักษณะทางเคมี

๔.๒.๑ อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2 O 3 )	ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่น้อยกว่า  ๒๙

๔.๒.๒ เบสิกซิตี้ (Basicity)		ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่าระหว่าง ๖๕ - ๘๕

๔.๒.๓ ความเป็นกรด-ด่าง เมื่อทำเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น ๑๐ กรัมต่อลูกบาศก์

เดซิเมตร มีค่าระหว่าง ๓.๕ – ๕.๐

๔.๒.๔ ซัลเฟต 		ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่เกิน  ๑๐.๕

๔.๒.๕ เหล็ก ( Fe)	ร้อยละโดยน้ำหนัก	ไม่เกิน	๑.๐      	    			๔.๒.๖ เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น N) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ไม่เกิน  ๓๐๐

๔.๒.๗ สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๘ แมงกานีส  (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๔๕

๔.๒.๙ แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๓.๐

๔.๒.๑๐ ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน 	๑๕

๓/๔.๒.๑๑ ปรอท.........

-๓-

๔.๒.๑๑ ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๐.๓

๔.๒.๑๒ โครเมียม (Cr)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ไม่เกิน	๑๕

๔.๓ การบรรจุ

๔.๓.๑ ให้บรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผงในวัสดุซึ่งมีความเหนียว คงทนไม่ฉีกขาดง่ายในการขนส่ง มีวัสดุห่อหุ้มชั้นในซึ่งสามารถกันน้ำ หรือความชื้นได้ และเป็นถุงใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยบรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์มีน้ำหนักสุทธิถุงละ ๒๐ กิโลกรัม หรือ  ๒๕ กิโลกรัม และที่ถุงสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ จะต้องระบุรุ่น (LOT.) ของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ผลิตไว้ด้วย

๔.๓.๒ น้ำหนักสุทธิของสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก

๔.๔ เครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะที่บรรจุสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผงทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข       อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน

๔.๔.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

๔.๔.๒ น้ำหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม

๔.๔.๓ เดือน ปี ที่ทำการผลิต หรือรหัสรุ่นที่ทำ

๔.๔.๔ เดือน ปี ที่หมดอายุ

๔.๔.๕ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้และเก็บรักษา

๔.๔.๖ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยระบุข้อความ “ระวังเข้าตา ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง”

๔.๔.๗ ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ  หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  หรือชื่อผู้จัดจำหน่ายในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

๕. การพิจารณาในขั้นตอนประกวดราคา

๕.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการ  จำนวน ๕๐๐  กรัม ( บรรจุภาชนะกันความชื้นอย่างดี) ตามที่เสนอราคาเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมี ( หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๓ )  และทดลองจาร์เทสต์  โดยใช้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตที่โรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่ ซึ่งทดสอบโดยงานควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๕

๕.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณา

๕.๒.๑ กปภ.ข.๕ จะรับพิจารณาสาร PACI จากผู้มีสิทธิเสนอราคาเฉพาะรายที่มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

๕.๒.๒ ตัวอย่างสาร PACI ที่วิเคราะห์ต้องมีคุณลักษณะทางเคมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ

๔ หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง หัวข้อ ๔.๒.๓

๔/๕.๒.๓ ผลการทดลอง..........

-๔-

๕.๒.๓ ผลการทดลองจาร์เทสต์ ความขุ่นของน้ำหลังการทดลองต้องน้อยกว่า ๑๐ NTU ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน( Optimum dose ) และลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ  กปภ.ข.๕ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาของปริมาณการใช้สารเคมี(PACl) ต่อหน่วยน้ำ(ลบ.ม.) ตามสูตรคำนวณ

ราคาสารเคมีต่อหน่วยน้ำ(บาท/ลบ.ม.)	=	( A * B ) / 1000

โดยที่		A	=	ผลการทดสอบจาร์เทสต์ ( มก./ล.)

B	=	ราคาที่บริษัทเสนอในการ e-Auction ( บาท/กก. )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถขอทราบผลการทดลองจาร์เทสต์ได้ก่อนการ e-Auction  อย่างน้อย ๒ วัน

๕.๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องแนบใบรับรองว่าสาร PACl สามารถนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งใบรับรองนี้จะต้องออกโดยสถาบันระดับชาติของประเทศผู้ผลิต หรือสถาบันอื่นที่ กปภ. เชื่อถือ

๖. การสุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การตรวจรับ

๖.๑ ผู้ซื้อจะเป็นผู้สุ่มตัวอย่างซึ่งผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีจากสาร PACI  ที่บรรจุถุงเรียบร้อยแล้ว

๖.๒ การชักตัวอย่าง

๖.๒.๑ ก่อนการส่งมอบ ผู้จะซื้อ จะชักตัวอย่างสาร PAClจากภาชนะที่บรรจุตามข้อ ๔.๓ เป็นรุ่น ๆ ไป โดยสาร PACI  แต่ละรุ่น (Lot.) ผู้ซื้อจะสุ่มตัวอย่างทุก ๆ ๑๐๐ เมตริกตันต่อจำนวน ๑ ตัวอย่าง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับสาร PACI เห็นสมควร  การสุ่มตัวอย่างจะเก็บ ๓ จุด ประมาณจุดละ ๑ กิโลกรัม นำมารวมกันแล้วแยกตัวอย่างออกเป็น ๓ ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน  โดยให้ผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่ตัวอย่างทั้ง ๓ ส่วน และผู้จะซื้อหรือตัวแทนของผู้จะซื้อ และผู้จะขายแยกเก็บตัวอย่างคนละส่วน อีก ๑ ส่วน ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันอื่นที่เป็นที่เชื่อถือและผู้จะซื้อเห็นชอบเป็นผู้วิเคราะห์ และค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น และผู้จะขายต้องส่งต้นฉบับรายงานผลทดสอบและวิเคราะห์สาร PACI  ให้ กปภ.ข.๕  ทันที นับจากวันที่ได้รับผลวิเคราะห์

๖.๒.๒ เมื่อได้ส่งมอบให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่แล้ว หากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่มีความประสงค์จะชักตัวอย่างเพิ่มเติมให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เป็นของผู้จะขายทั้งสิ้น

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน

ตัวอย่างสาร PACl ที่วิเคราะห์ โดยหน่วยงานตามข้อ ๖.๒.๑ จะต้องมีคุณลักษณะทางเคมีตาม

๕/ รายละเอียด...........

-๕-

รายละเอียดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการ จึงจะถือว่าสาร PACl รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของรายละเอียดฉบับนี้

๖.๓.๑ ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาไม่รับสาร PACl ในรุ่นนั้นๆโดยผู้จะขายจะต้องยินยอมให้ผู้จะซื้อทำการชักตัวอย่างสาร PACl ในรุ่นถัดไป ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ

และให้ปฏิบัตตามรายละเอียดในขั้นตอนข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ ทั้งนี้หากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๖.๓.๒ ถ้าปรากฏว่าสาร PACl รุ่นนั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อจึงจะพิจารณาผลวิเคราะหในข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๖ ต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่สาร PACl มีอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al 2O 3) ตามข้อ ๔.๒.๑ น้อยกว่าที่กำหนด (๒๙%) และผู้จะซื้อยอมรับสาร PACl นั้น ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าสาร PACl ลดลงตามอัตราส่วนของจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ขาดไปต่อจำนวนอะลูมิเนียมออกไซด์ที่กำหนดโดยคำนวณจากราคาสาร PACl ต่อเมตริกตัน ที่ตกลงซื้อขายกันหรือผู้จะขายต้องชดเชยสาร PACl ในปริมาณที่คำนวณแล้ว ให้ได้เนื้ออะลูมิเนียมออกไซด์จนครบตามปริมาณร้อยละโดยน้ำหนักที่กำหนด ในข้อ ๔.๒.๑

ข. หากรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาร PACl ปรากฏผลคุณลักษณะทางเคมีไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อ ๔.๒.๒ ถึง ๔.๒.๖ ผู้จะซื้อจะหักค่าเสียหายจากค่าสาร PACl ที่ผู้จะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินค่าสาร PACl ของรุ่นนั้น ในงวดถัดไป

ค. สำหรับผลการวิเคราะห์ตามข้อ ๖.๒.๒ หากปรากฏว่าไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ แยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานำสาร PACl ไปใช้แล้วบางส่วน

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อ ตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้นภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ สำหรับจำนวนสาร PACl ที่ กปภ.สาขา ได้ใช้ไปแล้ว ผู้จะขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ผู้จะซื้อชำระราคาของสาร PACl และหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้จะซื้ออีก ส่วนปริมาณสาร PACl ที่เหลือผู้จะขายต้องนำกลับคืนโดยเร็วที่สุด และนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่งมอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้  กปภ.สาขา ใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน ข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๓.๒

กรณีที่ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยังไม่ได้นำสาร PACl ไปใช้

ผู้จะขายจะต้องชำระเงินคืนให้ผู้จะซื้อตามราคาของสาร PACl ในจำนวนทั้งหมดของรุ่นนั้น

ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จะซื้อ ทั้งนี้ผู้จะขายจะต้องนำสาร PACl กลับคืนโดย

เร็วที่สุดและนำสาร PACl รุ่นใหม่ มาส่งมอบให้ใหม่ โดยผู้จะขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งการส่ง

มอบสาร PACl รุ่นใหม่ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใหม่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๖.๒.๑

ถึง ๖.๓.๒

๖/๖.๓.๓ ผู้จะขาย..........

หากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าเป็นไปตามข้อ ๔.๒.๗ ถึง ๔.๒.๑๒ ผู้จะซื้อจึงจะใช้เกณฑ์ตาม ข้อ ๖.๓.๒ ก. และข้อ ๖.๓.๒ ข.

-๖-

๖.๓.๓ ผู้จะขายจะต้องมีสาร PACl ที่ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีแล้วสำรองไว้  ซึ่งพร้อมที่จะส่งให้ผู้จะซื้อได้ทุกวัน ๆละไม่น้อยกว่า ๕ เมตริกตัน ตลอดในระยะเวลาตามสัญญา

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

๗.๑ กปภ.ข.๕ สงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือลดจำนวนได้ไม่เกิน  ๒๐% ตามสัญญา

๗.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ครบตามจำนวนตามสัญญาเป็นเวลา    ๑๒ เดือน ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่

๗.๓ ก่อนการส่งมอบสาร PACl ในแต่ละงวด ผู้จะขายต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสาร PACl ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เสร็จเรียบร้อยก่อนเท่านั้นและส่งรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริงให้กับผู้จะซื้อ ทราบและยอมรับก่อน พร้อมทั้งแนบสำเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ไปกับใบส่งสินค้าให้ กปภ. สาขาหาดใหญ่ ด้วย ทั้งนี้สาร PACl ในรุ่นนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๔.๒ ทุกรายการด้วย (ตามข้อ ๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน)

๗.๔ การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับแจ้งจาก กปภ.ข.๕ ให้ผู้ขายจัดส่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ให้การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาหาดใหญ่  ตามจำนวน เวลา และจุดส่งมอบ ตามแผนการส่งมอบที่แนบ

๗.๕ กรณีที่ กปภ.ข.๕ ต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนในการสั่งซื้อ และกำหนดเวลาจัดส่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในแผนการส่งมอบที่แนบ กปภ.ข.๕  จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วัน ทำการ

๗.๖ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามวันที่กำหนดในแผนการส่งมอบแต่ละครั้ง หรือไม่ส่งมอบได้ไม่ครบตามจำนวน นอกจากผู้ขายจะต้องถูกปรับเป็นรายวันตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะต้องถูกหักเงินชดใช้ค่าเสียหายตามวันและจำนวนที่กำหนดโดยผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (เงินห้าร้อยบาท) ต่อจำนวนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ที่ไม่ได้รับมอบทุก ๆ ๑ เมตริกตัน เศษของ ๑ เมตริกตันให้คิดเป็น ๑ เมตริกตัน ผู้ขายจะพ้นความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายดังกล่าว เมื่อผู้ขายได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแก่ กปภ.ข.๕ การถูกหักค่าเสียหายดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ขายพ้นความรับผิดชอบในความเสียหาย ที่ทำให้ กปภ.ข.๕ ไม่มีสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

๗.๗ การส่งมอบสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่เกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ ณ กปภ.ข.๕ ด้วย                                                                                       		๗.๘ กรรมสิทธิ์แห่งสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ที่ตกลงซื้อขายนี้จะโอนมายังผู้ซื้อ เมื่อผู้ขายได้จัดการขนสารโพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ ตามแผนการสั่งจ่ายขึ้นรถบรรทุก จนขนถ่ายลงในสถานที่ ณ การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาหาดใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๗.๙ ผู้ขายจะต้องส่งมอบคู่มือ หรือคำแนะนำการใช้งานการเก็บรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ในราคาเริ่มต้น ก.ก. ละ ๒๔.๕๖ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

…..........………………………………………………………………………………………..