ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2555

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยระบบอีเลคทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

โรงกรองน้ำโกทา

2.1  ทำการขุดลอกสระพักน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(1/18-3/18) พร้อมขนย้ายดินขุดไปถมและปรับเกลี่ยบริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น , พื้นที่ตำบลศิลา โดยก่อนเข้าดำเนินการขุดลอกผู้รับจ้างต้องจัดทำ แบบแปลนพร้อมรูปตัดงานขุดลอก(SHOP DRAWING) ให้ได้ปริมาณดินขุด 300,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน จึงจะดำเนินการได้

2.2 ทำการบดอัดคันดินตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(3/18-4/18)

2.3 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 7 x 18 ม. ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(5/18-15/18)

2.4 ทำการประสานท่อทางดูดและทางส่งบริเวณโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 7 x 18 ม.ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(16/18-17/18)

2.5 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 1,250 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๒๘ เมตร ชนิด Horizontal Split Case Pumps พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 160 KW ประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 % (EFF1) พร้อมเดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(16/18-17/18)

2.6 ทำการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ตัดตอน , ระบบสั่งการอัตโนมัติ SCADA

2.7 ทำการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA

2.8 ทำการวางท่อและประสานท่อ S  600 มม.  ชนิดใต้ดินต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวทุก 12 เมตรไปยังถังแบ่งน้ำเดิม พร้อมก่อสร้างเสารับท่อเหล็กและติดตั้งตุ๊กตารับท่อ ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(4/18,16/18,17/18) ,แบบมาตรฐานเลขที่ SD14-023R ,027,040R,041R,053R

2.9 ทำการติดตั้งแอร์วาล์วขนาด 3 "  พร้อมบ่อ ค.ส.ล. ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐานเลขที่  SD14-022(R)

2.10 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(4/18)

โรงสูบน้ำแรงต่ำ 7 x 22 ม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน

2.11 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 2,500 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 55 เมตร ชนิด Horizontal Split Case Pumps พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 KWประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า84% (EFF1) พร้อมเดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานเต็มระบบตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/73/55(18/18) และมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

...2

###### -2-

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้น1-4 ทั้งนี้ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของกปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์และยื่นแสดงผลงานในการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 400 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาไม่เกิน 5 ปี

3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของราคากลางโครงการ( ไม่น้อยกว่า15,728,358 บาท ) และต้องเป็นงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจภายในประเทศ และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับผู้ว่าจ้าง โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้างโดยมีการชี้แจงและอ้างอิงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ กปภ. ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานกปภ. สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมและขอเข้าตรวจผลงานได้ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการเพื่อขอเข้าดูผลงานนั้นๆได้สะดวก

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   48,998,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

----------------------------------