ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

โครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ / ผลงานด้านบริหารจัดการ  และบำรุงรักษาระบบ  DMA  เพื่อทำการสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้งระบบ  DMA  (District  Metering  Area)  พร้อมบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดยขอบเขตของงานจ้างนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

- คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้  จะใช้คำจำกัดความ  และความหมายของคำต่อไปนี้

2.1“ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable Tenderer) หมายความถึง นิติบุคคลที่ยื่นข้อเสนอ

โดยมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  และข้อกำหนด  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ลงนามสัญญา

2.2“ผู้รับจ้าง”  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงนามในสัญญา  และเป็นคู่สัญญากับ  กปภ.

2.3“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการจ้างงานโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหาร

จัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

2.4“สัญญา”  หมายถึง  สัญญาจ้างงานโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การ                  ประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ที่ได้ลงนามระหว่าง  กปภ.  กับผู้รับจ้าง  และ                   เอกสารแนบท้ายหรือตาราง  รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว

2.5“ข้อเสนอ”  หมายถึง  เอกสารที่เสนอโดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงทะเบียนซื้อเอกสารข้อเสนอไว้

2.6“เครื่องมือ” หมายถึง เครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์อะไหล่ เครื่องมือที่จะใช้ในงานโครงการ

ติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  รวมทั้งเครื่องมือ  อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะใช้ในงานนี้

2.7“มาตรวัดน้ำหลัก”   หมายถึง  มาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ที่ทำหน้าที่ให้

น้ำประปาที่ผลิตได้ไหลผ่านเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำ

2.8“ปริมาณน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่าย

น้ำกับปริมาณน้ำจำหน่าย

2.9“ปริมาณน้ำจำหน่าย”  หมายถึง  ปริมาณน้ำที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    ขายได้ในช่วง

ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง  โดยรวมผลจากปริมาณน้ำที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งจะไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำที่อ่าน หรือกำหนดจากมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำทั้งหมดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

2.10“อัตราน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสีย  เทียบกับปริมาณน้ำที่จ่ายผ่าน

มาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ

2.11“ค่าตัวคูณปรับฐานปริมาณน้ำสูญเสีย”  หมายถึง  ตัวคูณที่ได้ทำการสอบเทียบตัวเลขปริมาณน้ำผ่าน

มาตรวัดน้ำหลักทุกตัว  ที่มีการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ  เพื่อทำให้ตัวเลขปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำหลักถูกต้อง  และเชื่อถือได้ โดยจะต้องมีตัวแทนผู้ว่าจ้าง ร่วมในการสอบเปรียบเทียบ เพื่อกำหนดค่าตัวคูณปรับฐานปริมาณน้ำสูญเสีย

2.12“ปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย”  หมายถึง  ผลต่างระหว่าง ปริมาณน้ำที่ส่ง/จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำรวมสะสม ตั้งแต่การติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ/หรือการที่จะเริ่มการบริหารลดน้ำสูญเสียจนถึงเดือนเป้าหมาย กับปริมาณน้ำจำหน่ายรวมสะสม ตั้งแต่การติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ/หรือการที่จะเริ่มการบริหารลดน้ำสูญเสียจนถึงเดือนเป้าหมาย

2.13“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย”  หมายถึง  อัตราร้อยละของปริมาณน้ำสูญเสียเฉลี่ยเทียบกับผลรวม

ของปริมาณน้ำที่จ่ายผ่านมาตรวัดน้ำหลักเข้าระบบท่อจ่ายน้ำ  โดยกำหนดวิธีคำนวณหาอัตราเฉลี่ยย้อนหลังตามรายละเอียดใน  ภาคผนวก 3

2.14“อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน”  หมายถึง  อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย 3 - 6  เดือน (นับจากการติดตั้ง

มาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ) โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการสอบเทียบมาตรเพื่อความเที่ยงตรง  ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรที่ระบุไว้ใน  ภาคผนวก 3

2.15“งานที่เกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง”  หมายถึง  งานที่เป็นสัญญาจ้างรายเดียวระบุเฉพาะพื้นที่  (จะเป็นนิติ

บุคคลรายเดียว  หรือร่วมในรูปแบบ  Consortium  หรือ  Joint  Venture)  ในการสำรวจหาท่อรั่ว ซ่อมท่อแตกท่อรั่ว  ซ่อมล้างมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  สอบเทียบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลัก  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตของงานใน  ภาคผนวก 1

2.16 “ราคากลาง” หมายถึง ราคาของฝ่ายวิศวกรรม ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของการประปาส่วน     ภูมิภาคเขต 4 แต่หากว่าไม่มีรายการท่อ – อุปกรณ์ของฝ่ายวิศวกรรมที่จะนำมาใช้ ก็ให้ใช้ราคากลางของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานั้นแทน หรือแล้วแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร

- คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

  - ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือบริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้าง

หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคาประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วม

ค้าจะต้องมีผู้เสนอราคาร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลหากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ  และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดย  กปภ.  จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ  พ.ศ.  2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3.5 ผู้ยื่นเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องมีประสบการณ์ / ผลงานการออกแบบ ติดตั้ง ระบบ  DMA  และผลงานด้านบริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบ DMA (District Metering  Area)  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย ทั้งนี้ผลงาน และการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นคู่สัญญาตรงกับหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ และผลงานดังกล่าว จะต้องมีจำนวนผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า  10,000  ราย วงเงินค่างานจ้างทั้งโครงการ

ไม่น้อยกว่า 17,000,000 บาท (เงินสิบเจ็ดล้านบาท) (ไม่รวมภาษี) /สัญญาจ้าง   หรือผลงานจะต้องแล้วเสร็จตามสัญญาไม่เกิน  5  ปีนับถึงวันยื่นข้อเสนอ  ทั้งนี้  จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์  หรือผลงานด้วย

3.6   ผู้ยื่นเสนอราคา  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียน

ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

  - ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็น

ตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจด้วย

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- เป้าหมายโครงการ

กปภ.  มีเป้าหมายของงานจ้างดังนี้

  - เพื่อควบคุม  และลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในระบบท่อจ่ายน้ำ  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

โดยในสัญญาจ้างงาน ได้กำหนดเงื่อนไข  อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน     ดังรายละเอียดใน ภาคผนวก 3

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  หรือ  กปภ.

พิสูจน์ได้ว่า  ผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  กปภ.  สงวนสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชย/ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นได้

  - ระยะเวลาดำเนินการ  28  (ยี่สิบแปด)  เดือน  นับจากวันที่  กปภ.  แจ้งดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการ  โดยรับผิดชอบดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  ดังนี้

    - การศึกษา  วางแผน  สำรวจ  ออกแบบ  ทดสอบ  และติดตั้งระบบ  DMA  ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์เพื่อใช้ควบคุมน้ำสูญเสีย  ในระบบท่อจ่ายน้ำประปาตามหลักวิชาการ

    - การปฏิบัติงาน  และบำรุงรักษาระบบ  DMA  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในระบบท่อจ่ายน้ำ

4.4.3  การซ่อมท่อแตกรั่วจากการรับแจ้ง/จากการสำรวจ งานค้นหา พร้อมยกเลิกท่อเดิม เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายให้ได้เป้าหมายตามสัญญา โดยการดำเนินงานนั้นจะต้องให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด

- ขอบเขตของงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ  ออกแบบพื้นที่  DMA  ทดสอบขอบเขตพื้นที่  DMA  ให้ครอบคลุม

พื้นที่บริการจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

  - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา  ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก  มาตรวัดน้ำ DMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  และอุปกรณ์

รับ - ส่งข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ  (Tele  Metering)  และอุปกรณ์อื่น ๆ   ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    ตามที่ได้วิเคราะห์และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  - ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    ให้ได้ตามเป้าหมาย

ที่ กปภ.  กำหนดตามข้อ  4.1

5.4 การซ่อมท่อแตกรั่วจากการรับแจ้ง และจากการสำรวจ เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายให้ได้เป้าหมายตามสัญญา โดยการดำเนินงานนั้นจะต้องให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานใน  ภาคผนวก 1

- หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องจัดทำข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  ยกเว้นข้อกำหนดรายละเอียด   (Specification)  ของวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เป็นของต่างประเทศให้เป็นภาษาอังกฤษได้  พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม  และประทับตรา  (ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามกำกับ  และประทับตรา  (ถ้ามี)  ทุกครั้ง

ข้อเสนอประกอบด้วย  2  ส่วน  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกเป็น  2  ซอง  คือ

ส่วนที่  1   (ซองที่ 1)	ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่  2   (ซองที่ 2)	ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อ  3

  - ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  (Technical  Proposal)  ประกอบด้วย

6.2.1  บทสรุปของข้อเสนอ

6.2.2  วิธีการดำเนินงาน

      - ความเข้าใจในเรื่อง  District  Metering  Area  (DMA)

      - การสำรวจ และการออกแบบ  DMA

      - การจัดทำ  และปรับปรุงแบบจำลองทางชลศาสตร์

      - การทดสอบภาคสนามก่อนติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละ  DMA

      - การออกแบบระบบรับ - ส่งข้อมูล

      - การจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในแต่ละDMA และเชื่อมโยงระบบ GIS เข้ากับระบบ DMA

      - การใช้งานระบบ  DMA  และการวิเคราะห์ข้อมูล

      - การบำรุงรักษาระบบ  DMA

      - การฝึกอบรมให้กับพนักงาน  กปภ.

      - การออกแบบและจัดทำแผนที่ระบบ  GIS  หรือระบบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้

6.2.3  การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน  บุคลากรหลัก  ประสบการณ์ของบุคลากรหลัก  และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก  รวมทั้งแสดงจำนวนบุคลากรสนับสนุนด้วย

6.2.4  แผนการดำเนินงาน  ที่ประกอบด้วยงานที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  จนแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ห้ามมิให้ระบุราคาค่าจ้างโดยเด็ดขาด  หากมีการเสนอราคาค่าจ้างใน

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  จะถือว่าผิดเงื่อนไขและจะไม่พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  - วิธีการให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคจะแสดงรายละเอียดใน  ภาคผนวก 10  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนที่  70  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ทุกราย  จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์       (e-Auction)

  - ข้อเสนอทางด้านราคา  (Financial  Proposal)

ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาตามแบบฟอร์มใน  ภาคผนวก 9 พร้อมเอกสารประกอบแสดงที่มาของราคาแต่ละรายการซึ่งระบุราคาต่อหน่วย-โดยราคาที่เสนอในใบเสนอราคานี้ จะมีไว้สำหรับให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะได้ลงนามในสัญญากับ กปภ.  ปรับเปลี่ยนรายละเอียดราคาต่อหน่วยให้สอดคล้องกับวงเงินค่าจ้างตามสัญญา   ตามผลการแข่งขันเสนอราคาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยข้อกำหนดของข้อเสนอทางด้านราคา  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

    - ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

    - ข้อเสนอทางด้านราคาจะต้องประกอบด้วย ประมาณการค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดตาม

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

    - ในส่วนของข้อเสนอราคาในหมวด  ข.  หัวข้อ  4  (งานสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง

DMA) และหมวด ค. หัวข้อ 6  (งานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว) และ หัวข้อ 7  (งานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ) ที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องกรอกรายละเอียด โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ.  ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา  ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิจารณาจากปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติงานจริง  โดย  กปภ.  กำหนดให้ใช้ราคากลางค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  และอื่น ๆ  ตาม  ภาคผนวก 17 หากรายการใดไม่ได้กำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานที่จะต้องทำ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคากันใหม่ตามข้อเท็จจริง และเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดราคาต่อหน่วย หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอข้อเสนอตามแนวทางขอบเขตของงาน  (TOR)  ที่ กปภ.  กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

จึงจะสามารถเสนอแนวทางเลือกอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน  (TOR) และเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.  อีกแนวทางหนึ่ง  (Alternative Proposal) และผู้รับจ้างจะต้องแนบข้อเสนอทางด้านราคาให้สอดคล้องกับข้อเสนอด้วย

- การจ่ายเงินล่วงหน้า

กปภ.จะจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันเงินล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ. ใน ภาคผนวก 15 ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศ ให้แก่ กปภ. ก่อนวันรับเงินล่วงหน้า

กปภ.จะหักเงินค่าจ้างเพื่อชดเชยเงินล่วงหน้าอัตราร้อยละ 20 ของเงินค่าจ้างที่ ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายในแต่ละงวดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจนครบตามจำนวน กปภ. จึงจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่ ผู้รับจ้าง แจ้งให้ทราบ

- การจ่ายเงินค่าจ้าง

กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละครั้ง  รวมถึงครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างตามผลงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จจริง  และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานที่  กปภ.  แต่งตั้ง  และมีหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยมีรายละเอียดใน  ภาคผนวก 4

9.	ค่าปรับ

9.1 ค่าปรับงานสำรวจ ออกแบบ และติดตั้ง DMA

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA  ให้แล้วเสร็จภายใน 300  วัน  หลังจากที่  กปภ.  แจ้งเริ่มงาน  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็นจำนวนเงินวันละ  ร้อยละ  0.25  ของวงเงินค่าสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA  นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ

9.2  ค่าปรับงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.  จะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ กปภ.  กำหนดตามข้อ  4.1  ให้คิดอัตราค่าปรับ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต่ออัตราน้ำสูญเสีย  1%  ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการให้ปรับได้   ไม่เกินวงเงินค่าปรับ   3,500,000   บาท   (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน  ภาคผนวก 5

10.	หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

10.1  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องลงนามในสัญญากับ  กปภ.  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ กปภ.แจ้งให้ทราบ  โดยใช้ร่างสัญญาใน  ภาคผนวก 11

10.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ  5  ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในวันลงนามในสัญญา  หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญาดังกล่าวอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย  หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบพิมพ์ของ กปภ.  ใน  ภาคผนวก 14  ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดอายุสัญญา  กปภ.  จะคืนหลักประกันนี้  เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา

10.3  กปภ.  จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน  เช่น  การขออนุญาตติดตั้งระบบ  DMA  การแจ้งปิดน้ำเพื่อทดสอบการปิดกั้นขอบเขตพื้นที่  DMA  เป็นต้น  โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ลงนามในสัญญากับ  กปภ.  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

11.	การส่งมอบงาน

11.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานหลักที่ใช้ดำเนินงาน  พร้อมรายละเอียด  และเทคนิคการดำเนินงาน  สำหรับโครงการนี้ให้แก่  กปภ.  เป็นภาษาไทย  หลังจากวันที่  กปภ.  ได้ออกหนังสือแจ้งเริ่มงานภายใน  15  วัน

11.2   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่ายเงินค่างานในแต่ละรายการให้สอดคล้อง          กันโดยต้องแจ้ง  กปภ.  ก่อนเริ่มงาน

11.3    ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนในแต่ละรายการ  และเสนอต่อคณะ กรรม

การตรวจการจ้างของ  กปภ.  ในการประชุมตรวจรับงานในแต่ละเดือน

11.4   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ   Final  Report  จำนวน  6  ชุด  หลังจากดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ  ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้

11.5  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ กปภ. ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาระบบ DMA เพื่อให้สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ DMA ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ โดยใช้เนื้อหาหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก กปภ. และมีระยะเวลาในการฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นระยะเวลารวมแล้วไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้ โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กปภ. โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เท่านั้น

12.	ภาคผนวก

ภาคผนวกดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

ภาคผนวก 6	เอกสารข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

ภาคผนวก 7	แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 8	การส่งรายงานความก้าวหน้า (Report)

ภาคผนวก 9	แบบฟอร์มการประมาณราคา

ภาคผนวก 10	การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ภาคผนวก 11	ร่างสัญญา

ภาคผนวก 12	แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

ภาคผนวก 13	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

ภาคผนวก 14	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

ภาคผนวก 15	แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

ภาคผนวก 16	รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ (Specification)

ภาคผนวก 17	ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)

ภาคผนวก 18	ขอบเขตของงาน GIS ที่ต้องดำเนินการจัดทำ

ภาคผนวก  1.

ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ

ขอบเขตของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดในสัญญามีดังนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงาน  หรือจัดให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการ  เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่กำหนดใน  ภาคผนวก 3  ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นครั้งคราวตามสัญญานี้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 งานสำรวจ  ออกแบบพื้นที่  DMA  (District  Metering  Area)  และทดสอบขอบเขตพื้นที่  DMA โดย

วิธี  Zero  Pressure  Test  ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

1.2 งานจัดหา  ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก มาตรวัดน้ำ DMA อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล

ทางไกลอัตโนมัติ (Tele Metering) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ตามข้อสรุป       การออกแบบ และทดสอบพื้นที่ DMA ในข้อ 1.1 โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุใน  ภาคผนวก 16

หากการติดตั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด  หรือจำนวน  และไม่เกินวงเงินงบประมาณ ให้

ดำเนินการประมาณการงาน  เพิ่ม/ลด  เพื่อแก้ไขสัญญา  ก่อนดำเนินการติดตั้ง

ทั้งนี้กรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมจากจำนวนงบประมาณที่กำหนดไว้ซึ่งเกินวงเงิน

งบประมาณ  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับงานเห็นชอบก่อนติดตั้ง  และให้เบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

1.3 งานจัดหา  และติดตั้ง  ศูนย์รับข้อมูล  ณ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  ประกอบด้วย  ชุด

ประมวลผลหลัก,  GPRS modem  และบอร์ดแผนที่จ่ายน้ำพร้อม  Flow & Pressure  display   (มาตรวัดน้ำหลัก)  ขนาดบอร์ด  กว้าง x สูง  3.50 ม. X 2 .00ม. และโปรแกรมประยุกต์สำหรับเชื่อมโยงระบบ GIS เข้ากับระบบ DMA

1.4 งานสอบเทียบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำหลัก  พร้อมทั้งหาค่าตัวคูณปรับฐานน้ำสูญเสียเพื่อให้

สามารถวัดค่าได้สมบูรณ์  โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุใน  ภาคผนวก 3

1.5 งานบำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ  DMA  เช่น  ตู้ควบคุม,  มาตรวัดน้ำ

DMA,  อุปกรณ์  Data  Logger,  บัตรเติมเงิน,  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ  ของระบบ  DMA ฯลฯ

1.6 งานปรับปรุงระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    ให้

สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่ระบุใน  ภาคผนวก 18 และ

    - เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)

1.6.2  	จัดทำ Application เพื่อเชื่อมโยงระบบ DMA เข้ากับระบบ GIS การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ Application นี้ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อม Source Code และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำการคัดลอก เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จาก Application ดังกล่าว หากฝ่าฝืน การประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินคดี  หรือตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

1.7 งานตรวจสอบ  และเฝ้าระวังน้ำสูญเสียในพื้นที่  DMA  จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เก็บข้อมูล  และวิเคราะห์เพื่อหาค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่  DMA  สำหรับใช้เป็น

เกณฑ์เพื่อเฝ้าระวัง  และวางแผนงานบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ  โดยคำนวณจากรายละเอียดใน  ภาคผนวก 3

2) Download  และวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหล  และแรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ  DMA

3) วิเคราะห์และรายงานการตรวจหาสาเหตุกรณีเกิดความผิดปรกติของข้อมูลอัตราการไหล และ

แรงดันน้ำของมาตรวัดน้ำแต่ละ DMA และแจ้งทีมงานซ่อมท่อรั่วเมื่อสรุปสาเหตุจากการแตกรั่ว

4) วิเคราะห์และรายงานปริมาณน้ำสูญเสียในแต่ละเดือนของทุก ๆ  DMA และเสนอแนวทางการ

จัดการลดปริมาณน้ำสูญเสียเดือนถัดไป

- จัดทำคู่มือการใช้งาน  DMA  และบันทึกทะเบียนประวัติการดำเนินงานในแต่ละ  DMA ตลอด

ระยะเวลาสัญญา

  - งานแบบจำลองทางชลศาสตร์  (Network Model)

  - งานจัดทำ   ปรับปรุง   และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจำลองทางชลศาสตร์  (Network

Model) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป  เพื่อใช้ในการศึกษาปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ  รวมทั้งช่วยในการออกแบบระบบ  DMA  ในโครงการนี้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาโปรแกรมสำหรับจัดทำเอง  และจะต้องส่งมอบแบบจำลองชลศาสตร์ที่ได้จัดทำ  และปรับเทียบสมบูรณ์ให้กับ กปภ. ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม EPANET

2)  งานวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์ ผู้รับจ้างรายงานผลที่ได้จากการคำนวณแบบจำลองทางชลศาสตร์ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ทราบทุกเดือน ในช่วงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย  และปรับเทียบสมบูรณ์ให้กับ กปภ. ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยโปรแกรม EPANET โดยมีข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบ GIS

  - งานสำรวจหาท่อรั่ว  และจัดทำ Step Test ที่มีอัตราน้ำสูญเสียสูง อย่างน้อย 2 DMA/เดือน หรือตาม

ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานหรือการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

1.10 งานตัดประสานท่อจ่ายน้ำเข้าในพื้นที่ DMA งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอน/ประตูน้ำลดแรงดันเพิ่มเติม และแบ่งขอบเขตพื้นที่ DMA รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกแบบในข้อ  1.1  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ใน ภาคผนวก 17

  - งานซ่อมท่อแตกรั่วที่พบทั้งหมด  และงานซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  และซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable) โดยไม่รวม ค่าเช่า ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องมือทุกชนิด ใน ภาคผนวก 17

1.12 งานซ่อม / ล้างมาตรวัดน้ำ  ที่ชำรุด  และไม่เที่ยงตรง  รวมทั้งเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำที่เสื่อมสภาพ และที่

มีอายุการใช้งานเกินกว่า  10  ปี  รวมทั้งการย้ายมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำเดิมที่ติดตั้งไม่เหมาะสมนำไปติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม และการซ่อมคืนผิวในการดำเนินต่างๆ เกี่ยวกับงานซ่อมทุกชนิด  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ใน  ภาคผนวก 17

  - งานศึกษา  เพื่อปรับปรุง  และวางเปลี่ยนท่อที่ชำรุด  และหมดสภาพการใช้งาน  รวมทั้งปรับปรุง

เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบท่อที่ชำรุด  เช่น  ประตูน้ำ  หัวดับเพลิง  ฯลฯ  โดยให้ผู้รับจ้างพิจารณารายละเอียดข้อมูลสถิติการแตกรั่ว  อายุการใช้งาน  ลักษณะทางชลศาสตร์ประกอบการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะดังกล่าว

หมายเหตุ :งานปรับปรุง  และวางเปลี่ยนท่อเส้นทางต่างๆ  ที่ได้จากการศึกษาข้างต้น  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว  การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  และจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานดังกล่าว

1.14 งานสำรวจสาเหตุอื่นๆ  ที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน  และการควบคุมของผู้รับจ้าง  แต่เป็นสาเหตุทำให้เกิด

การสูญเสียน้ำประปา  และให้รายงานข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง

1.15 งานจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ในลักษณะ  On  The  Job  Training  ให้แก่พนักงาน

กปภ.ไม่น้อยกว่า  20  คน  เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมง  เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ  DMA  ได้ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของวิทยากร  อุปกรณ์การฝึกอบรม และสถานที่ฝึกอบรมเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด  การประปาส่วนภูมิภาค  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น

1.16 งานจัดหาเครื่องมือ – อุปกรณ์ สำหรับการจัดการลดน้ำสูญเสีย

1.16.1  เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันน้ำ (Data Logger)			 จำนวน  4  ชุด

1.16.2  เครื่องสำรวจหาท่อรั่ว ชนิดฟังเสียงน้ำรั่ว (Water Leak Detecter)	 จำนวน  1  ชุด

1.16.3  laptop + printer						 จำนวน  1  ชุด

1.16.4  เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้ว		 จำนวน  1  ชุด

1.16.5  เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรผู้ใช้น้ำแบบพกพา                จำนวน  1  ชุด

1.16.6  เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่วแบบ Acoustic Rod 1.5 เมตร                  จำนวน  2  ชุด

1.16.7  สายส่งสัญญาณติดตั้งระหว่าง Computer กับ Data Logger           จำนวน  2  เส้น

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา พร้อมส่งมอบเครื่องมือดังกล่าว ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ รายละเอียดตาม ภาคผนวก 16

ภาคผนวก 2.

ข้อมูลสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

ข้อมูลสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  มีรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนองานบริหารจัดการระบบ  DMA  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย  ดังนี้

  - ข้อมูลปริมาณน้ำสูญเสีย  อยู่ระหว่าง  25 %

  - จำนวนผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ  ณ เดือนพฤศจิกายน  2554

มีผู้ใช้น้ำจำนวน ………21,492……… ราย  แยกตามขนาดมาตรวัดน้ำ  ดังนี้

| รายการ | ขนาดมาตรวัดน้ำ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| จำนวนมาตรวัดน้ำ (เครื่อง) | 20,596 | 442 | 305 | 47 | 92 | 4 | - | 6 | - | - |

  - ท่อจ่ายน้ำขนาดต่าง ๆ  ตั้งแต่  100  มม.  ขึ้นไป รวม 165,827 เมตร

| รายการ |  | ขนาดท่อ (มม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100/110 |  | 150/160 | 200/225 | 250/280 | 300/315 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| ความยาวท่อ (เมตร) | 72,205 |  | 63,169 | 47,083 | 1,867 | 54,431 | 3,556 | 3,082 | - | - | - |

ภาคผนวก 3.

เป้าหมาย  และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย

1.  เป้าหมาย

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการลดน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

| กรณีที่ | อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยเส้นฐาน | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ลดลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเมื่อตรวจ วัดในเดือนที่ …(นับจากเดือนที่ กปภ. แจ้งเริ่มงาน) |  |  |  |  |  | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย รวมทั้งโครงการที่จะต้องลดลง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  |
| 1. | น้อยกว่า 25% | 0.20 % | 0.40 % | 0.60 % | 0.70 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.00 % |
| 2. | ตั้งแต่ 25% - 30% | 0.50 % | 1.00 % | 1.50 % | 2.00 % | 2.50 % | 3.00 % | 3.00 % |
| 3. | ตั้งแต่ 31% - 40% | 1.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 4.00 % | 4.50 % | 5.00 % | 5.00 % |
| 4. | มากกว่า 40% | 1.00 % | 2.00 % | 3.00 % | 4.00 % | 4.50 % | 5.00 % | 5.00 % |

หมายเหตุ 	: ผู้รับจ้างต้องหาอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย โดยจะมีค่าปรับตามข้อกำหนดขอบเขตของงานข้อ 8.2

- การตรวจสอบเป้าหมาย

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

โดยที่

Vin 	คือ	ปริมาณน้ำในเดือนใด ๆ ที่จ่ายเข้าไปในระบบท่อจ่ายน้ำ จะวัดจากปริมาณน้ำที่ผ่านมาตรวัดน้ำหลักจ่ายเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ำ โดยมาตรวัดน้ำหลักจะมีการทดสอบความเที่ยงตรง และมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

Vfree 	คือ 	ปริมาณน้ำประปามีค่าเท่ากับผลรวมของ Vf+Vm โดย Vf เท่ากับปริมาณน้ำในเดือนใดๆที่จ่ายให้กับผู้ใช้น้ำฟรี โดยไม่คิดมูลค่า และ Vm มีค่าเท่ากับปริมาณน้ำในเดือนใด ๆ ที่ถูกใช้ในการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำประปา เช่น น้ำล้างท่อ, น้ำดับเพลิง และอื่น ๆ โดยการวัดปริมาณน้ำของ Vf จะคิดปริมาณน้ำจาก หนังสือขอน้ำฟรี ซึ่งได้รับอนุมัติจาก กปภ.สาขากระบี่ และ Vm จะทำการคิดจากมิเตอร์วัดน้ำ Blow off ซึ่งจะติดปลายท่อดับเพลิงทุกครั้งในการ Blow off

Vcon 	คือ 	ปริมาณน้ำในเดือนใด ๆ ที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้น้ำโดยคำนวณจากผลรวมของปริมาณน้ำตามใบแจ้งหนี้การชำระค่าน้ำประปาที่ออกให้กับผู้ใช้น้ำ และปริมาณน้ำที่ส่งให้ประปาใกล้เคียง

Vrec 	คือ 	ปริมาณน้ำที่จะนำมาคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้รับอนุมิติ ให้นำมาคำนวณจาก คณะกรรมการฯ เช่น มีปริมาณน้ำเข้า/น้ำออก จากระบบจำหน่าย กรณีไม่ปกติ

ตัวอย่าง การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียประจำเดือน

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ :

โดยที่

Vin เดือนม.ค.  54  	=  	ปริมาณน้ำจ่ายในเดือนมกราคม  2554 ตาม Vin 2.1

Vfreeเดือนมค. 54  	=  	ปริมาณน้ำประปาในเดือนมกราคม  2554 ตาม Vfree 2.1

Vconเดือนมค. 54 	=  	ปริมาณน้ำประปาในเดือนมกราคม ตาม Vcon 2.1

Vrec เดือนมค. 54 	=  	ปริมาณน้ำที่จะนำมาคำนวณอัตราน้ำสูญเสียกรณีพิเศษ ตาม Vrec 2.1

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน จะคำนวณได้โดยสูตรต่อไปนี้

โดยที่

Vin(O)  	คือ	ผลรวมของ Vin  จำนวน 3-6 เดือน นับจากติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ

Vfree(O)	คือ	ผลรวมของ Vfree จำนวน 3-6 เดือน นับจากติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ

Vcon(O)	คือ	ผลรวมของ Vcon จำนวน 3-6 เดือน นับจากติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ

Vrec (O)	คือ	ผลรวมของ Vrec จำนวน 3-6 เดือน นับจากติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จ

ตัวอย่าง การคำนวณ  สมมติเริ่มสัญญา และ กปภ. แจ้งเริ่มงาน ณ เดือน  พฤศจิกายน  2554 มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักแล้วเสร็จและเริ่มคำนวณ เดือน  มกราคม  2555

โดยที่

Vin(O)	=	 Vin เดือน ม.ค. 55 + Vin เดือน ก.พ. 55 + Vin เดือน มี.ค. 55 + Vin เดือน เม.ย.55 + Vin เดือน พ.ค. 55+ Vin เดือน มิ.ย. 55

Vfree(O) 	=	 Vfree เดือน ม.ค. 55 + Vfree เดือน ก.พ. 55 + Vfree เดือน มี.ค. 55 + Vfree เดือน เม.ย.55 + Vfree เดือน พ.ค. 55+ Vfree เดือน มิ.ย. 55

Vcon (O) 	=	Vcon เดือน ม.ค. 55 + Vcon เดือน ก.พ. 55 + Vcon เดือน มี.ค. 55 + Vcon เดือน เม.ย.55 + Vcon เดือน พ.ค. 55+ Vcon เดือน มิ.ย. 55

Vrec (O) 	=	 Vrec เดือน ม.ค. 55 + Vrec เดือน ก.พ. 55 + Vrec เดือน มี.ค. 55 + Vrec เดือน เม.ย.55 + Vrec เดือน พ.ค. 55+ Vrec เดือน มิ.ย. 55

    - การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของเดือนเป้าหมาย

โดยที่

Vin(N)  		คือ	ผลรวมของ Vin   จำนวน N เดือน นับจากเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

Vfree(N)	คือ	ผลรวมของ Vfree จำนวน N เดือน นับจากเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

Vcon(N)	คือ	ผลรวมของ Vcon จำนวน N เดือน นับจากเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

Vrec (N)	คือ	ผลรวมของ Vrec  จำนวน N เดือน นับจากเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

N = เดือนเป้าหมาย คือ เดือนที่ 3 เดือนที่ 6 เดือนที่ 9  เดือนที่ 12 เดือนที่ 15 และเดือนที่ 18  นับจากเดือนที่เริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

ตัวอย่าง  การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของเดือนเป้าหมาย  สมมติเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ณ เดือน  มกราคม  2555

โดยที่

Vin(12)        	=	 Vin เดือน ม.ค. 55 + Vin เดือน ก.พ. 55 + Vin เดือน มี.ค. 55 + Vin เดือน เม.ย.55 + Vin เดือน พ.ค. 55+ Vin เดือน มิ.ย. 55 + Vin เดือน ก.ค.. 55 +  Vin เดือน ส.ค. 55  + Vin เดือน ก.ย. 55   +  Vin เดือน ต.ค. 55 + Vin เดือน พ.ย. 55 +  Vin เดือน ธ.ค. 55

Vfree(12)     	=	 Vfree เดือน ม.ค. 55 + Vfree เดือน ก.พ. 55 + Vfree เดือน มี.ค. 55 + Vfree เดือน เม.ย.55 + Vfree เดือน พ.ค. 55+ Vfree เดือน มิ.ย. 55 + Vfree เดือน ก.ค. 55 +  Vfree เดือน ส.ค. 55+ Vfreeเดือน ก.ย. 55 + Vfreeเดือน ต.ค. 55 +Vfreeเดือน พ.ย. 55+ Vfreeเดือน ธ.ค.55

Vcon (12)   	 =	 Vcon เดือน ม.ค. 55 + Vcon เดือน ก.พ. 55 + Vcon เดือน มี.ค. 55 + Vcon เดือน เม.ย.55 + Vcon เดือน พ.ค. 55+ Vcon เดือน มิ.ย. 55 + Vcon เดือน ก.ค. 55+ Vcon เดือน ส.ค. 55  +Vconเดือน ก.ย. 55   + Vconเดือน ต.ค. 55  +Vconเดือน พ.ย. 55 + Vconเดือน ธ.ค. 55

Vrec (12)    	= 	Vrec เดือน ม.ค. 55 + Vrec เดือน ก.พ. 55 + Vrec เดือน มี.ค. 55 + Vrec เดือน เม.ย.55 + Vrec เดือน พ.ค. 55+ Vrec เดือน มิ.ย. 55 + Vrec เดือน ก.ค. 55 + Vrec เดือน ส.ค. 55    +Vrecเดือน ก.ย. 55   + Vrecเดือน ต.ค. 55 + Vrecเดือน พ.ย. 55 + Vrecเดือน ธ.ค. 55

การคำนวณหาค่าแรงดันเฉลี่ย (Pav) ที่เหมาะสมในการจ่ายน้ำภายในแต่ละ DMA กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการวิเคราะห์ข้อมูลแรงดันที่ได้จากเครื่องบันทึกแรงดัน (Data Logger) ซึ่งติดตั้ง ณ ตำแหน่งต่างๆ ในระบบท่อจ่ายน้ำ ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบค่าเฉลี่ยดังกล่าว

| หมายเลขของเครื่องบันทึก | แรงดันเฉลี่ยรายเดือน(เมตรน้ำ) | ส.ป.ส. โดยน้ำหนักของจำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) | ส.ป.ส. แรงดันเฉลี่ย (เมตรน้ำ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| อื่นๆ |  |  |  |
| ส.ป.ส. เฉลี่ย |  |  |  |

  - ตัวอย่างการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน  และอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

- การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

ตัวอย่าง การคำนวณสมมติเริ่มคำนวณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

| ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./เดือน) | ม.ค. 55 | ก.พ. 55 | มี.ค. 55 | เม.ษ. 55 | พ.ค. 55 | มิ.ย. 55 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ปริมาณน้ำจ่าย | 575,000.00 | 598,000.00 | 605,000.00 | 631,000.00 | 595,000.00 | 587,000.00 | 3,591,000.00 |
| ตัวคูณปรับฐาน | 0.9775 |  |  |  |  |  |  |
| ปริมาณน้ำจ่าย x 2) | 562,062.50 | 584,555.00 | 591,387.50 | 616,802.50 | 581,612.50 | 573,792.50 | 3,510,202.50 |
| ตัวที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ปริมาณน้ำจ่าย | 722,000.00 | 764,000.00 | 785,000.00 | 815,000.00 | 794,000.00 | 773,000.00 | 4,655,000.00 |
| ตัวคูณปรับฐาน | 0.9245 |  |  |  |  |  |  |
| ปริมาณน้ำจ่าย x 2) | 667,489.00 | 706,318.00 | 725,732.50 | 755,467.50 | 734,055.00 | 714,638.50 | 4,301,698.50 |
| รวมปริมาณน้ำจ่าย x ตัวคูณปรับฐาน ตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 | 1,229,551.50 | 1,290,863.00 | 1,317,120.00 | 1,370,270.00 | 1,315,665.50 | 1,288,431.00 | 7,811,901.00 |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 914,000.00 | 945,000.00 | 982,500.00 | 1,015,000.00 | 920,000.00 | 1,008,000.00 | 5,784,500.00 |
| ปริมาณน้ำสูญเสีย | 25.66 % | 26.79 % | 25.41 % | 25.93 % | 30.07 % | 21.77 % | 25.95 % |
| อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน (%) | 25.95 % |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ	:	1.	ตัวอย่างดังกล่าวเริ่มบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียคือ มกราคม 2555
                   2.	ค่าตัวคูณปรับฐานดูรายละเอียดคำนิยามได้ในหัวข้อ 2 ข้อ 2.11

จากตัวอย่างดังกล่าวสามารถคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานได้ที่ 25.95 % เข้าข่ายกรณีที่ 2 ในข้อ 1 (ตั้งแต่ 25% - 30%) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการลดอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยในเดือนที่ 3, 6, 9, 12,15,18 ลงจากอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%  และ 3.0% ตามลำดับ

- การคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย

| เดือนที่ | อัตราน้ำสูญเสียราย เดือน (%) | เดือนที่คิดอัตราน้ำ สูญเสียเฉลี่ย | อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมาย |  | ตย.อัตราน้ำสูญเสีย เฉลี่ยที่ทำได้ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ลดลง (%) | ไม่เกิน (%) |  |
| ดำเนินการหลังจากติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก/มาตร DMAและสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมวิเคราะห์อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | 25.84 % | เดือนที่ 1-3 | 0.50 % | 25.45 % | 25.35 % |
| 2 | 25.87 % |  |  |  |  |
| 3 | 24.41 % |  |  |  |  |
| 4 | 24.47 % | เดือนที่ 1-6 | 1.00 % | 24.95 % | 23.95 % |
| 5 | 23.44 % |  |  |  |  |
| 6 | 22.80 % |  |  |  |  |
| 7 | 23.15 % | ………… | …………… | ………… | ……………. |
| 8 | 24.80 % |  |  |  |  |
| ….. | …….. |  |  |  |  |
| 16 | 24.18 % | เดือนที่ 1-18 | 3.00 % | 22.95 % | 24.04 % |
| 17 | 24.00 % |  |  |  |  |
| 18 | 23.95 % |  |  |  |  |

หมายเหตุ : (จากตัวอย่างข้อ 2.4 หัวข้อ 1) มีอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐานเท่ากับ 25.95%

ภาคผนวก 4.

การจ่ายเงินค่าจ้าง

            - การจ่ายเงินค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย

กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงานโดยแบ่งค่าจ้างงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

  - หมวดที่ ก งานสำรวจ ออกแบบ ทดสอบระบบ DMA (งบทำการ)

1. งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงแผนที่ GIS 	   (Factor F = 1.0000)

2. งานออกแบบระบบ DMA และทดสอบภาคสนาม 	   (Factor F = 1.0000)

3. งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในระบบแผนที่ GIS 	   (Factor F = 1.0000)

4. งานสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก 	   (Factor F = 1.0000)

5. งานจัดทำ และปรับเปรียบเทียบแบบจำลองชลศาสตร์ 	   (Factor F = 1.0000)

6. งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application  & Develop software)	   (Factor F = 1.0000)

  - หมวดที่ ข งานก่อสร้างวางท่อ พร้อมจัดหา และติดตั้งระบบ DMA (งบลงทุน)

1. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ             Factor F = 1.1265)

2. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัด DMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ              (Factor F = 1.1265)

3. งานจัดหาและติดตั้งศูนย์ควบคุม ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (Factor F = 1.1265)

4. งานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการจัดการลดน้ำสูญเสีย             (Factor F = 1.0000)

5.งานสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง DMA (Reimbursable)	  (Factor F = 1.1265)

  - หมวดที่ ค งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (งบทำการ)

  - งานตรวจสอบพื้นที่ DMA และวิเคราะห์ข้อมูล 	 (Factor F = 1.0000)

  - งานสำรวจหาท่อรั่ว  Step Test 	 (Factor F = 1.0000)

  - งานบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบ DMA 	 (Factor F = 1.0000)

  - งานวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์ 	 (Factor F = 1.0000)

  - งานบริหารโครงการ 	 (Factor F = 1.0000)

  - งานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว (Reimbursable)	 (Factor F =                  ตามตารางงานก่อสร้างทางที่ กปภ.ใช้ )

  - งานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ (Reimbursable)	 (Factor F = 1.0000)

  - งานจัดทำคู่มือการใช้งาน และทะเบียนประวัติ DMA                 (Factor F = 1.0000)

  - งานฝึกอบรมการออกแบบ และใช้งานระบบ DMA                   (Factor F = 1.0000)

ค่าจ้างลดน้ำสูญเสียข้างต้นซึ่งผู้รับจ้างประสงค์จะเบิกจ่ายจากผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอปริมาณงานและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบก่อนดำเนินงาน  และเมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะเบิกจ่ายค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนทุกรายการ  เสนอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

            - บัญชีแสดงค่าจ้างในการลดน้ำสูญเสีย 28 เดือน

ค่าจ้างในการลดน้ำสูญเสีย ตลอดระยะเวลาตามสัญญา 28 (ยี่สิบแปด) เดือน ให้นำบัญชีแสดงค่าจ้างในการลดน้ำสูญเสีย ที่ผู้รับจ้างจัดทำภายหลังการประกวดราคามาแนบท้ายข้อนี้ รายละเอียด ภาคผนวก 9

            - หลักเกณฑ์ในการคิดค่าจ้างลดน้ำสูญเสีย

- ค่าจ้างที่ใช้วิธีการคิดแยกปริมาณวัสดุ แรงงาน และอื่นๆ ตามที่ได้ดำเนินการจริงประกอบด้วย

3.1.1 งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงแผนที่ GIS

3.1.2 งานออกแบบระบบ DMA และทดสอบภาคสนาม

3.1.3 งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในระบบแผนที่ GIS

3.1.4 งานสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก

3.1.5 งานจัดทำ และปรับเปรียบเทียบแบบจำลองชลศาสตร์

3.1.6 งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application  & Develop software)

3.1.7 งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

3.1.8 งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัด DMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

3.1.9 งานจัดหา และติดตั้งศูนย์ควบคุม ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

3.1.10 งานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการจัดการลดน้ำสูญเสีย

3.1.11 งานสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง DMA (Reimbursable)

3.1.12 งานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว (Reimbursable)

3.1.13 งานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ (Reimbursable)

3.1.14 งานจัดทำคู่มือการใช้งาน และทะเบียนประวัติ DMA

3.1.15 งานฝึกอบรมการออกแบบ และใช้งานระบบ DMA

- ค่าจ้างที่ใช้วิธีการคิดตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายรายเดือน ประกอบด้วย

3.2.1 งานตรวจสอบพื้นที่ DMA และวิเคราะห์ข้อมูล

3.2.2 งานสำรวจหาท่อรั่ว  Step Test

3.2.3 งานบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบ DMA

3.2.4 งานวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์

3.2.5 งานบริหารโครงการ

- วิธีการคิดค่าจ้าง

  - ค่าจ้างงานตาม  หมวด ข และ หมวด ค ในส่วนที่มี Factor F ให้คิดแยกเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบ ค่าซ่อมพื้นผิว และอื่นๆ แล้วนำผลรวมมาคูณด้วย  Factor F ในแต่ละหมวด เป็นค่าจ้างของงานนั้น โดยใช้ราคาต่อหน่วย ตามที่กำหนด หากรายการใดไม่ได้กำหนดราคาต่อหน่วยไว้ให้ใช้ราคากลางของฝ่ายวิศวกรรม ราคาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันที่จะกำหนดราคาต่อหน่วย ตามข้อเท็จจริงและเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

  - ค่าจ้างงานตาม หมวด ก หมวด ข และ หมวด ค ในส่วนไม่มี Factor F จะคิดค่างานตามราคาต่อหน่วยเหมาจ่ายรายเดือน หรือเหมางาน ที่ปรากฏในบัญชีแสดงค่าจ้างในการลดน้ำสูญเสีย และหากไม่ปรากฏความก้าวหน้า กปภ. จะไม่พิจารณาเบิกจ่ายในแต่ละส่วนงานนั้น

  - ค่าจ้างงานข้างต้น เป็นค่าจ้างงานที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

            - บัญชีแสดงค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าทดสอบท่อ ค่าซ่อมพื้นผิวและอื่นๆ ณ วันลงนามในสัญญา ให้เป็นไปตามราคากลาง แต่หาก กปภ. มีรายการเพิ่มเติม ให้นำมาใช้กับงานนี้ด้วย

            - กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้  เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น  โดยในการชำระเงินค่าจ้างดังกล่าว กปภ. จะชำระโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีเท่านั้น

            - ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินที่จ่ายให้นี้ ไปใช้จ่ายเฉพาะที่ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้รับจ้างนำเงินไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนจากผู้รับจ้าง  หรือจากธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาจ้างนี้ได้ทันที

            - ค่างานที่เสนอราคาแต่ละรายการของผู้รับจ้างต้องเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)

            - กปภ. จะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายในแต่ละครั้งของหมวดงบลงทุน เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

            - กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างงานหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable) ประกอบด้วย งานซ่อม / เปลี่ยนประตูน้ำตัดตอน และตัดประสานท่อเข้า  DMA  และงานซ่อมท่อทุกขนาด/งานยกเลิกท่อเดิม งานเกี่ยวกับมาตรผู้ใช้น้ำ และงานเปลี่ยนท่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างโดยอ้างอิงราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ตาม  ภาคผนวก 17

ภาคผนวก 5.

ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ

ในกรณีเดือนเป้าหมาย ผู้รับจ้าง ไม่สามารถ ลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนดใน ภาคผนวก 3. ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยวิธีการคำนวณตามสูตรการคำนวณค่าปรับ ดังนี้

ค่าปรับ	=(Pn−Po)×Cn

โดยที่

Pn	= 	อัตราน้ำสูญเสียสะสมเฉลี่ยที่ทำได้ (จากเดือนเริ่มต้น ถึงเดือนเป้าหมาย)

Po	= 	อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา ภาคผนวก 3

Cn	= 	อัตราค่าปรับตามสัญญา

- เดือนเป้าหมาย คือ เดือนที่ 3 เดือนที่ 6 เดือนที่ 9 เดือนที่ 12 เดือนที่ 15 และเดือนที่ 18 เริ่มดำเนินการหลังจากวิเคราะห์อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน

- อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา = อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา ภาคผนวก 3

  - ภาคผนวก 3 จาก ตย. 							25.95%

  - เดือน ที่ 3 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 0.50% จากเส้นฐาน		25.45%

  - เดือน ที่ 6 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 1.00% จากเส้นฐาน		24.95%

  - เดือน ที่ 9 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 1.50% จากเส้นฐาน		24.45%

  - เดือน ที่ 12 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 2.00% จากเส้นฐาน	23.95%

  - เดือน ที่ 15 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 2.50% จากเส้นฐาน	23.45%

  - เดือน ที่ 18 ภาคผนวก 3 จาก ตย. กำหนดลดลง 3.00% จากเส้นฐาน	22.95%

- อัตราค่าปรับของเดือนเป้าหมาย ต่ออัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน 1% (Cn) ตามสัญญานี้คือ

C3	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1% 	C6	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

C9	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1% 	C12	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

C15	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1% 	C18	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

- ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ  สมมติเริ่มดำเนินการบริหารจัดการเพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย เดือน ก.ค. 55 ดำเนินการหลังจากวิเคราะห์อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเส้นฐาน (จากตาราง ภาคผนวก 3)

  - ค่าปรับ เมื่อครบกำหนด 3 เดือน (เดือน กันยายน 2555)

P0  	=	อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา ภาคผนวก 3

=	25.45 %

P3 	=	อัตราน้ำสูญเสียสะสมเฉลี่ยที่ทำได้ (เดือน ก.ค. 2555 ถึง เดือน ก.ย. 2555)

=	 25.35 %

C3 	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

ค่าปรับ	=   (25.35 – 25.45) x 500,000 / 1%

=   0 บาท

ค่าปรับที่จะปรับได้	=	0 บาท

  - ค่าปรับ เมื่อครบกำหนด 6 เดือน (เดือน ธันวาคม 2555)

P0	=	อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา ภาคผนวก 3

=	24.95 %

P6  	=	อัตราน้ำสูญเสียสะสมเฉลี่ยที่ทำได้ (เดือน ก.ค. 2555 ถึง เดือน ธ.ค.2555)

=	23.95 %

C6 	= 	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

ค่าปรับ	=	(23.95 – 24.95) x 500,000 / 1%

=	0   บาท

ค่าปรับที่จะปรับได้	=	0 บาท

  - ค่าปรับ เมื่อครบกำหนด 18 เดือน (เดือน ธันวาคม 2556)

P0	=	อัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยเป้าหมายตามสัญญา ภาคผนวก 3

=	22.95 %

P18	=	อัตราน้ำสูญเสียสะสมเฉลี่ยที่ทำได้ (เดือน ก.ค. 2555 ถึง เดือน ธ.ค. 2556)

=	24.04 %

C18	=	500,000 (ห้าแสน) บาท/ 1%

ค่าปรับ	=	(24.04 – 22.95) x 500,000 / 1%

=	545,000 บาท

ค่าปรับที่จะปรับได้	=	545,000 บาท

หมายเหตุ	:	กรณีที่ผู้รับจ้างสามารถลดอัตราน้ำสูญเสียที่ทำได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ เป้าหมายของสัญญาภาคผนวก 3 ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องตามข้อกำหนด

ภาคผนวก 6.

เอกสาร  ข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

  - ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาเอกสารและข้อมูล  เท่าที่สามารถจะหาได้  ประกอบด้วย

  - แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่   ก่อนเริ่มงานตามสัญญาจ้าง ได้แก่

  - ระบบท่อจ่ายน้ำประปา  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูล  ชนิดท่อ  ขนาดท่อ  ความยาวท่อ อายุท่อ  และข้อมูลอุปกรณ์ประกอบท่ออื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  - แบบแปลนรายละเอียดงานก่อสร้างจริง  (As - built Drawing)  ของโรงผลิตน้ำประปา โครงข่ายระบบท่อจ่ายน้ำประปา สถานีสูบจ่ายน้ำ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - ระบบจัดเก็บรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ใช้น้ำ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภท

  - ข้อมูลระบบผลิตน้ำประปา  ได้แก่

  - รายงานปริมาณน้ำผลิต  และปริมาณน้ำจ่ายย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการอ่านมาตรวัดน้ำหลัก  และประวัติการซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำหลักย้อนหลัง  5  ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลบันทึกการร้องเรียนน้ำไม่ไหล  และแจ้งท่อแตกรั่วของผู้ใช้น้ำย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12 เดือน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาย้อนหลัง  5  ปี  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้  และแผนงานที่กำลังจะดำเนินการในอนาคต

  - ข้อมูลการซ่อมเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำย้อนหลัง  5  ปี  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลการจ่ายน้ำฟรีเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชน  หรือหน่วยงานรัฐ  รวมทั้งการปล่อยน้ำเพื่อล้างท่อย้อนหลังไม่น้อยกว่า  12  เดือน  นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญานี้

  - ข้อมูลแผนผังองค์กร  และสายงานบังคับบัญชาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

  - เอกสาร  และข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้กับผู้รับจ้างตามข้อ  1.  ถือเสมือนว่ามีความเที่ยงตรง และดีที่สุดเท่าที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถจัดหาให้ได้

ภาคผนวก 7.

แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงาน  และแผนปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้

  - แผนการดำเนินงาน  หมายถึง  แผนการดำเนินงานรวมของงานจ้างบริหารจัดการ  และบำรุงรักษาระบบ  DMA เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

  - แผนปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินการ  และค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  โดยประมาณการในแต่ละกิจกรรม

  - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละเดือน  ให้แก่ผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า       7 วัน ก่อนถึงวันแรกของเดือนที่จะต้องปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น สำหรับแผนงานในเดือนแรกให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ปรากฏในสัญญาจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนการดำเนินงาน  และแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด  และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกๆ  3 เดือน ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างนี้

ภาคผนวก 8.

การส่งรายงานความก้าวหน้า(Report)

  - รายงานประจำวัน  (Daily Report)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน และปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง โดยที่ให้ทางผู้ควบคุมงานลงนามรับรองสำเนาทุกวัน และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  24 ชั่วโมง หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำเดือน  (Monthly Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำเดือนให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในเดือนนั้นๆ  นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง  รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียของเดือนนั้น ๆ  โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง  และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  5  วัน  หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำไตรมาส  (Quarter Report)

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจำไตรมาสให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการทำงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในไตรมาสนั้นๆ  นอกจากนั้นจะต้องรวมไปถึงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้รับจ้าง  รวมทั้งรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ย  3 เดือนของไตรมาสนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ติดตามการปฏิบัติงานลดน้ำสูญเสีย โดยที่ผู้ควบคุมงานของ  ผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน 10 วัน หลังจากได้รับรายงาน

  - รายงานประจำปี  (Yearly Report)

ในช่วงสิ้นเดือนที่  12  ของแต่ละปี  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีของโครงการ  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในปีนั้นๆ  และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของปีนั้นๆ  โดยที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องลงนามรับรอง  และส่งคืนให้กับผู้รับจ้างภายใน  30  วัน หลังจากได้รับรายงาน

5.	รายงานสรุปโครงการ  (Final  Report)

ในช่วงสิ้นสุดโครงการ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานสรุปโครงการ  รายงานดังกล่าวจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน  และปริมาณงานที่ดำเนินงานในโครงการ  และรายการคำนวณอัตราน้ำสูญเสียเฉลี่ยของโครงการ  ภายในกำหนดอายุสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในรายละเอียด ขอบเขตของการจัดทำรายงานต่างๆ ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4.  เมื่อได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญา

ภาคผนวก 9.

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

| หมวด | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- | --- |
| ก | งานสำรวจ ออกแบบ ทดสอบระบบ DMA |  |
|  | 1. งานสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงแผนที่ GIS |  |
|  | 2. งานออกแบบระบบ DMA และทดสอบภาคสนาม |  |
|  | 3. งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำในระบบแผนที่ GIS |  |
|  | 4. งานสอบเทียบมาตรวัดน้ำหลัก |  |
|  | 5. งานจัดทำ และปรับเทียบแบบจำลองชลศาสตร์ |  |
|  | 6.งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application & Develop software) |  |
| ข | งานก่อสร้างวางท่อ พร้อมจัดหา และติดตั้งระบบ DMA |  |
|  | 1. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |
|  | 2. งานจัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ DMA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |
|  | 3. งานจัดหา และติดตั้งศูนย์ควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ |  |
|  | 4. งานจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโครงการ |  |
|  | 5. งานสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง DMA (Reimbursable) | 1,746,075 |
| ค | งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย |  |
|  | 1. งานตรวจสอบพื้นที่ DMA และวิเคราะห์ข้อมูล |  |
|  | 2. งานสำรวจหาท่อรั่ว และ Step Test |  |
|  | 3. งานบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบ DMA |  |
|  | 4. งานจัดทำ และปรับเทียบแบบจำลองชลศาสตร์ |  |
|  | 5. งานบริหารโครงการ |  |
|  | 6. งานซ่อมท่อแตกรั่ว (Reimbursable) | 6,759,000 |
|  | 7. งานล้างมาตรผู้ใช้น้ำ (Reimbursable) | 1,633,425 |
|  | 8. งานจัดทำคู่มือการใช้งาน และทะเบียนประวัติ DMA |  |
|  | 9. งานฝึกอบรมการออกแบบ และใช้งานระบบ DMA |  |
|  | รวมหมวด ก + ข + ค |  |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |  |
|  | ราคาค่างานรวมทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |  |

ภาคผนวก 10.

เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

| ข้อเสนอทางด้านเทคนิค | คะแนน |
| --- | --- |
| - ประสบการณ์ของบริษัท | 30 |
| - บุคลากร | 20 |
| - วิธีการดำเนินงาน (Approach and Methodology) | 45 |
| - แผนการดำเนินงาน และแผนภูมิขององค์กร | 5 |
| รวม | 100 |

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค  70  คะแนน  ทุกรายจะได้รับสิทธิเข้ายื่นเสนอราคา

รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

1. ประสบการณ์ของบริษัท								30  คะแนน

1.1 ประสบการณ์ด้านบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย และบำรุงรักษาระบบ  DMA (District  Metering  Area)  เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย (5  ปีย้อนหลัง)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย  ขึ้นไป

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้						 5  คะแนน

- ถ้านับได้  2  โครงการ	 ได้						 10  คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้				 15 คะแนน

1.2 การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย  แบ่งเป็นงานที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องคล้ายคลึง  ดังนี้

1.2.1  งานก่อสร้างระบบประปาและเปลี่ยนท่อ				5  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				5 คะแนน

1.2.2  งานซ่อมท่อ							5  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				5 คะแนน

1.2.3  งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก  มาตรวัดน้ำย่อย  ติดตั้งมาตร  DMA	5  คะแนน

- ถ้านับได้  1  โครงการ  ได้ 						2.5 คะแนน

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  4  โครงการ  ได้				5 คะแนน

2. บุคลากร 										20 คะแนน

2.1 พิจารณาจากบุคลากรตามตำแหน่ง/หน้าที่  ดังนี้

ลำดับ				ตำแหน่ง/หน้าที่

1.			ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วย					10  คะแนน

2.			บุคลากร

2.1 วิศวกรระบบประปา (Water Supply Engineer)		5  คะแนน

2.2 วิศวกรสนาม/ผู้ชำนาญการสร้างรูปแบบจำลองระบบท่อ	5  คะแนน

(Network Modeller)

รวม					20  คะแนน

2.2 ในการพิจารณาแต่ละตำแหน่ง/หน้าที่  ดังกล่าว  แยกการพิจารณาออกเป็น

2.2.1 วุฒิการศึกษาหรือวุฒิวิชาชีพ  ( 30 คะแนน)

%		           100		          85 		          70

วุฒิการศึกษา  หรือ	สูงกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี หรือ		ต่ำกว่าปริญญาตรี

วุฒิวิชาชีพ		 หรือ  กว. สามัญ 	     กว. ภาคี

2.2.2 ประสบการณ์การทำงาน  ( 70 คะแนน)  แยกออกเป็น

2.2.2.1 ประสบการณ์การทำงานโครงการทั่วไปตามสาขาวิชาชีพ  (10 คะแนน)

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า 5 โครงการ ได้		 10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า 5 โครงการ คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

2.2.2.2  ประสบการณ์การทำงานโครงการ  (60 คะแนน)

1)  ผู้จัดการโครงการ / ผู้ช่วย  (60/40  คะแนน)

- ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการออกแบบระบบประปา  (10คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ด้านบริหารงานออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  (20  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ด้านบริหารงานและจัดการลดน้ำสูญเสีย  (30  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  5  โครงการ  ได้ 			30 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  5  โครงการ  คะแนนจะได้เป็นสัดส่วน

2)  บุคลากรหลัก ( 60 คะแนน)

วิศวกรระบบประปา  วิศวกรหรือชำนาญการสร้างรูปแบบจำลองระบบท่อ                                                                                                                                                 (60 คะแนน)

- ประสบการณ์การในงานออกแบบระบบประปา  (20คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้ 			20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในงานออกแบบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  ( 40  คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้ 			40 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

วิศวกรสนาม  (60  คะแนน)

- ประสบการณ์ในงานออกแบบระบบประปา  (10 คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้ 			10 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะ ให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา  ( 20 คะแนน)

# การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ ได้			 20 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

- ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานลดน้ำสูญเสีย  (30 คะแนน)

การประปาที่มีผู้ใช้น้ำประมาณ  10,000  ราย

- ถ้านับได้เท่ากับหรือมากกว่า  3  โครงการ  ได้ 			30 คะแนน

- ถ้านับได้น้อยกว่า  3  โครงการ  คะแนนจะให้เป็นสัดส่วน

3. APPROACH & METHODOLOGY  (45 คะแนน)

3.1  ความเข้าใจในวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการดำเนินงาน  และการนำเสนอข้อเสนอ

(Understanding  of  Objective  and  Presentation)  (10  คะแนน )

- เพื่อจะดูว่าบริษัทเข้าใจขอบเขตของงานที่จะทำ  ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน  TOR  หรือไม่และได้มีการไปดูพื้นที่โครงการแล้วหรือไม่  และมีการนำเสนอข้อเสนอเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR  หรือไม่

3.2  วิธีการที่นำมาใช้เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตาม  TOR  อย่างมีประสิทธิภาพ  (35  คะแนน)

3.2.1  กำหนดวิธีการวัดปริมาณน้ำสูญเสีย  ( 3 คะแนน )

3.2.2  การวัดปริมาณน้ำสูญเสียที่ลดลงได้ในส่วนต่าง ๆ  ของระบบ  เช่น  ในระบบท่อ  การลักใช้น้ำ  ความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  เป็นต้น  ( 3 คะแนน )

3.2.3  การออกแบบ  การดำเนินการ  การตรวจสอบและระบบควบคุมน้ำสูญเสีย

( 5 คะแนน )

3.2.4  มาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง  ( 3 คะแนน )

3.2.5  รายละเอียดการปรับปรุงฟื้นฟูระบบท่อแสดงถึงการวางแผนและการดำเนินงาน

( 3 คะแนน )

3.2.6  การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ  ( 3 คะแนน )

3.2.7  การออกแบบเครื่องมือ  การจัดการและแผนงานติดตั้งเครื่องมือ  ( 3 คะแนน )

3.2.8  แผนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา  ( 5 คะแนน )

3.2.9  การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ( 3 คะแนน )

3.2.10  รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ รวมทั้งวิธีการออกแบบและจัดทำแผนที่ระบบ GIS หรือระบบอื่นๆ ( 4 คะแนน )

4. แผนการดำเนินงาน  และแผนภูมิขององค์กร  ( 5 คะแนน)

เพื่อจะดูว่าแผนการดำเนินงานสอดคล้องตามกำหนดระยะเวลาที่ให้ดำเนินการตาม  TOR  หรือไม่  และเพื่อจะดูว่าแผนภูมิขององค์การในการดำเนินงานนี้ว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะของงานบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสียตามที่กำหนดใน  TOR  หรือไม่

ทั้งนี้  คะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องไม่ต่ำกว่า  70 %

หมายเหตุ          ประสบการณ์ (ผลงาน) หมายถึง ผลงานที่เเล้วเสร็จหรือที่ดำเนินการอยู่

ภาคผนวก 11.

ร่างสัญญางานโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

สัญญาเลขที่……………………………..

สัญญานี้ทำขึ้น ณ..............................................................................................................เมื่อวันที่……...…เดือน…………...………..พ.ศ....………….… จังหวัด………………………….ระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาค โดย…………………………………………………………………………..ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………………………………...….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……………………….............……………มีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนอยู่เลขที่………………………………………………….......................................................................โดย………………………………………………………………………………...ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ  1  ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก 1	ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ                                 จำนวน                     แผ่น

ภาคผนวก 2	ข้อมูลสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่   	จำนวน                     แผ่น

ภาคผนวก 3	เป้าหมาย และวิธีการตรวจสอบเป้าหมาย                        จำนวน                     แผ่น

ภาคผนวก 4	การจ่ายเงินค่าจ้าง                                                   จำนวน                     แผ่น

ภาคผนวก 5	ตัวอย่างการคำนวณค่าปรับ                                        จำนวน                     แผ่น

ภาคผนวก.............................................................................................................  จำนวน                     แผ่น

เอกสารใบยื่นเสนอราคา                                                                   จำนวน                     แผ่น

สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้วันที่....................เดือน............................................พ.ศ...............................

ข้อ 	2	บทบัญญัติทั่วไป

2.1 ขอบเขตของงาน

งานที่จะดำเนินงานโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “งาน”) มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

2.2 สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างจะต้องมีสำนักงานเพื่อดำเนินงานในประเทศไทย

  - กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎระเบียบของประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคและความปลอดภัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้มีอยู่ในปัจจุบันหรือออกใช้ต่อไปในภายภาคหน้า

  - การตีความ

- การอ้างอิงทั้งหลายถึง “วัน”  “สัปดาห์”  “เดือน” “ปี” ให้หมายถึง วัน สัปดาห์ เดือนและปี ปฏิทิน เว้นแต่ข้อสัญญาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- การอ้างอิงถึงบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างและห้างหุ้นส่วนแล้วแต่กรณี

- การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวก เป็นการอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกของสัญญานี้

- การอ้างอิงถึงสัญญาใดๆ เป็นการอ้างอิงถึงสัญญานั้นๆ ตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แทนที่ เปลี่ยนใหม่ ต่ออายุหรือขยายเวลา

- การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้หมายความรวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมดที่ผนวกเข้าด้วยกันและการแก้ไขหรือแทนที่กฎหมายที่อ้างถึง

- ชื่อหัวเรื่องของสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้นๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

- “บาท” หมายถึง สกุลเงินที่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทย

  - การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอม หรือความเห็นชอบใดๆ ตามสัญญานี้ให้ทำเป็นหนังสือ และให้ถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้คือ

  - ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

  - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  - ส่งทางโทรสาร

ไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาดังนี้

ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง		  	      ที่อยู่ของผู้รับจ้าง

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

---------------------------------------------	---------------------------------------------

2.6 คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ในสัญญานี้ (รวมถึงบทนำข้างต้นและภาคผนวกของสัญญา) คำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีความหมายดังต่อไปนี้

“สัญญา” หมายถึง สัญญาจ้างงาน โครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ซึ่งทำขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินงาน และภาคผนวกแนบท้าย

“การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ อันเป็นผลจากการกระทำของหน่วยงานราชการ

  - การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  - การออกกฎหมายใหม่

  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย (รวมถึงการตีความใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม) หรือ

  - การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆ ของผู้ว่าจ้างอันมีผลกระทบต่องานตามสัญญา

“ความยินยอม” หมายถึง การอนุญาต ความยินยอม ในอนุญาต การใช้อำนาจ และการอนุมัติอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจจำเป็นต้องได้รับโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้รับจ้างช่วง บุคลากร หรือผู้ช่วยชาญของคู่สัญญานั้น หรือของผู้รับจ้างช่วงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน

“วันเริ่มปฏิบัติงาน” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อของสัญญา

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ผู้รับจ้างช่วง” หมายถึง ผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้

“ระยะเวลาดำเนินงาน” หมายถึง ระยะเวลา 28 (ยี่สิบแปด) เดือน เริ่มตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานตามที่ระบุในสัญญาหรือในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกก่อนระยะเวลาดังกล่าว ให้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันยกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไขการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ หรือตามความตกลงเป็นหนังสือของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

“พื้นที่ดำเนินงาน” หมายถึง พื้นที่ที่ให้บริการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่

“คู่สัญญา” หมายถึง ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง

“คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” หมายถึง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

“งาน” หมายถึง งานที่จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างตามสัญญานี้ตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก 1

ข้อ	3	การนับระยะเวลาทำงาน และเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 28 (ยี่สิบแปด) เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่.................................

เดือน.......................................พ.ศ.......................(โดย กปภ. มิต้องออกหนังสือแจ้งเริ่มงาน) ซึ่งเป็นวันที่ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่……….......….เดือน…………………….พ.ศ……………………….ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือปรากฏในภายหลังว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 	4 	การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน …………………………….……บาท (……………………………………………………………………………………. )ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7 %) จำนวน ………………………บาท (………………………………………………………………..) ตลอดจนภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ทั้งนี้คู่สัญญามีเจตนาทำสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน หรือเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละรายการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายเสนอคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน  โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดตาม ภาคผนวก 4

  - ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับมอบงานให้ตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและลงนามในเอกสารการตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่เบิกจ่ายใน แต่ละครั้ง เงินประกันผลงานที่หักไว้นี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างรายนี้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา และคณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานแล้ว

  - ในการชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร                                  สาขา……………………………………ชื่อบัญชี…………………………………..ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  บัญชีเลขที่…………………………………ซึ่งเจ้าของบัญชีตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

ข้อ	5	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น……………………. เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นจำนวนเงิน……………………………..บาท (…………………………………………………) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดย…………………………………………... เลขที่………………………………………………………… ลงวันวันที่…………………..……….หลักประกันดังกล่าวมีอายุหลังจากวันกิจการแล้วเสร็จภายในกำหนดความรับผิดตามสัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ	6	ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมด

ข้อ	7	การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ	8	การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ	9	หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความอุตสาหะในการดำเนินงานตามสัญญาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ผู้รับจ้าง ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง จะต้องเคารพกฎหมายและประเพณีปฏิบัติของประเทศไทยในขณะที่อยู่ในประเทศไทย ณ พื้นที่ดำเนินงาน ผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนตัวลูกจ้างและผู้รับจ้างช่วงงานที่ละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยจัดหาบุคคลอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาปฏิบัติงานแทนด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น  แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 5

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่า

นายหน้าใด ๆ  เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าผู้รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

  - ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับซึ่งผู้รับจ้างได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้

รับจ้างได้จัดทำเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  และผู้รับจ้างจะใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของ

บุคคลที่สามซึ่งผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

ในกรณีที่บุคคลภายนอกบอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเองหรือแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ	10	การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่าย เงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ	11	การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา  และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ  รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ	12	แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว  หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ	13	การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ	14	งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่ายังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ	15	ค่าปรับ

15.1  ค่าปรับงานสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA  ให้แล้วเสร็จภายใน  300  วัน  นับจากวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาข้อ 3  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็นจำนวนเงินวันละ  ร้อยละ  0.25  ของวงเงินค่าสำรวจ  ออกแบบ  และติดตั้ง  DMA

15.2  ค่าปรับงานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.  จะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการลดน้ำสูญเสียเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ กปภ.  กำหนดตามข้อ  4.1  ให้คิดอัตราค่าปรับ  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  ต่ออัตราน้ำสูญเสีย  1%  ที่ไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย  ทั้งนี้ค่าปรับตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการให้ปรับได้   ไม่เกินวงเงินค่าปรับ   3,500,000   บาท   (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ดังตัวอย่างการคำนวณค่าปรับใน  ภาคผนวก 5

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 15 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ	16	สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ	17	การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ	18	การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกเหตุนั้นมากล่าวอ้างขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือลดหรืองดค่าปรับในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ในกรณีขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ ผู้รับจ้างต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือถึงผู้ว่าจ้างก่อนวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือขอส่งงานงวดสุดท้ายต่อผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้นถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ในการขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับ

การขยายเวลาทำการตามสัญญาก็ดี การขอลดหรืองดค่าปรับก็ดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือลดหรืองดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าผู้รับจ้างยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดแต่เหตุนั้นอีก

ข้อ	19	บุคลากร

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ ด้วยการใช้ความรู้ทางเทคนิคและ

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานตาม ภาคผนวก 1

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพต่างชาติแต่ละคน

เสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนที่บุคลากรผู้นั้นจะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานนี้

  - ผู้รับจ้างจะต้องยื่นประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์ของบุคคลากรวิชาชีพในท้องถิ่น

  - แต่ละคนเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนที่จะอนุญาตให้บุคลากรผู้

นั้นเริ่มปฏิบัติงานได้

  - ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นอันสมเหตุสมผลว่าบุคลากรที่ผู้รับจ้างว่าจ้าง หรือนำเข้ามา

ปฏิบัติงานมีความประพฤติมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้บุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่ดำเนินงานหรือสำนักงานได้ โดยผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ และจะต้องจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานแทน เพื่อมิให้งานต้องล่าช้า

  - ผู้รับจ้างมีสิทธิจะย้าย และเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามความเหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ในการดำเนินงานตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น  2  ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง  และฉบับหนึ่งสำหรับ ผู้รับจ้าง คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...................................................................ผู้ว่าจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับจ้าง

(............................................................)

ลงชื่อ.................................................................พยาน

(............................................................)

ลงชื่อ…….........................................................พยาน

(..............................................................)

ภาคผนวก 12.

แบบจดหมายนำส่งข้อเสนอ

## ที่……………………………..			                     เขียนที่…………………………………

วันที่ ……. เดือน ………………… พ.ศ. ………

เรื่อง    	ยื่นข้อเสนอโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

เรียน  	คณะกรรมการดำเนินการจ้างโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่    อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

อ้างถึง	ประกาศเชิญชวนของการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ …………... และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งภาคผนวกแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย	ข้อเสนอแยกเป็น 2 ซอง ประกอบด้วย

- ข้อเสนอทางคุณสมบัติ

- ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

ข้าพเจ้า (บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย (………………………………...) ได้อ่านรายละเอียดในประกาศเชิญชวน และ TOR ที่อ้างถึงอย่างรอบคอบแล้ว และมีความประสงค์ที่จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กปภ.ดังต่อไปนี้

1.ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการในประกาศเชิญชวน และข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่อ้างถึง

2.ข้าพเจ้ารับรองว่า บริษัท/กลุ่มบริษัท ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ข้าพเจ้ายินดีจะดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

จะดำเนินการให้มีการลงนามในสัญญาระหว่าง กปภ. กับบริษัท ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กปภ.

จะดำเนินการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันลงนามสัญญากับ กปภ. มีมูลค่าร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากข้าพเจ้า ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ กปภ. ริบหลักประกันซองข้อเสนอและเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายถัดไปมาเจรจาต่อรองได้

1.ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยืนระยะเวลาของข้อเสนอทั้งหมดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 150 วัน นับจากวันยื่นข้อเสนอ และจะขยายระยะเวลาออกไปตามที่ กปภ. จะเห็นสมควร

2.ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปในการจัดเตรียมข้อเสนอครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หาก กปภ. ไม่รับข้อเสนอของข้าพเจ้า

3.ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและตัวเลข โดยรอบคอบในข้อเสนอนี้ และ กปภ. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง และข้อตกหล่นในรายละเอียดของข้อเสนอนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ……………………………………………………..

(…………………………………………………..)

ผู้ยื่นข้อเสนอ / ผู้รับมอบอำนาจ

ภาคผนวก 13.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันซอง

เลขที่…………………………		วันที่ ……………………………………….

ข้าพเจ้า………...….(ชื่อธนาคาร)……..……….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……...............……………… ถนน…………………………...….ตำบล/แขวง…......……………………อำเภอ/เขต…………..…....…………จังหวัด……………………………..โดย…………………....………………….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

1)  ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…...…...(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…...…...เสนอราคาค่าจ้าง โครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้ยื่นข้อเสนอ และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน………………...........................……….บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียว กับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน……………… บาท ในกรณีที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน ในการยื่นข้อเสนออันเป็นเหตุให้การประปาส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและการประปาส่วนภูมิภาค ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้บริษัท/กลุ่มบริษัท …...(ผู้ยื่นข้อเสนอ) ………ชำระหนี้นั้นก่อน

2)  หนังสือค้ำประกันนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่………..(วันที่ยื่นข้อเสนอ) ………….………ถึงระยะเวลา

ที่บริษัท/กลุ่มบริษัท………..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……..…ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดขอบเขตของงาน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ

3) ถ้าบริษัท/กลุ่มบริษัท...................(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…………………..ขยายกำหนดระยะเวลาข้อเสนอ

ออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกำหนดระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาของข้อเสนอที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 14.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันสัญญา

เลขที่……………………………..			วันที่……………………………..................…..

ข้าพเจ้า……….(ชื่อธนาคาร)….........สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…….........….ถนน.................................ตำบล/แขวง………........…………อำเภอ/เขต………………………… จังหวัด………………....……………..โดย….....………........…………ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

1)   ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท……...(ผู้ยื่นข้อเสนอ)……….เสนอราคาค่าจ้าง โครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้ยื่นข้อเสนอ  และต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนเงิน…………………….บาท นั้น

ข้าพเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้างจำนวนไม่เกิน…………………….บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้รับจ้างถูกผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะยินยอมชำระเงินจำนวนดังกล่าว ตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องทันทีโดยจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2)  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง  หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข  ใด ๆ ในสัญญาให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ  ด้วย

3)  หนังสือค้ำประกันนี้  มีผลบังคับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาระหว่างผู้รับจ้าง	และผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 15.

แบบหนังสือค้ำประกัน หลักประกันเงินล่วงหน้า

เลขที่……………………………..			วันที่………………………………..

ข้าพเจ้า…………..(ชื่อธนาคาร)……………….สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………… ถนน……………………………….ตำบล/แขวง………………………อำเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………………..โดย………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ต่อการประปาส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปนี้

- ตามที่บริษัท/กลุ่มบริษัท…..(ผู้ยื่นข้อเสนอ)…ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง

โครงการติดตั้งระบบ  DMA  จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่………………ลงวันที่...........................ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน......   ..………………..บาท นั้น

- ข้าพเจ้า ยินยอมค้ำประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปภายในวงเงิน

ไม่เกิน..............………………..บาท (……………………………..............................……………………….)

- หากผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ตามเงื่อนไขอื่น ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวน…………………..บาท(……………………………………….) หรือตามจำนวนที่ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่จำต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

- หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจาก

เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

- ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบ

ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ………………….………………….ผู้ค้ำประกัน

(…………………….……………)

ตำแหน่ง………………………………….

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

(ลงชื่อ) ………………….…………………. พยาน

(…………………….……………)

ภาคผนวก 16.

รายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ (Specification)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ  (Ultrasonic Flow Meter : Wet Tap Type)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter : Inline Type)

- เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger)

- เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Turbine Flow Meter : Inline Type)

- เครื่องตรวจหาทอรั่วแบบบันทึกขอมูลดวย Leak Noise Logger

- เครื่องมือตรวจหาท่อรั่วชนิดฟังเสียงน้ำที่รั่ว

- เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุตตร้าโซนิค แบบกระเป๋าหิ้ว

- เครื่อง Laptop สำหรับ Downdoad ข้อมูลหน้างาน

- ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับศูนย์รับส่งข้อมูล

- เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรผู้ใช้น้ำแบบพกพา

- เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่วแบบ Acoustic Rod 1.5 เมตร

- มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป

- มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02-2550 งานวางท่อ

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี 2550

- มาตรฐานข้อมูลระบบ GIS ( Database Design) ของการประปาส่วนภูมิภาค

1.เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter: Wet Tap Type)

## 1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ โดยใช้หลักการของคลื่นเสียง การติดตั้งสามารถติดตั้งหัว

อัด (Transducer) ในเส้นท่อเดิมหรือท่อใหม่ได้ อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## 2. คุณลักษณะทางเทคนิค

ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

    - Sensor	:	หัววัดแบบ 2 หัว

    - Repeatability	:	+/- 0.5% หรือดีกว่า (ที่ความเร็ว 0.3 – 10 เมตร/วินาที)

    - Accuracy	:	+/- 2% หรือดีกว่า (ที่ความเร็วมาตรฐาน)

    - Use for pipe diameter	:	dia 100 – dia 1,000 มม.

    - Protection	:	IP68 หรือดีกว่า

    - Pressure	:	สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 10 kg/cm2

    - Temperature	:	สามารถวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิ 0 °C - 50°C

ส่วนแปลงสัญญาณและแสดงผล (Transmitter & Display)

    - Installation	:	ติดตั้งแยกกับส่วนรับสัญญาณ (Sensor) ระยะห่างได้ไม่ต่ำกว่า 20 เมตร

    - Protection	:	IP65 หรือดีกว่า

    - Display	:	LCD Display 2 บรรทัด แสดงค่าได้ทั้งอัตราการไหล และความเร็วการไหล (Flow Rate & Velocity) 	ทั้ง 2 ทิศทาง และสามารถวัดค่าปริมาณการไหลรวม (Totalize)

    - Communication	:	สามารถเชื่อมโยงกับ PC ด้วย Port RS232 หรือ RS485

    - Supply	:	ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC

    - อุปกรณ์ประกอบ	:	ตามมาตรฐานผู้ผลิต (ถ้ามี)

## 3. การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรูปลักษณะตัวจริง (CATALOGUE) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบการ

ยื่นข้อเสนอด้วย

## 4. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันต่อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Ultrasonic Flow Meter) ที่เสนอเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือความบกพร่องของการผลิต ผู้รับจ้างจักแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

2.เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ  (Electromagnetic Flow Meter : Inline Type)

กมว.658-2547

มาตรวัดน้ำแบบ ELECTROMAGNETIC

1. การจัดหา

จัดหามาตรวัดน้ำแบบ ELECTROMAGNETIC ตามที่แสดงเครื่องหมาย 􀀹 ลงในช่อง 􀂆

1.1 ขนาดมาตรวัดน้ำ(มม.)

􀂆 100 􀂆 150 􀂆 200 􀂆 300 􀂆 400

􀂆 500 􀂆 600 􀂆 800 􀂆 900 􀂆 1000

1.2 วัสดุหรือสารที่ใช้บุหรือเคลือบภายในมาตรวัดน้ำ

􀂆 PTFE OR FUSION BONED EPOXY COATING

􀂆 EPDM OR NEOPRENE 􀂆 HARD RUBBER

2. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นมาตรวัดน้ำแบบ ELECTROMAGNETIC ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ ฟ้า ประกอบด้วยส่วนโครงสร้างและรับสัญญาณ (SENSOR) ส่วนแปลงสัญญาณ (TRANSMITTER) และส่วนแสดงผล (DISPLAY) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

มาตรวัดน้ำมีค่า ACCURACY ± 0.5% และส่วนประกอบมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 โครงสร้างและส่วนรับสัญญาณ (SENSOR)

3.1.1 ติดตั้งเข้ากับระบบท่อน้ำแบบหน้าแปลน มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 68

3.1.2 หัววัด เป็น STAINLESS STEEL (SUS 316) หรือเทียบเท่า

3.1.3 ตัวเรือนเป็น CARBON STEEL หรือ CAST IRON

3.1.4 ความดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

3.2 ส่วนแปลงสัญญาณ (TRANSMITTER) 3.2.1 มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65 3.2.2 สามารถแยกไปติดตั้งห่างจากส่วนรับสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร 3.2.3 สามารถวัดอัตราการไหลที่ความเร็วอยู่ในช่วง + 10 เมตร/วินาที

3.3 ส่วนแสดงผล (DISPLAY)

3.3.1 มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65

3.3.2 แสดงผลด้วยจอ LCD 2 บรรทัดหรือมากกว่า

3.3.3 แสดงผลได้ทั้งอัตราการไหล (FLOW RATED), ปริมาณการไหล (TOTALIZER) และความเร็วได้ทั้งสองทิศทาง สามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า 9,999,999 ลบ.ม.

3.3.4 มีสัญญาณ OUTPUT 4-20 mA ที่ส่งไปที่ DATALOGGER และ/หรือคอมพิวเตอร์โดยตรง

3.3.5 สามารถเปลี่ยนโปรแกรมค่าต่างๆ โดยไม่สูญเสียความเที่ยงตรงและสามารถเก็บ ข้อมูลได้เมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน

3.3.6 ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC หรือ 24 VDC

3.4 ส่วนบันทึกเก็บข้อมูล (DATALOGGER)

3.4.1 มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 kBytes และสามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องได้ทุกๆ 15 นาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน

3.4.2 สามารถกำหนดช่วงเวลาการบันทึกช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลเป็นนาทีหรือชั่วโมงได้

3.4.3 แหล่งจ่ายไฟเป็นแบตเตอรี่โดยใช้งานติดต่อกันได้โดยไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.4.4 มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 65

3.4.5 มีความเที่ยงตรงในอุณหภูมิใช้งานได้ถึง +50 องศาเซลเซียส

3.4.6 มีสายพ่วงต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน

3.4.7 ส่งมอบ CD โปรแกรม (SOFTWARE) เพื่อใช้เก็บข้อมูลจาก DATALOGGER โดยสามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน จำนวน 2 ชุด

3.5 เครื่องป้องกันทางไฟฟ้า (SURGE PROTECTOR)

3.5.1 คุณสมบัติทั่วไป

1) เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า AC LINE SINGLE PHASE ไม่น้อยกว่า 200 Volts เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากแรงดันเสิร์จ,แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะและไฟฟ้าเหนี่ยวนำแรงดันสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า ฟ้าแลบ การตัดต่อหรือลัดวงจรในระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า ซึ่งเข้ามาในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า AC LINE คุณสมบัติทางเทคนิคในการตัดต่อหรือชิ่ง ตามมาตรฐาน IEC ,DIN หรือเทียบเท่า

2) สามารถติดตั้งใช้งานโดยต่อขนานกับ LOAD ได้ทันทีโดยไม่ขึ้นกับกระแสไฟฟ้าที่ LOAD ต้องการ โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพียงชุดเดียวสามารถป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในส่วนหลังได้ทั้งหมด

3) สามารถป้องกันทั้งการต่อแบบกราวด์ร่วม (COMMON MODE) คือ LINE TO GROUND, NEUTRAL TO GROUND และการต่อแบบระดับแรงดันต่างกัน (DIFFERENTIAL MODE) คือ LINE TO NEUTRAL

4) ต้องมีชุด DRY CONTACT อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อการแสดงสภาวะการเสีย (ALARM) ของตัวอุปกรณ์

5) สามารถติดตั้งบนรางมาตรฐาน DIN 35 mm. และสามารถป้องกันอันตรายจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าที่ระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 20

6) ต้องติดตั้งพร้อมกับ BACK UP FUSE ขนาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต

3.5.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- RATED VOLTAGE : ≥ 230 VAC

- MAX OPERATING VOLTAGE : ≥ 250 VAC

- IMPULSE DISCHARGE : ≥ 40 KA.

CURRENT at 8/20 μS

- VOLTAGE PROTECTION : ≤ 1.4 KV

LEVEL (UP)

- DEGREE OF PROTECTION : ≥ IP 20

4. การยื่นซองประกวดราคา

ผู้ขายต้องเสนอรูปลักษณะ (CATALOG) แสดงคุณสมบัติเฉพาะและรายละเอียดประกอบซองประกวดราคา พร้อมทั้งยื่นเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

5. การติดตั้ง

ผู้ขายต้องทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำเข้ากับเส้นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยจัดทำรายละเอียดการติดตั้งให้เจ้าหน้าที่ กปภ.ตรวจสอบก่อนติดตั้ง

6. ใบรับรอง

ผู้ขายต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบความเที่ยงตรงและผลการทดสอบแรงดันใช้งานจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับมาตรวัดอัตราการไหล

7. คู่มือการใช้งาน

ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งานและดูแลรักษามาตรวัดอัตราการไหลให้กับเจ้าหน้าที่ กปภ. พร้อมทั้งส่งคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาจำนวน 2 ชุด หลังจากงานติดตั้งแล้วเสร็จ

8. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันมาตรวัดน้ำแบบ ELECTROMAGNETIC ที่ขายให้กับ กปภ.นี้ เป็นระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง และไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

3.เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และส่งผ่านข้อมูล

กมว.1012-2553

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Data Logger)

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงทนทานเป็น

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยตำหนิหรือชำรุดใดๆสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2. ความต้องการ

จัดหาตามที่แสดงเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □

2.1 ความสามารถในการบันทึก

□ บันทึกความดันน้ำ (Single Channel)

□ บันทึกอัตราการไหล (Single Channel)

□ บันทึกความดันน้ำและอัตราการไหล (Multi Channel)

2.2 Communication

□ RS 232 or RS 485 or USB

□ Lease Line Modem or Dial-Up Modem

□ GPRS Modem

□ Wireless Modem

□ Fiber Optic Modem

2.3 ความเที่ยงตรงเบี่ยงเบน

□ + 0.25%

□ + 0.3%

□ + 0.5%

□ + 1.0%

2.4 ช่วงการวัดความดัน

□ 0-10 บาร์

□ 0-20 บาร์

2.5 หน่วยความจำ (Memory)

□ ไม่น้อยกว่า 32 Kbyte

□ ไม่น้อยกว่า 64 Kbyte

□ ไม่น้อยกว่า128 Kbyte

□ไม่น้อยกว่า 256 Kbyte

2.6 ระดับการป้องกัน (IP) ไม่ต่ำกว่า

□ IP 54

□ IP 67

□ IP 68

2.7 อุปกรณ์ประกอบ

□ สาย Digital ส่งสัญญาณอัตราการไหลของน้ำ

□ สายส่งสัญญาณ ความดันน้ำ (Pressure Hose)

□ ข้อต่อสายส่งสัญญาณ

□ สายส่งสัญญาณติดตั้งระหว่าง Computer กับ Data Logger

□ คู่มือใช้การใช้งาน,การติดตั้งและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

□ LCD Display

□ Hand-Held Computer

□ Notebook

□ PC-Computer

□ อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 การบันทึกข้อมูลสามารถปรับตั้งความถี่ได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

3.2 การบันทึกข้อมูลทับข้อมูลแรกสุดได้เมื่อหน่วยความจำเต็ม

3.3 กำหนดเวลาเริ่มต้นและหยุดได้

3.4 สามารถอ่านข้อมูลที่บันทึก,อ่านและกำหนด Configuration ในการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูล ทั้งแบบต่อตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือผ่านคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานได้

3.5 มีฟังก์ชั่นการทำงานแจ้งเตือน กรณีที่มีการเก็บข้อมูลอัตราการไหลหรือความดันที่เครื่องฯ อ่านได้มีความผิดปกติจากค่าที่ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้

3.6 ช่องสัญญาณเก็บข้อมูลอัตราการไหล สามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับมาตรวัดน้ำที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ ได้มาตรฐานและชั้นนำของโลกได้

3.7 ช่องสัญญาณเก็บข้อมูล ความดันประกอบด้วย Pressure Transducer อยู่ภายใน ซึ่งเก็บข้อมูลความดันของน้ำ

3.8 การอ่านข้อมูลและป้อนโปรแกรมสามารถทำได้โดยผ่าน Hand-Held Computer หรือ Notebook Computer หรือ PC-Computer

3.9 มีโปรแกรมสำเร็จรูปของผู้ผลิตอุปกรณ์ เก็บข้อมูลที่แสดงผลได้ทั้งตัวเลขและกราฟ ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มากับเครื่องฯ สามารถทำงานร่วมกับ Windows 95 /98/2000/XP/NT หรือดีกว่า

3.10 แหล่งจ่ายไฟเป็นชนิดติดตั้ง-ภายในอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.11 อุณหภูมิใช้งาน 0-50 C° หรือดีกว่า

4. การอบรมและคู่มือการใช้งาน

4.1 ผู้ขายต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องทดสอบได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด

5. การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) และ/หรือ เอกสารแจ้งรายละเอียดอื่นๆ แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคาด้วย

6. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกัน Data Logger ที่เสนอขายให้กับ กปภ. นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องมาจากความบกพร่องของการผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

4. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Turbine Flow Meter: Inline XType)

5. เครื่องตรวจหาทอรั่วแบบบันทึกขอมูลดวย Leak Noise Logger อย่างน้อย 2 ชุด

1. คุณลักษณะทั่วไป

เปนเครื่องตรวจหาน้ำรั่วจากทอใตดินในบริเวณที่ตองการสำรวจแบบบันทึกสัญญาณที่เกิดจากเสียงน้ำรั่ว ลงหนวย

ความจำ (Logger) แลวนำขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลดวยเครื่องประมวลผลหรือโปรแกรมสำเร็จรูป  ที่ใชกับคอมพิวเตอร เครื่องและอุปกรณประกอบตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน     ไมมีรอยชำรุดหรือตำหนิใด ๆ สภาพพรอมใชงานไดทันที

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 มีสวนรับสัญญาณและบันทึกขอมูล (Logger) เมื่อใชงานพรอมกันไดอย่างน้อย 2 ชุด

2.2 สามารถบันทึกขอมูล ตองเพียงพอกับการใชงาน

2.3 มีชั้นคุณภาพการปองกันของสวนรับสัญญาณ และ บันทึกขอมูลไมนอยกวา IP 68

2.4 อายุการใชงานของแบตเตอรี่ของเครื่องบันทึกขอมูลไมนอยกวา 5 ป

2.5 มีกลองบรรจุสวนรับสัญญาณ และ บันทึกขอมูลตามมาตรฐานผูผลิต

2.6 ใชงานไดดีกับทอเหล็ก, ทอเหล็กหลอ ทอพีวีซี, ทอ HDPE, ทอ Asbestos Cement และอื่นๆ

2.7 สามารถปรับตั้งคาการบันทึกขอมูลได

2.8 ใชเครื่องประมวลผลแบบเคลื่อนที่ หรือกลองบรรจุ สำหรับถายโอน( Downloaded) ขอ มูลตามมาตรฐานผูผลิต

2.9 ใชชองและสายการถายโอนขอมูลเขาคอมพิวเตอรแบบ RS-232

2.10 โปรแกรมสำเร็จรูปของผูผลิตเครื่องตอง   สามารถทำงานรวมกับ Windows 95/98/NT/2000/XP หรือเทียบเทา

2.11 มีการแสดงผลที่ชุด Logger  เพื่อระบุวา มีทอรั่วหรือไม เปนสัญญาณเสียงเตือน,สัญญาณไฟกระพริบ (LED)  หรือไปแสดงผลอัตโนมัติ ที่ชุดประมวลผลเคลื่อนที่ ตามมาตรฐานผูผลิต

3. การอบรมและคูมือการใชงาน

3.1 ผูขายตองจัดฝกอบรมเจาหนาที่ซึ่ง กปภ.แตงตั้ง จนสามารถใชงานไดดี

3.2 จัดทำคูมือการใชงานและบำรุงรักษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ 2 ชุด

4. การยื่นประกวดราคา

ผูเสนอราคาตองเสนอรูปลักษณะ  (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารแสดงการ

เปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยประกอบซองยื่นราคาดวย

5. การรับประกัน

ผูขายตองรับประกันเครื่องตรวจหาทอรั่ว ที่ขายให กปภ.นี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจากวันสงมอบ

ในชวงเวลาดังกลาว หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใชงานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพรองของผูผลิต ผูขายจักตองแกไขหรือเปลี่ยนใหมโดยทันทีเมื่อไดรับแจงและไมคิดมูลคาใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาสวนภูมิภาค

6. เครื่องมือตรวจหาท่อรั่วชนิดฟังเสียงน้ำที่รั่ว

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือตรวจหาตำแหน่งน้ำรั่วออกจากท่อชนิดฟังเสียงน้ำที่รั่วจากท่อเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ ซีเมนต์ใยหิน หรือ พีวีซี ที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ทราย ถนน และอื่นๆ โดยวิธีวัดเสียงและแสดงผลทางหน้าปัด โดยจะแสดงความถี่เสียงบนจอภาพ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เครื่องมือตรวจหาท่อรั่ว ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

2.1.1 เครื่องขยายเสียง (AMPLIFIER)

2.1.2 เครื่องฟังเสียงจากพื้น (GROUND MICROPHONE)

2.1.3 หูฟังครอบศีรษะ (HEAD PHONE)

2.1.4 อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือตรวจหาท่อรั่ว มีดังนี้

2.2.1 สามารถควบคุมการปรับระดับความถี่และการขยายสัญญาณได้

2.2.2 สามารถปรับระดับของเสียงได้

2.2.3 สามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ความถี่ต่ำสุดถึงความถี่สูงสุด โดยช่วงความถี่ต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 100-1000 เฮิร์ทซหรือดีกว่า

2.2.4 สามารถปรับการขยายสัญญาณเสียงได้ ไม่น้อยกว่า 50 + 10 เดซิเบล

2.2.5 แสดงผลเป็นแบบหน้าปัดชนิด LED หรือดีกว่า

2.2.6 แหล่งจ่ายไฟใช้ แบตเตอรี่แห้งหรือแบตเตอรี่ชนิดประจุซ้ำได้

2.2.7 เมื่อบรรจุแบตเตอรี่เต็มที่ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

3. การอบรมและคู่มือการใช้งาน

3.1 ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ.

3.2 ผู้ขายต้องส่งมอบ คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่ กปภ.

4. การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรูปลักษณะ (CATALOG) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคาด้วย

5. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกัน เครื่องมือตรวจหาท่อรั่ว ที่ขายให้กับ กปภ. นี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือ เนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที เมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

กมว.1015-2553

7.เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพกพา

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพกพา สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำ เป็นของใหม่และรุ่นล่าสุดซึ่งไม่เคยใช้งานมาก่อน มีลักษณะการติดตั้งหัววัด (Transducer) ภายนอกท่อแบบ Clamp-On เครื่องวัดและอุปกรณ์จะต้องบรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงทนทานต่อการกระเทือน

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เครื่องวัดอัตราการไหลมีชั้นคุณภาพการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP 65 หรือเทียบเท่า

2.2 ใช้หลักการคำนวณอัตราการไหลในเส้นท่อ แบบ Transit time

2.3 มีระบบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง (Built – in diagnostic) ซึ่งสามารถวัดความเข้มของสัญญาณและคุณภาพของสัญญาณก่อนที่จะทำการวัด

2.4 ใช้วัดอัตราการไหลผ่านท่อ PVC, GRP, STEEL, และอื่นๆ รวมทั้งท่อที่มี Lining ต่างๆ เช่น Cement Motar , Tar epoxy และอื่นๆได้

2.5 ค่าขีดจำกัดของการวัดที่ยอมรับได้

- ความเร็วของน้ำที่เครื่องสามารถวัดได้จะต้องอยู่ในช่วง ± 10 เมตร/วินาที หรือมากกว่า

- ความเที่ยงตรง (Accuracy) คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 2% ในสภาพปกติ

- ค่า Repeatability ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±1%

2.6 หัววัด (Transducer)

- ชนิดของหัววัดเป็นแบบ Universal Type

- สามารถใช้วัดกับท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60-1,000 มม.หรือมากกว่า

- หัววัดสามารถติดตั้งอยู่ห่างจากชุดแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

- หัววัดใช้งานได้ที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง 0°C ถึง 50°C หรือมากกว่า

2.7 ชุดแสดงผล

- จอแสดงผลแบบ LCD หรือ LED แสดงผลเป็นตัวเลข

- สามารถแสดงผลได้ทั้งอัตราการไหล (Flow) และความเร็วของน้ำได้ทั้งสองทิศทาง

- สามารถเก็บข้อมูลในการวัดในหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ข้อมูล

- สามารถให้ค่าสัญญาณอัตราการไหล Output แบบกระแส DC. 4 - 20 mA. ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- มีโปรแกรม (Software) สำเร็จรูปและสายพ่วงต่อสำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากหน่วยความจำ เข้าคอมพิวเตอร์

2.8 Power Input เป็น 220 V. AC. หรือ 12 V. DC. และแบตเตอรี่ชนิดบรรจุกลับ (Rechargeable Battery) ภายในเครื่องอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 8 ชม. รวมทั้ง External Charger

2.9 เครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพกพา (NOTEBOOK COMPUTER) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- CPU : Intel Core 2 Duo T9550 หรือดีกว่า

- Memory(RAM) : 4 GB หรือมากกว่า

- HDD : Hard Disk ความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB

- CD-ROM : DVD-Writer 16x หรือดีกว่า

- DISPLAY : 14.1” WXGA BRIGHT VIEW หรือดีกว่า

- Graphic System : แบบแยก

- Other : Modem 56 Kbps

Ethernet 10/100 Mbps

Media Card Reader อ่านได้ 4 ชนิดหรือมากกว่า

คุณภาพเทียบเท่าตราสินค้า DELL,HP,COMPAQ,IBM,ACER

ใบรับประกันโดยผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบ

ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (Window)

3. อะไหล่และคู่มือ

อะไหล่และคู่มือแต่ละเครื่อง ประกอบด้วย

3.1 แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 2 ชุด

3.2 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุดต่อเครื่อง

4.การยื่นซองเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จากผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายกับ กปภ.

5. เงื่อนไขการส่งมอบ

5.1 ผู้ขายต้องเสนอใบรับรองผลการทดสอบความเที่ยงตรงจากโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุหมายเลขเครื่องตรงตามที่เสนอขายเป็นต้นฉบับจริง

5.2 ผู้ขายต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องวัด พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องวัดได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องวัดอัตราการไหลและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

8.ชุด Laptop สำหรับ Download ข้อมูล

- คุณสมบัติทางเทคนิค

CPU : Intel Core i3-2330M (2.20 GHz, 3 
 VGA : Intel HD Graphics 3000 
 RAM : 2 GB DDR3
 HDD : 500 GB 5400 RPM 
 SIZE : 14 inch WXGA (1366x768) LED

สามารถกันสะเทือน และกันน้ำในตัวได้

- การยื่นข้อเสนอ

ผูเสนอราคาตองเสนอรูปลักษณะ  (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันชุด Laptop สำหรับ Download ข้อมูล ที่เสนอเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับศูนย์รับ ส่งข้อมูล

- คุณสมบัติทางเทคนิค

CPU: CORE i7 2600K 3.40GHz L3 8MB (4C/8T) 
M/B: GIGABYTE PH67A-UD3-B3 
VGA: GIGABYTE GTX570 1280MB GDDR5 320BIT 
HDD: WD5000AAKX 500GB SATA 3 / 16MB BLUE 
RAM: G.SKILL DDR3 4TD/1600 (2GBX2) 
DVD: LG 22X SATA-Interface 
PSU: Scythe Strong 700W 80Plus 
CASE: Coolermaster CM690 ll

- การยื่นข้อเสนอ

ผูเสนอราคาตองเสนอรูปลักษณะ  (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบการยื่นข้อเสนอด้วย

- การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับศูนย์รับ ส่งข้อมูล ที่เสนอเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

10.เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรผู้ใช้น้ำแบบพกพา

กมว.914-2550

เครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำชนิดพกพา

(HAND HELD TEST METER)

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำชนิดพกพา เพื่อวัดปริมาณน้ำของมิเตอร์เทียบกับเครื่องทดสอบ สำหรับใช้งานในภาคสนามหรือตามบ้านพักอาศัยแบบสำเร็จรูป อุปกรณ์ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำต้องประกอบครบชุดสามารถใช้ทดสอบได้ทันทีและต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 ใช้ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำขนาด ½ , ¾ และ 1 นิ้ว

2.2 อัตราการไหลที่ใช้ทดสอบได้ระหว่าง 100 – 2,500 ลิตรต่อชั่วโมง

2.3 ความดันสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 100 psi

2.4 อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 40 oC

2.5 ค่าความเที่ยงตรง (Accuracy) คลาดเคลื่อนไม่เกิน + 1.5 %

2.6 แสดงผลเป็นตัวเลขหรือจอ LCD และมีปุ่มกดเพื่อตั้งศูนย์ใหม่หรือแหวนหมุนเพื่อตั้งศูนย์สำหรับการเริ่มอ่านค่าใหม่

2.7 มีชุดข้อต่อแบบสวมเร็วสำหรับต่อกับก๊อกสนามขนาด ½ , ¾ และ 1 นิ้ว หรือท่อยางขนาด ½ ได้

2.8 บรรจุในกระเป๋าหิ้วที่แข็งแรงทนทานต่อการกระเทือน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. อะไหล่และคู่มือ

3.1 ปะเก็นที่จำเป็นในการทดสอบมาตรวัดน้ำของแต่ละขนาด ขนาดละ 2 ชุด

3.2 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด ต่อเครื่อง

4.การยื่นซองเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จากผู้ผลิตเพื่อยืนยันว่าสามารถขายหรือให้บริการหลังการขายกับ กปภ.

5. เงื่อนไขการส่งมอบ

5.1 ผู้ขายต้องเสนอใบรับรองผลการทดสอบความเที่ยงตรงจากโรงงานผู้ผลิต ที่ระบุหมายเลขเครื่องตรงตามที่เสนอขายเป็นต้นฉบับจริง

5.2 ผู้ขายต้องจัดอบรมและสาธิตการใช้เครื่องทดสอบ พร้อมวิธีดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะรับเครื่องไปใช้งานจนสามารถใช้เครื่องทดสอบได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

6.การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำชนิดพกพาที่ขายให้กับ กปภ.นี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

11. เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่วแบบ Acoustic Rod 1.5 เมตร

กมว. 1147-2554

เครื่องมือฟังเสียงท่อรั่ว

แบบ Acoustic Rod 1.5 เมตร

1.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือฟังเสียงท่อรั่ว ตามแนวท่อน้ำบริเวณกว้างเพื่อให้ทราบว่า บริเวณใดบ้างที่เกิดท่อรั่วและมี

ขนาดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมบริเวณใดบ้างอย่างคร่าวๆ อุปกรณ์ทั้งชุดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่มี

ข้อบกพร่องและไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนของน้ำที่รั่ว แล้วส่งความสั่นสะเทือนไปตามผนังท่อน้ำใน

รูปของคลื่นเสียงไปยังหูฟังผ่านทางแท่งโลหะ (Rod)

2.2 การใช้งานโดยการสัมผัสปลายหัวแท่งโลหะ เข้ากับ มาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ หัวก๊อกน้ำ หัวก๊อกน้ำ

ดับเพลิงสาธารณะ เป็นต้น โดยตำแหน่งที่ให้เสียงเปรียบเทียบที่ดังมากสุด ถือว่าเป็นจุดน้ำรั่วหรือจุดท่อรั่ว

2.3 ชุดหูฟังมีลักษณะสปริงตัวได้ในการยึดจับกับหู หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.4 แท่งโลหะทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เช่น Stainless Steelหรือเทียบเท่ายาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

2.5 ข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3.การยื่นประกวดราคา

ผู้ขายจะต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog) แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคาด้วย

4. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องมือ ฟังเสียงท่อรั่ว แบบ Acoustic Rod ที่ขายให้กับ กปภ.เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งาน

ตามปกติหรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับ

แจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก 17.

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายคืนได้ (Reimbursable)

1 งานซ่อมล้างมาตรผู้ใช้น้ำ ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้                 (Reimbursable)  ในวงเงิน 1,633,425.-บาท โดยมีค่าดำเนินการเหมาจ่ายใน อัตรา 100 บาทต่อครั้ง และค่าแรงซ่อมล้าง /เปลี่ยนมาตร ราคา 50 บาทต่อ 1 เครื่อง ค่าอุปกรณ์ประกอบมาตรที่ชำรุดหรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ผู้รับจ้างจัดหาโดยใช้ราคากลางจากกปภ.

ตัวอย่างการคำนวณ ซ่อม ล้าง/ เปลี่ยนมาตร จำนวน 1 เครื่อง

ค่าดำเนินการเหมาจ่าย 100 บาท + ค่าซ่อม ล้าง/ เปลี่ยนมาตร 1x50 บาท = 150 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ ซ่อม ล้าง/ เปลี่ยนมาตร จำนวน 10 เครื่อง

ค่าดำเนินการเหมาจ่าย 100 บาท + ค่าซ่อม ล้าง/ เปลี่ยนมาตร 10x50 บาท = 600 บาท

- งานสนับสนุนอื่นๆเกี่ยวกับติดตั้ง DMA เช่น งานตัดประสานท่อจ่ายน้ำเข้าในพื้นที่  DMA  งานติดตั้งประตูน้ำตัดตอนเพิ่มเติมเพื่อปิดกั้นและแบ่งขอบเขตพื้นที่  DMA  รวมทั้งงานสนับสนุนอื่นๆ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกแบบในข้อ  1.1  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (Reimbursable)  ในวงเงิน 1,746,075.-บาท

3  งานซ่อมท่อแตกรั่วที่พบทั้งหมด  และซ่อมท่อที่เกิดความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และ

ซ่อมท่อในระยะประกันของผู้รับจ้างรายเดิม  โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างจากราคากลางในหมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้  (Reimbursable)  ในวงเงิน 6,759,000.-บาท

ภาคผนวก  18

ขอบเขตของงาน GIS ที่ต้องดำเนินการจัดทำ

1. ดำเนินการจัดหาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมออร์โธสี มาตราส่วน 1 :4,000 หรือดีกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดและให้มีระบบพิกัด Universal Transverse Mercator (UTM) ZONE 47 , Northern Hemisphere (WGS 84) โดยอ้างอิงกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแผนที่ฐานที่ ก.ป.ภ. ใช้งาน โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการ ที่ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA หรือโครงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

2. ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ BASE MAP ที่ กปภ.จัดหาให้ ให้มีระบบพิกัด Universal Transverse Mercator (UTM) ZONE 47 , Northern Hemisphere (WGS84)

2.1 ในกรณีที่ BASE MAP ที่จัดหาให้ ครอบคลุมพื้นที่บริการแล้ว ให้ทำการปรับปรุงแผนที่ BASE MAP ให้ตรงกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียมในข้อ 1

2.2 ในกรณีที่แผนที่ BASE MAP ที่ ก.ป.ภ.จัดหาให้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการ ให้ทำการจัดหาแผนที่ภาพถ่ายตามข้อ 1  และให้ทำการ Digitize แผนที่ BASE MAP เพิ่มเติมให้ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการที่ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA โดยชั้นข้อมูลที่จะต้องทำการ Digitize เพิ่มเติมให้ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการนั้น ประกอบไปด้วย

2.2.1  ชั้นข้อมูลถนน (ROAD)

2.2.2  ชั้นข้อมูลขอบถนน (ROADEDGE)

2.2.3  ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำ (HYDROL)

2.2.4  ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ (HYDROP)

2.2.5  ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง (CONTOUR)

2.2.6  ชั้นข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (BLDG)

2.2.7  ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง (ADMIN)

2.2.8 ชั้นข้อมูลแนวรั้ว (STRUCT)

โดยข้อมูลแผนที่ BASE MAP ทุกชั้นข้อมูลจะต้องมีมาตรฐาน ดังเอกสารแนบ 1 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งจัดทำโดย  กองภูมิสารสนเทศ

ณ เดือนกันยายน 2551 และจะต้องนำเข้าและกรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้ครบถ้วนทุก Column  ทั้งนี้ในชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง (CONTOUR) นั้น จะต้องทำการจัดหาใหม่ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ และตรงกับแผนทีภาพถ่ายทางอากาศที่มี หรือ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ กปภ.จัดหาให้

3. ดำเนินการสำรวจ,ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลแนวท่อน้ำประปาทุกขนาด ตั้งแต่ท่อบริการขนาดเล็ก จนถึงท่อเมนขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ คือประตูน้ำและหัวดับเพลิง ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการที่ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA โดยจะต้องนำเข้าและกรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้ครบถ้วนทุก Column พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายรูปประตูน้ำและหัวดับเพลิง,จัดทำระวางประตูน้ำและทำการ LINK ข้อมูลรูปถ่ายและระวางประตูน้ำกับแผนที่ให้ครบถ้วน,ทำการ LINK ข้อมูลรูปถ่ายหัวดับเพลิงกับแผนที่ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งส่งมอบแบบ Asbuilt Drawing ที่มีในโครงการให้แก่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการที่ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสียให้ครบถ้วน

4. ดำเนินการสำรวจ,ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลบ้านผู้ใช้น้ำและมาตรวัดน้ำ ตามจำนวนผู้ใช้น้ำที่มีอยู่ ณ วันเริ่มสัญญาจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีมาตรฐานตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาคและกรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้ครบถ้วนทุก Column และก่อนที่จะส่งมอบงานจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA แก่ กปภ. ต้องดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลบ้านผู้ใช้น้ำและมาตรวัดน้ำที่เพิ่มเติมหลังจากวันเริ่มสัญญาจ้างถึงเดือนก่อนหน้าการส่งมอบงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีมาตรฐาน ตามที่ กปภ. กำหนด

5. ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลบ้านผู้ไม่ได้ใช้น้ำประปา ซึ่งมิได้เป็นลูกค้าของ กปภ. ให้ครอบคลุมพื้นที่ กปภ.สาขาและหน่วยบริการที่ดำเนินการจัดทำโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุง

เส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA โดยข้อมูลบ้านผู้ไม่ได้ใช้น้ำประปา ต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

5.1  ข้อมูลบ้านเลขที่ (BL_HOUSENUM)

5.2  ข้อมูลเลขที่หมู่ (BL_VILLNUM)

5.3  ข้อมูลชื่อหมู่บ้าน (BL_VILLAGE)

5.4  ข้อมูลชื่อซอย (BL_SOI)

5.5  ข้อมูลชื่อถนน (BL_ROAD)

5.6  ข้อมูลชื่อตำบล (BL_TAMBOL)

5.7  ข้อมูลชื่ออำเภอ (BL_AMPHOE)

5.8  ข้อมูลชื่อจังหวัด (BL_CHANGWAT)

5.9  ข้อมูลรหัสไปรษณีย์ (BL_POSTCODE)

5.10 ข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเจ้าบ้าน (ถ้ามี) (REMARK)

โดยจะต้องนำเข้าและกรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้ครบถ้วนทุก Column

6. ดำเนินการปรับปรุงชั้นข้อมูลการซ่อมท่อรั่ว (LEAKPOINT) ซึ่งมีอยู่เดิม ให้ตรงกับแผนที่

BASE MAP ใหม่ และดำเนินการนำเข้าข้อมูลการซ่อมท่อที่ได้ดำเนินการในโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ในแผนที่ GIS ให้ครบถ้วน

7. ดำเนินการปรับปรุงชั้นข้อมูลสำนักงานประปา (PWA_WATERWORKS) ซึ่งมีอยู่เดิม ให้ตรงกับ

แผนที่ BASE MAP ใหม่

8.ดำเนินการ นำเข้าข้อมูลที่ได้จัดทำเพิ่มเติมในโครงการจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย ปรับปรุงเส้นท่อ ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตร DMA หรือโครงการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ได้แก่

8.1 ชั้นข้อมูลการแบ่งพื้นที่โซนจ่ายน้ำประปา (.DMA ZONE.)

8.2 ชั้นข้อมูล มาตรวัดน้ำหลัก ( MASTER METER )

หรืออื่นๆที่สามารถแสดงตำแหน่งในเชิงพื้นที่ได้ พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายรูป ตำแหน่ง MASTER METER และทำการ link ข้อมูลให้ครบถ้วน โดยจะต้องนำเข้าและกรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดของข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS

9. เมื่อดำเนินการสำรวจ,ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลทุกชั้นข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และมีมาตรฐานตามมาตรฐานข้อมูลระบบ  GIS  (Database Design)  ของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว  ให้ส่งมอบข้อมูลทุกชั้นข้อมูล และภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมออร์โธสี  มาตราส่วน

1:4,000 หรือดีกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุด และให้มีระบบพิกัด Universal Transverse Mercator (UTM) ZONE 47 , Northern Hemisphere (WGS84) แก่ กปภ.และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ก.ป.ภ.เท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำการคัดลอก เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ จากข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืน การประปาส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินคดีหรือตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเห็นสมควร