ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม.

หน่วยบริการท่าศาลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2556 วงเงินงบประมาณ 66,908,๐๐๐.- บาท (เงินหกสิบหกล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 71,591,560.- บาท (เงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการงบประมาณประจำปี 2556 ก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการท่าศาลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑  ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างองค์ประกอบของอาคารผลิตน้ำ จำนวน 4 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง (บริเวณก่อสร้าง อาคารผลิตน้ำ ,อาคารถังน้ำใส ,หอถังสูง บริเวณระบบผลิตหน้าวัดพระหมาย  และอาคารถังน้ำใสบริเวณระบบผลิตน้ำเดิม )

๒.๒  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๒.1  งานดินถมภายในบริเวณระบบผลิตน้ำและสำนักงาน ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.๒.2  ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. พร้อมรางระบายตะกอน แบบ B (แบบ SD๑๔-๐๗2) จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   04/3202-3210, ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.๒.3  ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม. / ชม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่   04/3348-3358, ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  ฐานรากของถังกรองน้ำและอาคารให้ใช้แบบเสาเข็มและแบบฐานราก

ตามเอกสารแนบ 2

-  ประตูน้ำตามแบบแปลนจากขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็น ปิดเปิดด้วยมือ

-  กรวดกรองและทรายกรอง ให้มีลักษณะตาม ข้อกำหนด คุณลักษณะ การบรรจุและการใช้งาน  ตามข้อกำหนดเฉพาะงาน

๒.๒.4  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด บริเวณระบบผลิตหน้าวัดพระหมาย  ตามแบบแปลนเลขที่  SD๐๕/๐14-๐20 แบบ ข๐๒ , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) และ ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 5๐๐ ลบ.ม. จำนวน 1 ชุด บริเวณระบบผลิตเดิม ตามแบบแปลนเลขที่  SD๐๕/๐14-๐20 แบบ ข๐3 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  การติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึมบนฝาถังน้ำใสให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน และให้ยกเลิกหมายเหตุของข้อ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ SD๐๕/๐๑9  และการปรับระดับดินถมโดยรอบถัง ให้เป็นไปตามที่กำหนด ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.2.5  ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 300 ลบ.ม. สูง 32 เมตร จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  SD 06/015-028 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.2.6  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 7.00 x 20.00 ม. จำนวน 1 ชุด บริเวณระบบผลิตหน้าวัดพระหมาย ตามแบบแปลนเลขที่  07/958-963 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑

-  งานฝ้าเพดาน       ให้ยกเลิกจากโครงเคร่าไม้ 1 ½” x 3” @ 0.60 ม.   และใช้เป็น     L-50x50x3.2 มม. @ 0.60 ม.  แทน

๒.2.7  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 5.00 x 12.00 ม. จำนวน 1 ชุด บริเวณระบบผลิตเดิม ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.2.8  ก่อสร้างโรงเก็บจ่ายสารเคมี ขนาด 7.00 x 17.50 ม. (แบบ B)จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  09/328-333 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  การติดตั้งเคลือบถังผสม-จ่ายสารเคมีด้วยไฟเบอร์กลาส ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน

-  แบบกำแพงกันดินด้านหน้าของโรงจ่ายสารเคมี และกำแพงกันดินสำหรับบันได ค.ส.ล.   วางบนดิน ให้ใช้ ตามแบบ SD14-073(R)

-  บันได ค.ส.ล. วางบนดิน ตามแบบขยายบันได 1 ให้ใช้ ตามแบบ SD14-074(R)

๓

-  งานฝ้าเพดาน       ให้ยกเลิกจากโครงเคร่าไม้ 1 ½” x 3” @ 0.60 ม.   และใช้เป็น     L-50x50x3.2 มม. @ 0.60 ม.  แทน

๒.2.9  ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 7.00 x 12.00 ม. จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  07/1119-1121 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑

-  งานฝ้าเพดาน       ให้ยกเลิกจากโครงเคร่าไม้ 1 ½” x 3” @ 0.60 ม.   และใช้เป็น      L-50x50x3.2 มม. @ 0.60 ม.  แทน

๒.2.10  ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ครอบครัว  จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  11/115-120 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑

-  งานฝ้าเพดาน       ให้ยกเลิกจากกระเบื้องแผ่นเรียบ และใช้เป็น ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็อาบสังกะสี C-LINE @ 0.40x0.60 ม.  ยกเว้น ภายในห้องน้ำให้ใช้      ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น พร้อมโครงเคร่าเหล็อาบสังกะสี C-LINE @ 0.40x0.60 ม.  และภายนอกอาคารให้ใช้ฝ้าเพดานชนิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป หนา 6 มม.      โครงเคร่าเหล็ก L-50x50x3.2 มม. @ 0.60 ม.  แทน

๒.2.11  ก่อสร้างประตูและป้าย  จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารแนบ 1

๒.๒.12  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำทิ้ง ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.๒.13  ก่อสร้างงานรางระบายตะกอน แบบ B (แบบ SD๑๔-๐๗2) ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) , SD๑๔-๐๗2

๒.๒.14   ก่อสร้างแพสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ภายในตัวเรือ (ทุ่น) ให้ฉีดโฟม ทุกตัว และเมื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ บนแพสูบน้ำแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องปรับแต่งให้แพสูบน้ำอยู่ในภาวะสมดุล โดยการถ่วงน้ำหนัก

๒.๒.15  ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ครอบครัว ตามแบบแปลนเลขที่ 11/115-120 , ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.2.16  งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA , มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA พร้อมนั่งร้าน, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) ,ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.2.17  งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA , มิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA พร้อมนั่งร้าน, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) ,ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.๒.18   งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณที่ระบบผลิตหน้าวัดพระหมาย พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 15๐  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 1๕ เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  ๒ ชุด

มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 70 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  11  kw  จำนวน  ๒  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.19   งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณที่แพสูบน้ำ พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 10๐  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ ๔2 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  ๒ ชุด   มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๘ %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  22  kw  จำนวน  ๒  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.20   เครื่องสูบน้ำแรงสูง พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณที่โรงสูบน้ำ แรงสูง พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ 15๐  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ 45 เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  ๒ ชุด   มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗0 %  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  37  kw  จำนวน  ๒  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.21  งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

บริเวณระบบผลิต หน้าวัดพระหมาย

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ตามแบบเลขที่๒๕๕6 (21) นศ ๐3(57), PWA-NK-01-34,

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงสูง)     ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงสูง

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)     ติดตั้งที่ โรงสูบน้ำแรงต่ำ

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ระบบจ่ายสารเคมี) ติดตั้งที่ โรงจ่ายสารเคมี

บริเวณแพสูบน้ำ

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ติดตั้งที่ แพสูบน้ำ  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)     ติดตั้งที่ แพสูบน้ำ

๒.๒.22  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม    กลไกขนาดจ่าย ๓5๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน 2 ชุด  Rotameter ขนาด ไม่น้อยกว่า 7๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน 1 ชุด   รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำสารส้มให้ใช้ท่อ PVC dia. ๓๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบ่อผสมน้ำสารส้ม ถึงท่อส่งน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

-   ระบบจ่ายน้ำปูนขาว ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำปูนขาว แบบไดอะแฟรม   กลไกขนาดจ่าย 35๐ ลิตร/ชม. ที่ 4 กก./ตร.ซม. จำนวน ๒ ชุด , Rotameter ขนาดไม่น้อยกว่า 7๐๐  ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด  เพื่อใช้ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำปูนขาว ทั้ง ๒ ตำแหน่ง  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายน้ำปูนขาว ให้ใช้ท่อ PVC dia. ๓๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายน้ำปูนขาว ถึง ตำแหน่งที่๑ ท่อส่งน้ำดิบ และ ตำแหน่งที่ ๒ บริเวณท่อรับน้ำใส ก่อนจะลงถังน้ำใส    (บ่อเติมคลอรีน) ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

-   ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประกอบชุดเปลี่ยนถังจ่ายอัตโนมัติชุดปรับจ่ายแยกห่าง ๒ จุด ขนาดจ่าย ๒.5 กก./ชม. จำนวน ๑ ชุด, เครื่องชั่งน้ำหนักคลอรีน (Cylinder scale) ชนิด balance and pivot ชั่งได้ ๐ – 2๕๐ กก. จำนวน 2 ชุด , พัดลมระบายอากาศ ๓๐ ลบ.ม./นาที จำนวน ๑ ชุด ข้อกำหนดเฉพาะงาน  , หีบนิรภัย จำนวน ๑ ชุด , รถเข็นบรรทุก ชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๑ ชุด ,ติดตั้ง Rotameter ขนาด 2.๕ ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด  เพื่อใช้ควบคุมปริมาณการจ่ายแก๊สคลอรีน ทั้ง 2 ตำแหน่ง  รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่ายแก๊สคลอรีน ให้ใช้ท่อ PVC dia. ๓๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  จากบริเวณถังจ่ายแก๊สคลอรีน ถึง ตำแหน่งที่๑ ท่อส่งน้ำดิบ และ ตำแหน่งที่ ๒ บริเวณท่อรับน้ำใส ก่อนจะลงถังน้ำใส (บ่อเติมคลอรีน)ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

-  การติดตั้งเครื่องเป่าอากาศ ขนาดตามระบุ และ ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน  และ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.2.23  แบบท่อผสมเร็วแบบ 3 ใบพัด (วางบนดิน)  จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  15/201   และ ตามแบบเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒2.24  สระพักตะกอน  จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.๒.25  งานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

๒.๒.26  งานวางท่อน้ำดิบ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด ๘”(ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด ๘” จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), ชุดฝาครอบตัว Electromagnetic ให้ใช้สแตนเลส  ให้ฝาครอบห่างจากด้านหน้าของมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

๒.๒.27  งานวางท่อส่งน้ำ,มาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ขนาด ๘”(ติดตั้งบริเวณระบบผลิตน้ำ) และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด ๘” จำนวน  ๑  ชุด พร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบติดผนัง (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า), ชุดฝาครอบตัว Electromagnetic ให้ใช้สแตนเลส  ให้ฝาครอบห่างจากด้านหน้าของมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

๒.๒.28  แผงหน้ากาก ของระบบแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า ให้ใช้แบบพลาสติก ที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันกับสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้านั้นๆ ทุกอาคาร

๒.๒.29  งานกระเบื้องมุงหลังคาให้ใช้กระเบื้องลอนคู่สีน้ำเงิน ทุกอาคาร

๒.๒.๑๔  อุปกรณ์ ประกอบของประตู เช่น กุญแจลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ เป็นต้น ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน  ทุกอาคาร

๒.๒.30  งานอิฐบล็อกกันฝนของทุกอาคารให้เปลี่ยนจากแบบลิ้นคู่ เป็นอิฐบล็อกกันฝนแบบทั่วไป

๒.๒.31  อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

๒.๒.32 เปลี่ยนกรวด-ทรายกรอง ในถังกรองน้ำ บริเวณระบบผลิตน้ำเดิม โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอ Shop Drawing ให้ผู้ว่าจ้างเพื่อจะได้กำหนดขนาดและความหนาของกรวด-ทรายกรอง

๒.๒.33  งานรื้อถอนอาคาร  มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   อาคารสำนักงาน  หอถังสูง  ปิดบ่อบาดาลที่ไม่ใช้แล้ว  และที่วางสารเคมี  บริเวณระบบผลิตเดิม ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57)

-   ย้ายเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ ,เครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์ และตู้ควบคุมทั้งหมด ในโรงสูบน้ำเดิม โดยให้นำไปติดตั้งใหม่ ในโรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 5.00 x 12.00 ม. ที่ก่อสร้างใหม่  พร้อมทั้งให้ ต่อสายไฟฟ้า ทั้งหมดเพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม (อาทิเช่น เครื่องสูบน้ำ, ตู้ชุดควบคุม และ ระบบแสงสว่าง เป็นต้น)  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕6 (21) นศ ๐3 (57) แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างระบบผลิตน้ำทั้งหมด บริเวณหน้าวัดพระหมายให้แล้วเสร็จก่อน

-  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขานครศรีธรรมราช และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

๒.๒.34  รายการประกอบแบบ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ

๒.๓ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๒.๔ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

๒.๕ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัด

หาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๒.๖ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

๒.๗ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

๒.๘ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๒.๙ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

๒.๑๐ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

๒.๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

๒.๑๐.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

๒.๑๐.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

๒.๑๐.๔ กรณีที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับคุณภาพท่อ HDPE ที่ส่งเข้าโครงการก่อสร้าง ให้มีการเก็บตัวอย่างมาทดสอบอีกครั้งดังนี้

๑)  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเก็บตัวอย่างท่อทุก ๕๐๐ เมตร ของทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ/แรงดัน PN และทุกชั้นคุณภาพ PE  เป็นรูปทรงกระบอกความยาวประมาณ ๒๐๐ มิลลิเมตร  โดยให้รอย     เชื่อมอยู่กึ่งกลางทรงกระบอก  ส่งกองเทคนิคก่อสร้างเพื่อทดสอบ  อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว  และความแข็งแรงของรอยเชื่อม

๒)  การเก็บตัวอย่างท่อ HDPE  ตามข้อ ๑ จะต้องมีการตัดท่อให้มีเครื่องหมาย  ยี่ห้อ  ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ทุกขนาด  ทุกชั้นแรงดัน PN  ทุกชั้นคุณภาพ PE  ทุกรหัสรุ่นที่ผลิต   โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง     ตัวแทนผู้รับจ้าง  ลงชื่อกำกับที่ตัวอย่างท่อ พร้อมระบุชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย  และเก็บไว้ที่โครงการก่อสร้าง

๓)  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ/ทดสอบท่อเป็นของผู้รับจ้าง

๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-4 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคาหรือเป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินประกวดราคา (จำนวน 21,464,700.- บาท)

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 360 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  71,549,00๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)