ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาตามคำสั่ง ที่ 224/๒๕๕6

ที่       			      วันที่                     พฤษภาคม  ๒๕๕6

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน( TOR)  และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ 284/๒๕๕6 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕6  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า และผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาของงานจ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากแม่ข่ายส่งไปยังหน่วยบริการบรบือ กปภ.สาขามหาสารคาม(น.บรบือ) อ.เมือง จ.มหาสารคาม งบประมาณปี 2556  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับการจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ จากแม่ข่ายส่งไปยังหน่วยบริการบรบือ กปภ.สาขามหาสารคาม(น.บรบือ) อ.เมือง จ.มหาสารคาม งบประมาณปี 2556 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการ

(นายดิลก  กิตติภักดีกุล)

นายช่างโยธา 7 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน 8

งานโครงการก่อสร้าง 1

(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์  ศรีตุ้ยเลิง)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ)........................................................... กรรมการ

(นายรังสรรค์  เนียมประชา)

นายช่างโยธา ๖

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms Of Reference : TOR)

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากแม่ข่ายส่งไปยังหน่วยบริการบรบือ กปภ.สาขามหาสารคาม(น.บรบือ) อ.เมือง จ.มหาสารคาม งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากแม่ข่ายส่งไปยังหน่วยบริการบรบือ กปภ.สาขามหาสารคาม(น.บรบือ) อ.เมือง จ.มหาสารคาม งบประมาณปี 2556  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

งานจัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จากแม่ข่ายส่งไปยังหน่วยบริการบรบือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม(น.บรบือ) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/253/56(1/1)   ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1  จัดหา และติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงสูง ชนิดหอยโข่ง ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/253/56(1/1)  (PCW) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ 1,500  รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 90 kw. และประสานท่อและอุปกรณ์  ท่อทางดูด- ทางส่ง ตามแบบแปลนและรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2   ทำการวางท่อ S ชนิด ขนาด ความยาว  ตามแบบแปลน และมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.02- 2550 (งานวางท่อ)

2.3  ทำการประสานท่อภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขามหาสารคาม ตามแบบแปลน และมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

2.4  ทำการก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งประสานท่อเครื่องสูบน้ำแรงสูงและประสานท่อทางดูด-ทางส่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า และชุดควบคุม ตามแบบแปลน และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.5  อุปกรณ์สามทาง, ข้อโค้ง, ข้อลด ใช้ชนิดเหล็กหล่อมีหน้าจานทุกด้าน

2.6  ตำแหน่งต่างๆ ของท่อ และอุปกรณ์ที่แสดงไว้ในแบบแปลน อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

2.7  ในการติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้รวมถึงการประกอบติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.03-2545 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง)

2.8  CHECK VALVE ใช้ชนิดมี BY PASS

2.9  ทำการทาสีท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง ส่วนโทนสีให้เป็นสีเดียวกับมอเตอร์

2.10 ทำการจัดหาและติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า ขนาด จำนวน ตามแบบแบบแปลน และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

.../๒

-๒-

2.11 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกระดาษไข ASBUILT DRAWING ต้นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิม จำนวน 1  ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จำนวน  5   ชุด

2.12 อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/253/56(1/1),รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา,รายการรายละเอียดประกอบแบบแปลน, มาตรฐานงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม           มาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02-2550(งานวางท่อ), กปภ.03-2545 (งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง), กปภ.04-2545 (งานติดตั้งระบบไฟฟ้า)

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 850,800.-บาท ประเภทของงานได้แก่ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานวางท่อ และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

.../๓

-๓-

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน 60 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,127,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ    4,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,๐๐๐.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------