ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม.

กปภ.สาขาสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ งบประมาณปี 2556 ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดทำ  จัดหาและก่อสร้างปรับปรุงตามรายการต่อไปนี้.-

2.1 บริเวณสถานีผลิตน้ำ

- เจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test )   จำนวน  1  หลุม

- ก่อสร้างประตูรั้ว ก่อสร้างรั้วตาข่าย และป้าย กปภ. พร้อมทาสี ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/231/56  (3/34 - 6/34)

- ขุดดินถมดินสระพักตะกอน และปรับเกลี่ยดินภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่กปภ.ข.6/231/56 (3/34)

- ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/46/41 (1/29 - 29/29) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ จำนวน  1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56    (10/34 - 11/34) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ขนาด 4.00x6.00 ม. และประสานท่อภายในโรงสูบแรงต่ำสระพักน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ปปข.6/94/42 จำนวน  1  หลัง

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.เดิม จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (12/34) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ก่อสร้างถังหมัก-จ่ายสารเคมีและระบบจ่ายสารเคมี (สารส้ม,ปูนขาว) ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (14/34 - 15/34) และรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ปรับปรุงโรงสารจ่ายสารเคมีเดิม และโรงสูบน้ำแรงสูงเดิม ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56    (13-15-17-18/34) และรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบแปลนเลขที่ SD 14-071(R) , 072, กปภ.ข.6/231/56(2/34)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ตามแบบเลขที่ SD 14-069,070,กปภ.ข.6/231/56(2/34)

- ติดตั้งชุดเครื่องจ่ายแก็สคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบจ่ายแก็สคลอรีน ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/46/41  , กปภ.ข.6/231/56 (2/34) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องกวนและเครื่องจ่ายสารเคมี ( สารส้ม , ปูนขาว , คลอรีน) พร้อมชุดควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (2,13-15/34) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (PCW1) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 36 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า     65 % ความเร็วรอบ

-2-

ไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (17/34-20/34)

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง (PCW4) จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 36 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า     65 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 50 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (17/34-20/34)

- จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า     70 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 30 HP  จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (17/34-20/34)

- จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบควบคุม  ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (9/34) และรายการประกอบแบบ

- ทำการขยายเขตไฟฟ้า,ปักเสาพาดเสาไฟฟ้าพร้อมจัดหา และติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA + Capacitor 40 KVAR  พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด เป็นตามแบบระบบไฟฟ้าเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (9/34) และตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

- วางท่อและประสานท่อ ภายในบริเวณ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (7 - 8/34)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ปรับปรุงถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.เดิม และประสานท่อภายในโรงสูบแรงสูง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (16 - 18/34)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

- ก่อสร้างเสาธงตามแบบเลขที่ ปปข.6/6/42

2.2 บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะทด

2.2.1  จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชนิดเทอร์ไบน์ (PRW1, PRW2) จำนวน 2 ชุด ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 45 เมตร  ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 75 HP  จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ท่อทางดูด-ทางส่ง  และตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (17/34-20/34)

    - ทำการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (19/34-34/34)  และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.3  งานติดตั้งวางท่อ

2.3.1  ทำการจัดหา, ติดตั้งและวางท่อส่งน้ำดิบ รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/231/56 (7/34, 19/34, 21 - 34/34) และรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง, จัดหา, และติดตั้ง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 200 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลน รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา, รายการประกอบแบบแปลน, รายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

-3-

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 5  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ  มิฉะนั้น กปภ.  จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา จ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,794,484.-บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อ และ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำหรือปรับปรุงระบบผลิตน้ำและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้าง

3.7บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   39,486,210.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 70,000 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 70,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------