ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัวและก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2557  วงเงินงบประมาณ 5,295,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 5,665,650.- บาท (เงินห้าล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัวและก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.๑ ทำการจัดหา วัสดุ/อุปกรณ์  ขนาด  และชนิดต่างๆ  พร้อมทำการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัวและก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๔ ครอบครัว ,งานวางท่อ และอื่นๆ ภายในบริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (10) ปน๐2(1๗) ,11/115-120 (บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว) , ๑๑/๒๓๖-๒๔๑ (บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว) เอกสารแนบ ,รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)  ตามรายละเอียดที่แสดงในแบบแปลนดังนี้

2.๑.๑ รื้อถอน อาคารบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัวของเดิม พร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมปรับพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานกรณีที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ แท่นคอนกรีต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องรื้อถอน ขนย้ายออกไปตามความ จำเป็น การกำหนดตำแหน่งทางลาดขึ้นลงและ ระดับอาคาร อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่แสดงไว้ในแบบแปลน ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการนี้ เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

2.๑.๒ ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว และก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ๔ ครอบครัว ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗(10)ปน๐2(1๗) , 11/115-120 ,๑๑/๒๓๖-๒๔๑ , เอกสารแนบ และรายการประกอบแบบอื่นๆ อย่างละ 1 หลัง รวมเป็น 2 หลัง

- เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดินจำนวน   2  หลุม บริเวณก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว 1 หลุม และบริเวณก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว 1 หลุม

- ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน มีค่ากำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.(ส่วนผสมตามมาตรฐานผู้ผลิต)

- เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 12 มม.ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SR-24

-เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด12 มม.ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SD30

2.๑.๓ ให้ยกเลิกและเพิ่มเติม งานที่จะต้องจัดทำภายในอาคาร ตามรายการดังต่อไปนี้

2.๑.๓.๑ งานไฟฟ้า  รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- มิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ตามแบบเลขที่ 11/236-241 ให้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าของเดิม

- งานปักเสาไฟฟ้าภายใบบริเวณให้ใช้ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูงไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องถนน 1x36 watt

- งานขยายเขตปักเสาพาดสายไฟฟ้าภายใน ให้ยึดตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗(10) ปน๐2(1๗)

2.๑.๓.๒ งานประปาและสุขาภิบาล ตามแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  งานมาตรวัดน้ำ 1/2” บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัวให้ทางผู้รับซื้อกับทางการทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

- จัดหาและติดตั้ง ถังบำบัดชนิดไม่เติมอากาศ คุณภาพเทียบเท่า Biotech ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน 6 ชุด และติดตั้งตามรูปแบบมาตรฐานของถัง พร้อมท่อระบายน้ำทิ้งลงจากถังบำบัดถึงบ่อซึม ตำแหน่งการติดตั้งจะระบุให้ขณะก่อสร้าง ตามรายละเอียดดังนี้

- บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ใช้จำนวน 2 ชุด

- บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ใช้จำนวน 4 ชุด

- จัดหาและตอดตั้งบ่อซึมตามแบบแปลนเลขที่ 2557(10)ปน02(17)

ตำแหน่งการติดตั้งจะระบุให้ขณะก่อสร้าง

- บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว ใช้จำนวน 1 ชุด

- บ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ใช้จำนวน 2 ชุด

2.๑.๓.๓ ยกเลิกงานประตู-หน้าต่างรวมถึงอุปกรณ์ ตามแบบแปลนเลขที่ 11/115-120,  ๑๑/๒๓๖-๒๔๑ และ ให้ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗(10)ปน10(1๗) แทนพร้อมติดตั้งบัวปูนปั้นเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด ๔" รอบกรอบบานหน้าต่างภายนอก

2.๑.๓.๔ ยกเลิกงานฝ้าเพดาน ฝ๑ ตามแบบแปลนเลขที่11/115-120,๑๑/๒๓๖-๒๔๑ และให้ก่อสร้างแทน ตามรายละเอียดดังนี้ แทน

- ภายในบ้านให้ใช้ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุแผ่นฝ้ายิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา ๙ มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ

- ภายในห้องน้ำให้ใช้ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุแผ่นฝ้ายิบซั่มบอร์ดขอบลาดชนิดกันชื้น หนา ๙ มม.

- ฝ้าเพดานภายนอก โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 ม.# บุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์แบบระบายอากาศชนิดเรียบ 4 มม.

2.๑.๓.๕ ยกเลิกฝ้างานเพดาน ฝ๒ ตามแบบแปลนเลขที่11/115-120,๑๑/๒๓๖-๒๔๑  และให้ใช้ฝ้าที่ทำจากโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 ม.# บุด้วยแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์แบบระบายอากาศ ชนิดเรียบ หนา ๔ มม. แทน

2.๑.๓.๖ ยกเลิกลูกนอนบันได ตามแบบแปลนเลขที่ 11/115-121,๑๑/๒๓๖-๒๔๑  และให้ใช้ขั้นบันไดสำเร็จรูปไฟเบอร์ซิเมนต์ ขอบมลสีธรรมชาติขนาด ๓.๕ x ๒๕ x ๑๒๐ มม. แทน และยกเลิกชานพักบันไดไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1”x6” ให้ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 16 มม.กรุทับด้วยกระเบื้องยาง หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. แทน

2.๑.๓.๗ ยกเลิกเชิงชาย,ปิดลอน,ไม้มอบ ที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ตามแบบแปลนเลขที่๑๑/๒๓๖-๒๔๑,11/115-121 และให้ใช้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป หน้ากว้าง 8”หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.และตีซ้อนทับด้วยใช้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดลอน หน้ากว้าง 6”หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. แทน

2.๑.๓.๘ ยกเลิกบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๓/๔" x ๔"ตามแบบแปลนเลขที่11/115-120,  ๑๑/๒๓๖-๒๔๑  และให้ใช้บัวสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด ๐.๐๑๒ x ๐.๑๐ ม.แทน

2.๑.4 งานอื่นๆ เช่น งานวางระบบประปาภายนอกอาคาร ให้ใช้ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (10)ปน๐2(1๗)

2.1.5 ยกเลิกพื้น พ1 (แต่งเรียบขัดมัน) แปลนเลขที่11/115-120 , ๑๑/๒๓๖-๒๔๑ ให้ก่อสร้าง ปูนทรายผิวขัดมัน แทน

2.1.6 งานโครงสร้าง ฐานราก,เสาตอม่อ,คานชั้นล่าง,พื้นชั้นล่าง ให้ยกเลิกตามแบบเลขที่ 11/115-120,11/236-241 ให้ใช้ตามแบบแปลนเลขที่ 2557(10)ปน02(17)

2.1.7.งานบันไดบริเวณทางเข้าด้านหน้าบ้าน บ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว และบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว ให้ใช้ตามแบบขยาย SD14-074( R )

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัด

หาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

2.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.๙.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๑  เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง  กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt  Flow  Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของ (PE)

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential   Scanning  Calqorimetry )  ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ (HDPE  LDPE) หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton Tm

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  5,351,626.47  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)