ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ

กปภ.สาขาระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

….................................................

๑.  วัตถุประสงค์

### การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี ๒๕๕๗ (งบลงทุนที่มิได้เป็นโครงการ) วงเงินงบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานก่อสร้าง และปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                    ( E – Auction )

๒.  ขอบเขตของงาน

ดำเนินการงานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด พร้อมงานจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแบบเลขที่ กผว. รน ๑/๕๗ , แบบเลขที่ ๐๔/๓๑๕๖ – ๐๔/๓๑๖๐ , ตามแบบเลขที่ ๔/๓๑๔๕ – ๐๔/๓๑๕๕ , ตามแบบเลขที่  ๐๗/๑๖๕๓ – ๐๗/๑๖๕๙  ตามแบบมาตรฐาน รายการประกอบแบบก่อสร้าง และข้อกำหนดต่างๆ แล้วเสร็จ โดยมีรายการดังนี้

๒.๑ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด

๒.๑.๑ ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด ๑๐๐ ลบ.ม/ชม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ๐๔/๓๑๕๖ – ๐๔/๓๑๖๐

๒.๑.๒ ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม/ชม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่๐๔/๓๑๔๕ – ๐๔/๓๑๕๕

๒.๑.๓ งานจัดหา และติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีภายในโรงจ่ายสารเคมี  โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบการติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี กับระบบจ่ายสารเคมีที่มีอยู่เดิมต่อผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง

๒.๑.๔  งานก่อสร้างรางระบายตะกอน แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๗๑ (R) กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม.

๒.๔.๕  งานจัดหา และติดตั้งระบบ Static mixer ตามแบบเลขที่ กผว. รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๓

๒.๔.๖  งานวางท่อระบบผลิตภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด  ตามแบบเลขที่ กผว.รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๓

๒.๒ บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

๒.๒.๑ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ๐๗/๑๖๕๓ – ๐๗/๑๖๕๙

๒.๒.๒ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบตามแบบเลขที่ กผว.รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๙ – ๑๑

๒.๒.๓ ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง ตามแบบเลขที่ SD ๑๔ - ๐๖๗ (แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ กปภ.)

๒.๒.๔ ก่อสร้างรั้วลวดหนาม แบบ  ข ตามแบบเลขที่ ๑๓/๔๗๗  กปภ.

๒.๒.๕ ก่อสร้างประตูแบบ ก  ตามแบบเลขที่ ๑๓/๔๗๗  กปภ.

๒.๒.๖ ก่อสร้างป้ายแบบ   ง  ตามแบบเลขที่ ๑๓/๔๗๗  กปภ.

๒.๒.๗ จัดหา และติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด ๒๐๐ ลบ.ม/ชม. ส่งสูง ๓๐ ม. ประสิทธิภาพไม่

น้อยกว่า ๗๐ % ค่า NPSHR ไม่เกิน ๓ ม. ความเร็วรอบไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ/นาที  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ Kw พร้อมตู้ควบคุมบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

-๒- / ๒.๒.๘ จัดหา...

-๒-

๒.๒.๘ จัดหาและติดตั้งท่อรับน้ำเข้าบ่อสูบน้ำดิบ HDPE ๑๐๐ ชั้น PN ๖.๓ dia ๖๓๐ มม. วางโดยใช้ลูกถ่วง ค.ส.ล. ตามแบบ กผว. รน. ๑/๕๗ แผ่นที่ ๕

๒.๒.๙ จัดหา และติดตั้งทุ่น สัญญาณ เตือนแสดงแนวท่อ

๒.๒.๑๐ จัดหา และติดตั้งท่อทางส่ง SP ขนาด ๓๐๐ มม. ประสานเข้ากับท่อส่งน้ำ SP ขนาด ๒๕๐ มม.ตามแบบเลขที่ กผว.รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๑๑

๒.๒.๑๑  จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ กผว.รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๑๒

๒.๒.๑๒  จัดหา และติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว และท่อ PB dia ๔๐ มม. SDR ๑๓.๕ ความยาว ๑๘๕ ม.

๒.๓  งานวางท่อน้ำดิบ

๒.๓.๑ จัดหา และติดตั้งท่อส่งน้ำดิบ HDPE ๘๐ ชั้น PN ๖.๓ dia ๒๕๐ มม.  พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ กผว.รน ๑/๕๗ แผ่นที่ ๔ – ๘

๒.๔ อื่นๆ ตามแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ การส่งมอบงานและจ่ายเงิน เป็นสัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum) จ่ายตามผลงาน  (ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และการปรับค่า K )

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๓.๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มี

คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ขั้นที่ ๑–๕ ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  ๒๗๐  วัน

๕.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๘,๗๒๕,๐๐๐ บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

-๓- / ๖.ในการเสนอ ...

-๓-

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว