ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบและย้ายแหล่งน้ำดิบแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการปี ๒๕๕๗ (เงินรายได้ ๑๐๐%) วงเงินงบประมาณ ๑๖,๖๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ๑๗,๘๔๗,๐๐๐.- บาท (เงินสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานวางท่อน้ำดิบและย้ายแหล่งน้ำดิบแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๑ ทำการจัดหา วัสดุ/อุปกรณ์  ขนาด  และชนิดต่างๆ  พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อน้ำดิบ, ย้ายและปรับปรุงแพสูบน้ำดิบ ,งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ,ตู้ควบคุม , งานขยายเขตไฟฟ้า และอื่นๆ บริเวณแพสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)   เอกสารแนบ ,รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)  ตามรายละเอียดที่แสดงในแบบแปลนดังนี้

๒.๑.๑ งานย้ายพร้อมปรับปรุงแพสูบน้ำดิบ ตามแบบแปลนเลขที่   ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)  มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ซ่อมแซม ปะ ตัวเรือของแพสูบน้ำ ที่รั่ว ให้อยู่ในสภาพดี

- รื้อโฟมในตัวเรือของแพสูบน้ำที่รั่ว ออก และฉีดโฟมของใหม่แทนที่

- ปรับปรุงและซ่อมแซม ชุดกว้าน บนแพ และจัดหาพร้อมติดตั้งชุดสลิงใหม่ (สลิงสแตนเลส ขนาด ๑๐ มม.)  และหลักยึด บริเวณขอบคันของชลประทาน  ตำแหน่งจะกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

- ทาสีเหล็กอาคารแพสูบน้ำใหม่ทั้งหมด ส่วนของตัวเรือจะต้องทำความสะอาดด้วยวิธีการพ่นทรายก่อนทาสี อีพ็อกซี่

๒.๑.๒ งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณแพสูบน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ชุดใบพัดและอุปกรณ์ประกอบ ของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐   kw  (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ให้ใช้ของเดิม) จำนวน ๒ ชุด บริเวณแพสูบน้ำ เพื่อให้ได้อัตราการสูบน้ำ ๑๐๐  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ ๔๗ เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที  จำนวน  ๒ ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๗ %  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)    และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.๑.๓ งานเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล  จำนวน ๑ ชุด บริเวณแพสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)   และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เป็นเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง  ขนาดอัตราการสูบน้ำ ๑๐๐  ลบ.ม./ชม.  ขณะสูบส่งสูง (Total Dynamic Head)  เท่ากับ ๔๗ เมตร ความเร็วรอบ ไม่เกิน  ๑๕๐๐  รอบต่อนาที จำนวน  ๑ ชุด  มีประสิทธิภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๔ %  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐   hp  จำนวน  ๑  ชุด  จัดหาพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  ตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๔  งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้ควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า  ตามแบบแปลน๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (MDB และ MCP) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ พร้อมทั้งทำสีภายนอกของตู้ ทั้งหมด ด้วยสีอีพ็อกซี่

๒.๑.๕  งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ KVA , มิเตอร์(ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานระบบไฟฟ้าภายใน  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   งานขยายเขต ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , พร้อมย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐ KVA ของเดิม , มิเตอร์ (ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)  ,ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ  และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

๒.๑.๖  งานวางท่อน้ำดิบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๒๒) ทซ ๐๒ (๒๕)

๒.๑.๗  งานปรับปรุงซ่อมแซม และย้าย แพสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ และ ระบบไฟฟ้ากำลัง    มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-  งานปรับปรุงซ่อมแซม และย้าย แพสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ และ ระบบไฟฟ้ากำลัง  ผู้รับจ้างจะดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อผู้รับจ้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สำรองเพื่อให้ กปภ.สาขาท่าแซะ สูบน้ำดิบและผลิตน้ำได้โดยปกติ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง

-  ผู้รับจ้างสามารถนำเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล  ตามข้อ ๒.๑.๓  มาใช้สูบน้ำดิบระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และย้าย แพสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ และ ระบบไฟฟ้ากำลัง    แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๒.๑.๘  จัดหาเรือไฟเบอร์กลาส ให้ กปภ.สาขาท่าแซะ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร  กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร  รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐  กิโลกรัม จำนวน ๑ ลำ พร้อมไม้พาย จำนวน ๒ อัน

๒.๑.๙  จัดหาเสื้อชูชีพ ขนาดรับน้ำหนัก ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลกรัม  ชนิดมีสายล็อกรอบเอว  และสายล็อกช่วงขา จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่ว

ซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

๒.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้อง

รองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบ

มาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

๒.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัด

หาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

๒.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

๒.๖ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแล

บำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำ

การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

๒.๗ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

๒.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำ

เท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

๒.๙ ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

๒.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

๒.๙.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ ๔.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

๒.๙.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

๒.๙.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๑  เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง  กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt  Flow  Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของ (PE)

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential   Scanning  Calqorimetry )  ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ (HDPE  LDPE) หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton Tm

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

๔.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

------------------------------------------------------------

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑ – ๕  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๔,๙๗๔,๔๗๕.๗๘  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)