- ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ   กปภ.สาขากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

- ๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว)  งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ ๗๗,9๙0,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือ ๘๓,๔๔๙,๓๐๐.- บาท (เงินแปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  กปภ.สาขากระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- ๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.1 งานอาคาร

๑. ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำขนาด 7 x 12 เมตร พร้อมสิ่งประกอบอาคาร หน้าวัดคลองกระบี่ใหญ่ ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(12)S และแบบเลขที่ 07/1091

2. ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (Gabion Box ) โดยก่อสร้างวางหิน Gabion Box ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(12)S

3. ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำขนาด 7 x 12 เมตร พร้อมสิ่งประกอบอาคาร บริเวณสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV และแบบเลขที่ 07/1091

4.ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบก่อสร้างจริงของโรงสูบน้ำแรงต่ำ (Shop drawing) ตามรูปแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(12)S, 2557(09) กบ.02(17)REV และแบบเลขที่ 07/1091 เพื่อเสนอรูปแบบฐานรากพร้อมรายการคำนวณให้สอดคล้องกับลักษณะชั้นดินในสถานที่ก่อสร้าง โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

5.ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน มีค่ากำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม.(ส่วนผสมตามมาตรฐานผู้ผลิต)

6.เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 12 มม.ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SR-24 และ เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 12 มม.ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SD30

7.ก่อสร้างรั้วตามแบบเลขที่ 2557(09)กบ.02(17)Rev และแบบเลขที่ 13/477 ตลอดขอบเขตที่ดินของ กปภ.

8.เสาเข็มที่เลือกใช้จะต้องเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ยาว 16 เมตร ชนิดรับโมเมนต์ซึ่งจะเป็นราคาฐานในการคิดราคา ซึ่งหากทางผู้รับจ้างเสนอหน้าตัดหรือความยาวที่มีขนาดแตกต่างจากที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถ เพิ่มหรือหักลด มูลค่างานเสาเข็มตามแบบก่อสร้างจริงที่เสนอในข้อ 4 โดยคิดราคา ค่าเสาเข็มพร้อมค่าตอก 260 บาท/ต้น/เมตร คูณค่า CF (contractual Factor)

9 เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

- บริเวณก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำหน้าวัดคลองกระบี่ใหญ่		จำนวน 1 หลุม

- บริเวณก่อสร้างก่อสร้างวางหิน Gabion Box	  		จำนวน 1 หลุม

ก่อนดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินให้ผู้รับแจ้ง กปภ.ทราบก่อน เพื่อจะให้ผู้ควบคุมงานกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนอีกครั้ง (ค่าเจาะสำรวจดินรวมในการเจาะสำรวจชั้นดินของสระเก็บน้ำ)

10.ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแบบก่อสร้างจริง (Shop drawing) ตามรูปแบบแปลนเลขที่ 2557(09) กบ.02(12)S เพื่อเสนอรูปแบบฐานรากของโรงสูบน้ำแรงต่ำและการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (Gabion Box )พร้อมรายการคำนวณให้สอดคล้องกับลักษณะชั้นดินในสถานที่ก่อสร้าง โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๒.2 งานวางท่อ

1.วางท่อ HDPE ขนาด 400 มม. จากโรงสูบน้ำแรงต่ำหน้าวัดคลองใหญ่ไปยังสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(41)P

2.วางท่อ SP ขนาด 500 มม. และ วางท่อ HDPE ขนาด 500 มม. จากสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ไปยังโรงผลิตน้ำตลาดเก่า ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(41)P

3.การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

4.ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

5.ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

5.๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

5.๒ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ 5.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

5.๓ ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

5.๔ การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้าง

ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง  โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๑ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบ และการตรวจสอบ ณ หน่วยงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบเอกสารใบรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดย กองเทคนิคก่อสร้าง และรายการผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ท่อประปา ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน จำนวน แหล่งที่มา ของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง

๒. ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ  HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างชักตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ตามข้อ ๑  เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นรูปทรงกระบอก ความยาวประมาณ ๒๐๐ มม.

๒.๒ การตัดท่อให้มีเครื่องหมาย ยี่ห้อ ผู้ผลิต แสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างลงชื่อกำกับที่ตัวอย่าง พร้อมระบุ ชั้นคุณภาพ (PE) ชั้นแรงดัน (PN) และรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อโครงการ สัญญาเลขที่ไว้ด้วย

๒.๓ ตัวอย่างที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จัดส่ง กองเทคนิคก่อสร้าง จะส่งทดสอบ ดังนี้

(๑)  ทำการทดสอบ ตามหัวข้อ ของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๒ อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt Flow Index) เพื่อตรวจสอบ ชั้นคุณภาพของ (PE)

(๒)  ทำการทดสอบค่าเสถียรภาพทางความร้อน ( Oit ) ตามหัวข้อของ มอก.๙๘๒-๒๕๔๘ ข้อ ๖.๗ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น ต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Metiong Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential   Scanning  Calqorimetry )  ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ (HDPE  LDPE) หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE Characterizaton Tm

๓. การทดสอบ ดำเนินการโดย

๓.๑ หน่วยงานกลาง หรือ

๓.๒ โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงและเครื่องวัด ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

๓.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองเทคนิคก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

๕. การตรวจสอบตามข้อ ๒.๓ จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) และ (๒) ก่อนหากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

6. ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๒.3 งานขุดสระ

1.เจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างตามข้อกำหนดการเจาะสำรวจชั้นดินจำนวน 22 หลุม ก่อนดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดินให้ผู้รับจ้าง แจ้ง กปภ.ทราบก่อน เพื่อจะให้ผู้ควบคุมงานกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนอีกครั้ง

2.ขุดสระเก็บน้ำดิบให้ได้ระดับท้องสระอยู่ที่ระดับ +88.00 ม. ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV

3.ก่อสร้างคันสระดินตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV และรายการประกอบแบบแปลน ข้อกำหนดเฉพาะงาน (ถ้ามี)

4. วางท่อเชื่อมระหว่างสระตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV

5. ก่อสร้างสะพานจากคันดินไปยังประตูน้ำแบบบานก้านยก (Sluice gate)

6. จัดหาและติดตั้งประตูน้ำแบบบานก้านยก (Sluice gate) พร้อมเครื่องกว้านและพวงมาลัย 1 ชุด เข้ากับอาคารรับน้ำเข้า ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV

7. คันสระให้ใช้ดินขุด มาก่อสร้างคันสระโดยไม่ใช้ผิวดินที่ลึก 0.5 ม.หรือชั้น top soil มาก่อสร้างคันสระ

8. ในเขตที่ดินบริเวณใดในสระเก็บน้ำ 100 ไร่ ที่มีระดับต่ำกว่าระดับ +95.00 ม. ให้นำดินที่ได้จากการขุดสระมาถมให้มีระดับเท่ากับ +95.00 ม.

9. บริเวณคันสระที่ไม่ได้กำหนดงานก่อสร้างไว้ ให้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และแต่งคันสระให้เป็นถนนชั่วคราวเพื่อให้รถวิ่งได้

10. การบดอัดแน่น

กรณีใช้เครื่องจักร สามารถนำดินมาเกลี่ยเป็นชั้นหนา ประมาณ 0.30 ม.แล้วใช้รถ บดอัด ที่มีน้ำหนักหรือแรงกดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เพื่อบดอัดดิน

กรณีใช้แรงงานคน การบดอัดดินให้แน่นดี  จะต้องนำดินมาเกลี่ยเป็นชั้นบางๆ หนาชั้นละไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งด้วยสองเกลอที่หนักพอสมควรจนแน่นทั่วกัน

ทั้งนี้การบดอัดแน่นดินหมายถึง การเพิ่มกำลังต้านทานแรงเฉือนความแน่นของดินที่รถสามารถวิ่งได้บนคันสระในช่วงที่ดินแห้งได้ ซึ่งเป็นไปตามที่แบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV กำหนด

11. ดินที่ได้จากการขุดสระและเหลือจากการทำคันสระ ให้ผู้รับจ้างซื้อไปในราคาลูกบาศก์เมตรละ 8 บาท

12. ปูแผ่น PE ตามแนวคันสระในบริเวณที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 20,692 ตร.ม.ไปตามแนวลาดของคันดินเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการซึมผ่านของน้ำสูง โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ (Shop drawing) ก่อนดำเนินการ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

13.ตำแหน่งขนาดมิติต่างๆของการก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

14.กรณีเกิดข้อขัดแย้งในรูปแบบ รายการรายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทำการปรับเปลี่ยนแบบได้ตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้ยึดถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นข้อยุติ

1๕.เนื่องจากตัวคันดินเองอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำที่อยู่ในคันสระออกสู่ภายนอก ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องเตรียมท่อระบายน้ำหรือระบบระบายน้ำเพื่อนำน้ำที่อยู่ด้านในออกสู่ภายนอกด้วย ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบระบบระบายน้ำ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ (Shop drawing) ก่อนดำเนินการ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการก่อสร้าง (ค่างานอยู่ในการก่อสร้างคันดิน)

1๖.ก่อนก่อสร้างคันดินให้ ขุดลอกชั้นดินที่เป็น Top Soil ออกก่อน แล้วจึงจะก่อสร้างคันสระ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบการป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้ฐานคันดินด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับผลสำรวจชั้นดิน (ค่างานอยู่ในการก่อสร้างคันดิน)

๒.4 งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง

1.ให้ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงตามแบบ แผนผังสังเขปงานขยายเขตไฟฟ้า

2.ขยายเขตไฟฟ้าสามเฟสระยะทาง 1,800 ม.

3.ให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA

4.ให้เสนอรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลงและแนวการขยายเขตไฟฟ้าต่อ กปภ. ก่อนติดตั้ง

5.ให้ดำเนินการตาม มาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้าของ กปภ.และ กฟภ.

๒.5งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

1.จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 550 ลบ.ม./ชม. Head 40 ม.ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำวัดคลองใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง

2.จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. Head 65 ม.ที่โรงสูบน้ำแรงต่ำสระเก็บน้ำ 100 ไร่ จำนวน 1 เครื่อง

3.ให้เสนอรูปแบบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อ กปภ. ก่อนติดตั้ง

4.ให้ดำเนินการตาม มาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลังของ กปภ.

5.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดและท่อส่งที่โรงสูบน้ำแรงต่ำวัดคลองใหญ่ตามแบบเลขที่ 2557

(09)กบ.02(12)S และที่โรงสูบน้ำแรงต่ำสระเก็บน้ำ 100 ไร่ตามแบบเลขที่ 2557(09) กบ.02(17)REV

-----------------------------------------------------------

- 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-๔ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับ

จ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา และเป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีต งานวางท่อประปา และงานก่อสร้างสระเก็บน้ำ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน ๒๔,๙๒๕,๘๐๕.๘๔ บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๓๒0 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๘๓,๐๘๖,๐๑๙.๔๕.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)