บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๒๐ /                 	วันที่       ๑   เมษายน  ๒๕๕๗

เรื่อง   ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานติดตั้งปรับปรุงระบบ SCADA กปภ.

สาขาอุดรธานี (พ.)

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่   ๒๐๘ /๒๕๕๗  ลงวันที่   ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานติดตั้งปรับปรุงระบบ SCADA กปภ.

สาขาอุดรธานี (พ.)  ปี ๒๕๕๗  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมา งานติดตั้งปรับปรุงระบบ

SCADA กปภ.สาขาอุดรธานี (พ.) ปี ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายสมพร  นันตะ     )

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายทรงพล  พนาลิกุล )

หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายวชิรวิชญ์  ศรีจันทร์ )

วิศวกรไฟฟ้า ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานติดตั้งปรับปรุงระบบ SCADA กปภ. สาขาอุดรธานี (พ.)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๗  วงเงินงบประมาณ           ๔๐,๗๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างติดตั้งปรับปรุงระบบ SCADA

ปี ๒๕๕๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

๑.๑ คำนิยาม

| กปภ. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค |
| --- | --- | --- |
| กปภ.ข. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ |
| กปภ.สาขา | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อุดรธานี (ชั้นพิเศษ) |
| ผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต และ กปภ.สาขา |
| ผู้รับจ้าง | หมายถึง | บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามไว้ในเอกสารสัญญากับกปภ. |
| ตัวแทนผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุมงานหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| ข้อกำหนดของงาน งานระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม(SCADA) วิศวกร | หมายถึง หมายถึง หมายถึง | รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง ข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) รวมถึงมาตรฐานเชิงวิศวกรรมอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ประกอบด้วย การติดตั้งและ/หรือการปรับ ปรุงระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม โดยใช้ PLC (Programmable Logic Controller) เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงานและใช้ HMI/MMI Software เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยเนื้องานจะต้องเป็นการควบคุมระบบผลิตเชิงอุตสาหกรรม การสั่งการ การเก็บข้อมูลและการแสดงผลทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือการวัดและการควบคุม เพื่อรับรองและควบคุมการดำเนินโครงการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกร กำหนด คือ สาขาไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร) ๒./เป็นพนักงาน... - ๒ – - เป็นพนักงานประจำบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีเต็มและ มีสำเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวัน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC และ SCADA Software จากสำนักงานสาขาประจำประเทศ ไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองหรือ ใบประกาศการผ่านการอบรมที่ระบุตัวบุคคล กปภ.ไม่ พิจารณาใบประกาศฯ ที่ระบุนิติบุคคล |

- วัตถุประสงค์

นำระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาทำการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบผลิตสูบจ่ายน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๓.๑	 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 	 และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆที่แสดง	 ให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไข  เพิ่มเติม

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาด

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำ

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจ

สถานที่จริงของโครงการตามวันและเวลาที่ กปภ. กำหนด

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ (คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อ

ควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้างโดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ ๑.๑ (คำ

นิยาม)ครบถ้วนถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบ

ศูนย์รวม(SCADA) มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีข้อกำหนดของ

ผลงานดังนี้

๓./๓.๕.๑ ผลงาน...

- ๓ –

๓.๕.๑ ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซอง  ข้อเสนอมูลค่าของผลงานแต่ละสัญญาต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรวมผลงานภาคบังคับต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)  มีมูลค่า	    ครบ ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ถือว่าผ่านข้อกำหนด

๓.๕.๒ ผลงานอื่นๆ

ในกรณีที่ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)มีมูลค่าครบ ๔ ล้าน	   บาทแต่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะต้องยื่นแสดงผลงานซึ่งเป็นคู่	   สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ SCADA

ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ  โดยมูลค่าผลงานอื่นๆ เมื่อรวมกับ	   ผลงานภาคบังคับแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘ ล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓.๕.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบผลงาน ได้แก่

(๑.) สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงว่าจ้าง

(๒.) หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จหรือเอกสารส่งงานงวดสุดท้าย

(๓.) ภาพถ่ายงานที่แล้วเสร็จ

โดยต้องครบทั้ง ๓ ส่วน และ กปภ.สามารถตรวจสอบได้

๓.๕.๔  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน ดังนี้

-  งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

-  งานจ้างศึกษาโครงการฯ

-  งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

-  งานระบบอาคาร (BAS/BMS) หรือระบบควบคุมพลังงานในอาคาร

-  งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

-  งานติดตั้งระบบโทรมาตร  ระบบข้อมูลน้ำ

-  งานอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้งระบบ SCADA

๓.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔./๔.ขอบเขตของงาน...

- ๔ –

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. ตามแบบเลขที่ กรค. 12/57-1ถึง กรค. 12/57-28 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

๔.๑ สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์

๔.๑.๑ โรงสูบน้ำแรงสูง

๔.๑.๑.๑ ปรับปรุงตู้ MDB-NP

- ปรับปรุงทำสีตู้ MDB-NP

- จัดหาและติดตั้ง MAIN CB 3P ขนาด 660AT/660AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 400AT/660AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 350AT/400AF จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง DPM (DIGITAL POWER METER ) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๒ ปรับปรุงตู้  MCP2-NP

- ปรับปรุงทำสีตู้ MCP2-NP

- จัดหาและติดตั้ง MAIN CB 3P ขนาด 350AT/400AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 250AT/250AF จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด START MOTOR 90 KW จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง HR (HOUR COUNTER METER) จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง สวิตช์ และ หลอดสัญญาณ ตามรายละเอียดในแบบตู้ MCP2-NP

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง AMPARE METER  จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง PM (PHASE MONITOR RELAY) จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้า ท่อ และอุปกรณ์ประกอบ ควบคุมเครื่องสูบน้ำ และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า MGV (MOTORIZED GATE VALVE) ตามรายละเอียดในแบบตู้ MCP2-NP

๔.๑.๑.๓ ปรับปรุงตู้ MCP3-NP

- ปรับปรุงทำสีตู้ MCP3

- จัดหาและติดตั้ง MAIN CB 3P ขนาด 350AT/400AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 160AT/160AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 250AT/250AF จำนวน ๑ ชุด

๕./ จัดหา...

- ๕ -

- จัดหาและติดตั้ง MCB 3P ขนาด 120AT/160AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด START MOTOR 55 KW จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด START MOTOR 75 KW จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด START MOTOR 45 KW จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง AMPARE METER  จำนวน ๒ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง HR (HOUR COUNTER METER) จำนวน ๓ ชุด

- จัดหาและติดตั้งสวิตช์และหลอดสัญญาณตามรายละเอียดในแบบตู้ MCP3-NP

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง PM (PHASE MONITOR RELAY)  จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้า ท่อ และอุปกรณ์ประกอบควบคุมเครื่องสูบน้ำ และชุดควบคุม MGV (MOTORIZED GATE VALVE) ตามรายละเอียดในแบบตู้ MCP3-NP

๔.๑.๑.๔  จัดหาและติดตั้งตู้ MCP4-NP   SURGE PROTECTION (CLASS B+C) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๕  จัดหาและติดตั้งระบบ Grounding System จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๖  จัดหาและติดตั้ง Pressure transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๑.๗  จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level  จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๑.๘  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) ๗ เครื่อง

๔.๑.๑.๙  จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๗ ชุด

๔.๑.๑.๑๐ รื้อถอนประตู้น้ำ GATE VALVE Diameter 300 mm จำนวน ๖ ชุด

๔.๑.๑.๑๑ จัดหาและติดตั้ง GATE VALVE Diameter 300 mm จำนวน ๖ ชุด

๔.๑.๑.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Gear Actuator For Valve Diameter 300 มม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๑๓ จัดหาและติดตั้งกล้อง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๑๔ จัดหาและติดตั้ง ชุด Pump Control Desk, Panel View อุปกรณ์ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ      จากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและทำการควบคุมให้ระบบสูบน้ำทำงานได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑.๑๕ เชื่อมโยงระบบ Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า เข้ากับระบบ PLC และระบบ  SCADA

๔.๑.๒  ห้องควบคุมคุณภาพน้ำ

๔.๑.๒.๑ เชื่อมโยงสัญญาณระบบควบคุมคุณภาพน้ำจ่ายเดิม และเครื่องวัดอัตราการไหลของระบบน้ำจ่ายเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๖./๔.๑.๒.๒ จัดหา...

-  ๖ –

๔.๑.๒.๒ จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบ แบบติดตั้งประจำที่ (Online) พร้อมชุดแผงยึด                               อุปกรณ์ชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- Turbidity meter			จำนวน	๑ เครื่อง

- pH meter				จำนวน	๑ เครื่อง

- Dissolved Oxygen meter		จำนวน	๑ เครื่อง

- Conductivity meter		จำนวน	๑ เครื่อง

- ORP meter				จำนวน	๑ เครื่อง

๔.๑.๓  โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม/ชม.

๔.๑.๓.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงสูงหนองประจักษ์ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV, อุปกรณ์ชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบและน้ำจ่าย, ระบบ VSD และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๑.๓.๒ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓.๔ จัดหาและติดตั้ง ตู้ MCP1-NP  ควบคุม VSD 90 KW จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓.๕ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ VSD โดยทำการติดตั้ง กระจก, อลูมิเนียม, ประตู พร้อมยกระดับพื้นห้องควบคุม

๔.๑.๓.๖ จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน ๒ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดสร้างวงจรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งสองโดยใช้วงจร Timer เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการทำงาน

๔.๑.๔  โรงจ่ายสารเคมี

๔.๑.๔.๑  เชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์ระบบจ่ายสารเคมีเข้ากับ ระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๑.๔.๒  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) บริเวณห้องจ่ายสารเคมี จำนวน    ๑ ชุด

๔.๑.๔.๓ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม/ชม. ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕  ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ (SCADA Control Room)

๔.๑.๕.๑ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Server License Unlimited tags จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๒ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Client License Unlimited tags จำนวน ๑ ชุด

๗./๔.๑.๕.๓ จัดหา...

- ๗ -

๔.๑.๕.๓ จัดหาและติดตั้ง Windows, MS Office, Database, Report License จำนวน ๕ ชุด

๔.๑.๕.๔ จัดหาและติดตั้ง Computer Server & Engineering System (EWS) จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๕.๕ จัดหาและติดตั้ง Central Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๖ จัดหาและติดตั้ง Display Processing System (DPS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๗ จัดหาและติดตั้ง Mobile Work Station (MWS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๘ จัดหาและติดตั้งโปรแกรม WEB Viewer ที่ผู้ใช้งานสามารถดูผลการทำงานของระบบ SCADA ผ่านทาง WEB โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนได้ โดยสามารถเข้าดูพร้อมกันได้ ไม่น้อยกว่า 5 USER โดยแต่ละ USER สามารถดูหน้า Page ของ SCADA ของแต่ละสถานีได้

๔.๑.๕.๙ จัดหาและติดตั้ง LASER PRINTER จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๐ จัดหาและติดตั้ง UPS 750 VA จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๕.๑๑ จัดหาและติดตั้ง LCD Display 32" จำนวน ๔ ชุด

๔.๑.๕.๑๒ จัดหาและติดตั้ง PLC Redundant System & Development จำนวน ๒ ชุด

๔.๑.๕.๑๓ จัดหาและติดตั้งระบบ Grounding System จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๔ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๕.๑๕ เชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบ PLC และ SCADA เพื่อทำการควบคุมระยะไกล ภายในโรงสูบและสถานีต่างๆ ดังนี้

            - สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์

- โรงสูบน้ำแรงสูง (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Ether Net )

- โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม/ชม. (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

            - สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองสำโรง (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 1 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย GPRS)

            - สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 2 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย GPRS)

            - สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีจ่ายน้ำโนนสูงน้ำคำ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และห้องควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีจ่ายน้ำวัดโยธา (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

๔.๑.๕.๑๖ จัดหาและติดตั้ง ระบบ Fiber Optic เชื่อมโยงสัญญาณ  โรงกรองน้ำ 500 ลบ.ม/ชม. ไปยัง ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์

๘./๔.๑.๕.๑๗ จัดหา...

- ๘ -

๔.๑.๕.๑๗ จัดหาและติดตั้ง ระบบ ADSL เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบ SCADA ระหว่างสถานี โดทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๑.๕.๑๘ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ SCADA โดยทำการติดตั้ง กระจก, อลูมิเนียม และ ประตู  พร้อมจัดหาโต๊ะและเก่าอี้  จำนวน  	๕ ชุด

๔.๑.๕.๑๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 จำนวน ๑ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดสร้างวงจรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศใหม่ และเครื่องปรับอากาศชุดเดิม โดยใช้วงจร Timer เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการทำงาน

๔.๑.๕.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ จัดฝึกอบรม การใช้งานระบบ PLC และระบบSCADA โดยสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ PLC และ SCADA โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และค่าที่พัก

๔.๒ สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน

๔.๒.๑ ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน (SCADA Control Room)

๔.๒.๑.๑ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Server License Unlimited tags จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๒ จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Client License Unlimited tags จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๓ จัดหาและติดตั้ง Windows, MS Office, Database, Report License จำนวน ๓ ชุด

๔.๒.๑.๔ จัดหาและติดตั้ง Computer Server & Engineering System (EWS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๕ จัดหาและติดตั้ง Central Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๖ จัดหาและติดตั้ง Display Processing System (DPS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๗ จัดหาและติดตั้ง LASER PRINTER จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๘ จัดหาและติดตั้ง UPS 750 VA จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๑.๙ จัดหาและติดตั้ง LCD Display 32" จำนวน ๔ ชุด

๔.๒.๑.๑๐ เชื่อมโยงสัญญาณเข้าระบบ PLC และ SCADA เพื่อทำการควบคุมระยะไกล ภายในโรงสูบและสถานีต่างๆ ดังนี้

            - ห้องควบคุมระบบสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย ADSL)

            - สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน

- โรงสูบน้ำแรงสูง 1 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงสูบน้ำแรงสูง 2 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

- โรงกรองน้ำ 1 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

๙./๔.๒ โรงกรองน้ำ...

- ๙ -

- โรงกรองน้ำ 2 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic)

-    สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 1 (เชื่อมโยงสัญญาณ โดย GPRS)

๔.๒.๑.๑๑ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าบริการ ADSL และ GPRS เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันส่งงาน

๔.๒.๑.๑๒ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑.๑๓ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ SCADA โดยทำการติดตั้งม่านกันแสง หรือฟิล์มกรองแสง จำนวน 12 ตารางเมตร พร้อมจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน  ๓ ชุด

๔.๒.๑.๑๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน ๒ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดสร้างวงจรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งสองโดยใช้วงจร Timer เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการทำงาน

๔.๒.๒ โรงสูบน้ำแรงสูง 1

๔.๒.๒.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบแรงสูง 1 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๒.๒.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๒.๒.๓ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๔ เครื่อง

๔.๒.๒.๔ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒.๕ จัดหาและติดตั้ง Electric Ball Valve  จำนวน ๕ ชุด

๔.๒.๒.๖ จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุม Electric Ball Valve (MCP 13-BT) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒.๗ เชื่อมโยงระบบ Liquid Vacuum Pump เข้ากับระบบ PLC และระบบSCADA  พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

๔.๒.๒.๘ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของระบบ Liquid Vacuum Pump จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒.๙ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒.๑๐ ปรับปรุงตู้  MCP1-BT

- ปรับปรุงทำสีตู้ MCP1-BT

- จัดหาและติดตั้ง MAIN CB 3P ขนาด 660AT/660AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด Magnetic AUTO Transformer 185 KW จำนวน ๓ ชุด

๑๐./จัดหา...

- ๑๐ -

- จัดหาและติดตั้ง AMPARE Meter จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง VOLTAGE Meter จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง HR (HOUR COUNTER METER) จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง สวิตช์ และหลอดสัญญาณ ตามรายละเอียดในแบบตู้

MCP1-BT

๔.๒.๒.๑๑ ปรับปรุงตู้  MCP2-BT

- ปรับปรุงทำสีตู้ MCP2-BT

- จัดหาและติดตั้ง MAIN CB 3P ขนาด 660AT/660AF จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง ชุด Magnetic AUTO Transformer 185 KW จำนวน ๓ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง AMPARE Meter จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง VOLTAGE Meter จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง HR (HOUR COUNTER METER) จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้งชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาและติดตั้ง สวิตช์ และ หลอดสัญญาณ ตามรายละเอียดในแบบตู้ MCP2-BT

๔.๒.๒.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 มม. จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๒.๑๓ จัดหาและติดตั้ง Gear Actuator For Valve Diameter 400 มม. จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๒.๑๔ ปรับปรุงตัดเชื่อมประสานท่อระบบฉีดหน้าทรายเข้าโรงกรองน้ำ 1 จำนวน ๒ งาน

๔.๒.๓ โรงสูบน้ำแรงสูง 2

๔.๒.๓.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบแรงสูง 2 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๒.๓.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือ  วัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๒.๓.๓ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๓.๔ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) สำหรับระบบฉีดหน้าทราย จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๓.๕ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level จำนวน ๓ เครื่อง

๔.๒.๓.๖ เชื่อมโยงสัญญาณมาตรวัดน้ำชุดเดิม ให้เก็บค่าและแสดงผลบนระบบ SCADA จำนวน ๔ จุด

๔.๒.๓.๗ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๑๑./๔.๒.๓.๘ เชื่อมโยง...

- ๑๑ –

๔.๒.๓.๘ เชื่อมโยงระบบ Liquid Vacuum Pump เดิมเข้ากับระบบ PLC และระบบSCADA  พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

๔.๒.๓.๙ เชื่อมโยงระบบชุด Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๒.๓.๑๐ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๔  โรงจ่ายสารเคมี

๔.๒.๔.๑ เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบจ่ายสารเคมี ประกอบด้วย สารส้ม, ปูนขาว และคลอรีน เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA ของโรงกรองน้ำ 1

๔.๒.๔.๒ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) บริเวณห้องจ่ายสารเคมี      จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๔.๓ จัดหาและติดตั้ง Electrode Level Switch เพื่อตรวจสอบระดับน้ำของโรงกรองน้ำ 1 และโรงกรองน้ำ 2 ให้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๕  โรงกรองน้ำ 1

๔.๒.๕.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบกรองน้ำโรงกรองน้ำ 1 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๒.๕.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ  และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบกรองน้ำ

๔.๒.๕.๓ จัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า MCP3-BT, MCP4-BT, MCP5-BT, MCP6-BT, MCP7-BT, MCP8-BT, MCP9-BT, MCP10-BT, MCP11-BT, MCP12-BT พร้อมเดินสายสัญญาณควบคุม

๔.๒.๕.๔ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 150 mm จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๒.๕.๕ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน  ๑๐ ชุด

๔.๒.๕.๖ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 mm จำนวน ๖ ชุด

๔.๒.๕.๗ จัดหาและติดตั้ง แท่นยึด Electric Actuator จำนวน ๒๐ ชุด

๔.๒.๕.๘ จัดหาและติดตั้ง  ชุดแกนเพลา Electric Actuator จำนวน ๑๐ ชุด

๑๒./๔.๒.๕.๙ จัดหา...

- ๑๒ -

๔.๒.๕.๙ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๒.๕.๑๐ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 400 mm จำนวน ๖ ชุด

๔.๒.๕.๑๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ Cable Float Switch  จำนวน ๒๐ ชุด

๔.๒.๕.๑๒ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๕.๑๓ เชื่อมโยงระบบเครื่องกวาดตะกอนเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๒.๕.๑๔ เชื่อมโยงเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำประปาเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๒.๕.๑๕ เชื่อมโยงสัญญาณ ระบบจ่ายสารเคมี เข้ากับระบบ PLC และ SCADA

๔.๒.๖  โรงกรองน้ำ 2

๔.๒.๖.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบกรองน้ำ โรงกรองน้ำ 2 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๒.๖.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบกรองน้ำ

๔.๒.๖.๓ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน ๑๕ ชุด

๔.๒.๖.๔ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 500 mm จำนวน ๖ ชุด

๔.๒.๖.๕ จัดหาและติดตั้ง  Gear Actuator For Valve Diameter 500 mm จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๖.๖ ซ่อมแซมชุด  Gear Actuator For Valve Diameter 500 mm จำนวน ๘ ชุด

๔.๒.๖.๗ ซ่อมแซมชุด  Gear Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๒.๖.๘ จัดหาและติดตั้ง ชุดควบคุมหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมเดิม จำนวน ๒๑ ชุด

๔.๒.๖.๙ จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ Cable Float Switch จำนวน ๒๐ ชุด

๔.๒.๖.๑๐ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Insert type จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๖.๑๑ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๒ ชุด

๔.๒.๖.๑๒จัดหาและติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องกวาดตะกอนเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๑๓./๔.๓  โรงสูบน้ำ...

- ๑๓ -

๔.๓  โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 1

๔.๓.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 1 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๓.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๓.๓ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๔ จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๓.๕ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๓.๖ จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Insert type จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๓.๗ จัดหาสายสัญญาณ

๔.๓.๘จัดหาเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์เพื่อทำการเชื่อมโยงสัญญาณชุดควบคุมคุณภาพน้ำดิบ (Telemetering) เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA พร้อมทำการเขียนโปรแกรม

๔.๓.๙ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๑๐ เชื่อมโยงระบบชุด Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๓.๑๑ จัดหาและติดตั้งชุดเชื่อมโยงสัญญาณ GPRS Modem ส่งสัญญาณไปที่ห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ โรงสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง 2

๔.๔.๑ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๒ จัดและติดตั้งชุดเชื่อมโยงสัญญาณ GPRS Modem ส่งสัญญาณไปห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๔.๓  จัดหาและติดตั้ง UPS 750 VA จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม

๔.๕.๑  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๒ ชุด

๔.๕.๒   จัดหาและติดตั้ง ADSL ส่งสัญญาณไปห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๒ ชุด

๑๔./๔.๕.๓ เชื่อมโยง...

- ๑๔ -

๔.๕.๓ เชื่อมโยงหน้าจอระบบ SCADA เดิม ให้สามารถแสดงผลที่ห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ และห้องควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

๔.๕.๔  จัดหาและติดตั้ง UPS 750 VA จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ สถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

๔.๖.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำสถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๖.๒  จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๓  จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๖.๔  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๖.๕  จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๖.๖  จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Clamp On จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๖.๗  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๖.๘  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า (MCP1-PK) พร้อมเดินสายวงจรควบคุม

๔.๖.๙  จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 จำนวน  ๒ ชุด

๔.๖.๑๐ จัดหาและติดตั้ง แท่นยึด Electric Actuator  For Valve Diameter 400  จำนวน  ๒ ชุด

๔.๖.๑๑ ย้ายชุด Gear Actuator For Valve Diameter 400 mm พร้อมจัดหาและติดตั้ง แกนเพลา Electric Actuator พร้อมฐานยึดแท่น จำนวน ๒ ชุด

๔.๖.๑๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๖.๑๓ เชื่อมโยงระบบชุด Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๖.๑๔ เชื่อมโยงระบบ Liquid Vacuum Pump เดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA  พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

๔.๖.๑๕ เชื่อมโยงสัญญาณ โดย Fiber Optic จาก สถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ไปห้องควบคุมระบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

๑๕./๔.๗ สถานี...

- ๑๕ -

๔.๗ สถานีจ่ายน้ำโนนสูงน้ำคำ

๔.๗.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบแรงสูง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๗.๒ จัดหาและติดตั้ง Panel View พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณจากอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ และเครื่องมือวัดต่างๆ ให้สามารถแสดงผลและควบคุมระบบสูบน้ำ

๔.๗.๓  จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๔  จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๗.๕  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๗.๖  จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๗.๗  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๘  จัดหาและติดตั้ง ADSL ส่งสัญญาณไปห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๙ เชื่อมโยงระบบชุด Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๗.๑๐ จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า (MCP1-NS) พร้อมเดินสายวงจรควบคุม

๔.๗.๑๑ จัดหาและติดตั้ง Electric Actuator For Valve Diameter 400 จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๑๒ เชื่อมโยงสัญญาณมาตรวัดน้ำชุดเดิม ให้เก็บค่าและแสดงผลบนระบบ SCADA จำนวน ๑ จุด

๔.๘ สถานีจ่ายน้ำวัดโยธา

๔.๘.๑  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๒  จัดและติดตั้ง ADSL ส่งสัญญาณไปห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๘.๓  จัดหาและติดตั้ง UPS 750 VA จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ โรงสูบน้ำแรงต่ำหนองสำโรง

๔.๙.๑ จัดหาและติดตั้งระบบ PLC System เพื่อทำการควบคุมระบบสูบน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำหนองสำโรง พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณระบบ CCTV และอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในระบบ SCADA พร้อมกับแสดงผล

๔.๙.๒  จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter ที่ตู้ MDB จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๓  จัดหาและติดตั้ง Pressure Transmitter จำนวน ๑ เครื่อง

๑๖./๔.๙.๔จัดหา...

- ๑๖ –

๔.๙.๔  จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๙.๕  จัดหาและติดตั้ง Ultrasonic Flow Meter Insert type จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๙.๖  จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.๗ เชื่อมโยงระบบ Liquid Vacuum Pump เดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA  พร้อมเขียนโปรแกรมควบคุม

๔.๙.๘ เชื่อมโยงระบบชุด Motor Starter และชุดหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าเดิม เข้ากับระบบ PLC และระบบ SCADA

๔.๙.๙ จัดหาและติดตั้งชุดเชื่อมโยงสัญญาณ ADSL ส่งสัญญาณไปที่ห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐  ห้องควบคุมระบบการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

จัดหาและติดตั้ง MMI/HMI Software Client License Unlimited tags จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑ จัดหาและติดตั้ง Windows, MS Office, Database, Report License จำนวน ๒ ชุด

๔.๑๐.๒ จัดหาและติดตั้ง Computer Server & Engineering System (EWS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๓ จัดหาและติดตั้ง Display Processing System (DPS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๔ จัดหาและติดตั้ง 32" LCD Display จำนวน ๑๐ ชุด

๔.๑๐.๕ จัดหาและติดตั้ง CCTV System (DVR+4Analog Camera) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๖จัดหาและติดตั้งชุดเชื่อมโยงสัญญาณ ADSL ส่งสัญญาณไปที่ห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๗ จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน ๑ ชุด โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดสร้างวงจรสลับการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้วงจร Timer เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการทำงาน

๔.๑๐.๘ ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ SCADA โดยทำการติดตั้งม่านกันแสง หรือฟิล์มกรองแสง จำนวน 16  ตารางเมตร

๔.๑๐.๙ ตู้เก็บเอกสารเละเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ จำนวน ๔ ชุด

๔.๑๐.๑๐  โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด

๔.๑๐.๑๑ จัดหาชุดพัฒนาระบบ SCADA เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ Control Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด

-  Windows, MS Office, Database, Report License จำนวน ๑ ชุด

๑๗./ PLC...

- ๑๗ –

-  PLC System & Ladder Development จำนวน ๓ ชุด โดยมีอุปกรณ์ใน ๑ ชุด   ประกอบด้วย

-  ชุด Digital Input ขนาด 32 ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

-  ชุด Digital Output ขนาด 32 ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

-  ชุด Analog แบบ Input ขนาด 4 ช่องสัญญาณ และ Output ขนาด 2 ช่องสัญญาณ

จำนวน ๑ ชุด

-ใบงานและคู่มือภาษาไทย โปรแกรม SCADA และPLC จำนวน ๒ ชุด

- Panel View  จำนวน ๑ ชุด

- UPS 750 VA  จำนวน ๑ ชุด

- GPRS Modem Industrial type  จำนวน ๒ ชุด

- ชุดจ่ายและรับสัญญาณ อนาลอก  จำนวน ๓ ชุด

- Plotter พร้อมกระดาษ จำนวน ๑ ชุด

-  LASER PRINTER จำนวน ๑ ชุด

- Analog Twido  จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้น ดังนี้

๔.๑๑.๑  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘

๔.๑๑.๒  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนด

คุณลักษณะ (Specification Catalog) ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้

ในระบบ

ของโครงการฯ โดยมีรายการดังนี้

  - Programmable Logic Controller (PLC)

  - HMI/MMI Software

ทั้งนี้ รายการที่ ๑ และ ๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคและต้องมีหนังสือแต่งตั้งและรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี จากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของอุปกรณ์ที่เสนอ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งเอกสารรายละเอียด(Catalog) ตัวจริงพร้อมเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะ(Specification)ทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง

๑๘./ ระบุ...

- ๑๘ –

ระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและตรงกัน

การเสนออุปกรณ์ตามรายการที่ (๑) และ (๒) ให้เสนอเพียง ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ หากเสนอเกิน ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาทันที

เอกสารที่เสนอ กปภ. จะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบโดยเร็ว

๔.๑๑.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา    ต้องเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสาขา

ของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (PLC/SCADA Software) เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.สาขาและ กปภ.เขต จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี ๕ วัน(๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและฝึกปฏิบัติจริง(On The Job Training) ๕ วัน(๓๐ ชั่วโมง) ณ สถานที่ติดตั้งจริง โดยต้องมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือเป็นผู้จัดการฝึกอบรมดังกล่าว  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๑๑.๔  ผู้ที่ผ่านขั้นตอนตามข้อ ๔.๑๑.๑ ถึง ๔.๑๑.๓ จะมีสิทธ์เข้าประกวดราคาโดยวิธีการ

ทางอิเลคทรอนิคส์ (e-auction) ตามขั้นตอนของ กปภ. ต่อไป

๔.๑๑.๕  พิจารณาของคณะกรรมการฯของ กปภ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๔.๑๒ ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

๔.๑๒.๑  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ และอื่นๆ มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๔.๑๒.๒  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็

ตาม ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หากวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรง

หรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ หรือคำชี้แจง

ประกอบแบบแปลน หรือแบบแปลนรวมถึงการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่

ครบตามรายการ หรือจำนวน หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อ

ถอนเปลี่ยนใหม่ได้

๑๙./๔.๑๒.๓ ก่อนที่...

- ๑๙ -

๔.๑๒.๓  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตาม

หากวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน หรือในคุณลักษณะ

ของวัสดุอุปกรณ์ หรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง

รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติม  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

๔.๑๒.๔   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้าย

เข้าหรือออกจากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ก่อน  ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิใน

การเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

๔.๑๒.๕  รายการทุกรายการที่ผู้รับจ้างเสนอเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมี

จำหน่าย ณ วันเสนอใช้

๔.๑๒.๖  รายการซอฟต์แวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ และถูกต้องตาม	          	            กฎหมายและต้องเป็นรุ่นที่ยังจัดจำหน่ายอยู่ ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่ง

อาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-ROM ซึ่งระบุชื่อ ซอฟต์แวร์ รุ่น และชื่อผู้ผลิต ใน

ส่วนของ HMI/MMI Software ต้องมีใบรับรองลิขสิทธิ์(License)ยืนยันจากผู้ผลิตหรือ

สำนักงานสาขา	ประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้งาน

๔.๑๒.๗  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง เช่น เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ.และของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจาก การเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของ กปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

๔.๑๓ การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบ SCADA เป็นเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย  โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๔.๑๓.๑ การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด  ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้น  ดังนี้

๔.๑๓.๑.๑ Software

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้อง

การของระบบการผลิตและระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะ

เวลาการรับประกัน

๒๐./๓.๑๒.๑.๒ Hardware...

- ๒๐ -

๔.๑๓.๑.๒ Hardware

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๔.๑๓.๒ ในระยะการรับประกันคุณภาพงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษากันเสีย (Preventive 			Maintenance) ณ การประปานั้นๆ  ทุก ๖ เดือน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

ผู้รับจ้าง	ได้รวมไว้ในราคางานเรียบร้อยแล้ว

๔.๑๓.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการบำรุงรักษากันเสียร่วมกับพนักงานของ กปภ. ส่ง ณ

สำนักงานการประปาฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ลงนามรับรองทุกครั้งและสำเนาเก็บเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานหากผู้รับจ้างขาดการบำรุงรักษา  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับเป็นเงินครั้งละ ๑๐% ของเงินประกันสัญญา โดยยอมให้หักจากเงินประกันสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

๔.๑๓.๔ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า  การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆ ที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯและยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง  แก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

๔.๑๓.๕ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการ

ประปาส่วนภูมิภาคเอง  หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

๔.๑๔ การบำรุงรักษากันเสีย (Preventive Maintenance)ตามข้อ ๓.๑๒.๒ หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

และอุปกรณ์ดังกล่าวมีอยู่ในรายการอะไหล่ ( Spare part)  ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค นำไปเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้  หลังจากนั้นให้ผู้รับจ้างจัดหาชิ้นใหม่มาคืนแก่

การประปานั้นภายใน ๖๐ วัน เพื่อเก็บไว้เป็นอะไหล่ต่อไป

๔.๑๕ การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง  การประปาส่วนจะออกเอกสาร แจ้งให้ผู้รับ

จ้างทราบ  โดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX)  หรือการส่งไปรษณีย์  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน  โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ  หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น   ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค  หรือหักจากเงินประกันสัญญา  โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

๒๑./๔.๑๖ ในระหว่าง...

- ๒๑ -

๔.๑๖ ในระหว่างค้ำประกันผลงานจะต้องจัดวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญการด้าน SCADA ทั้งฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ และระบบงานใหม่ที่ส่งมอบ จำนวน ๑ คน  มาประจำที่ กปภ. สาขาที่ติดตั้ง เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วันทำการ(วันและเวลาราชการ) ภายใน ๖ เดือนแรก นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบ SCADA ที่ติดตั้งใช้งานไม่ติดขัดหรือเกิดปัญหาตามมา ในกรณีที่ไม่ส่งพนักงานมาประจำหรือจำนวนวันไม่ครบตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างยอมให้กปภ.หักเงินประกันผลงานตามอัตราค่าจ้างขั้นต้นของกปภ.ในตำแหน่งวิศวกรได้

๔.๑๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ตามข้อ ๓.๑๐.๓ ก่อนการส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอ

รายละเอียดเนื้อหาการอบรม วัน เวลาต่อคณะกรรมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม

๔.๑๘ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของระบบสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่ผู้รับจ้างเสนอ อาทิ  ADSL,

GSM/GPRS หรือค่าเช่า DNS ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นสุดการ	          รับประกันตามสัญญา

๔.๑๙  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

๔.๒๐ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๔.๒๐.๑  กปภ. จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงาน ทุกๆระยะเวลาไม่	 	    น้อยกว่า ๓๐ วัน

๔.๒๐.๒ การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูป และรายการประกอบ

แบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณ และราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วหากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๔.๒๐.๓ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครง

การนี้แล้วโดยผู้รับจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนไม่เกิน

ร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างตามที่ระบุในสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.๒๐.๔ การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและ

เบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทุกครั้ง

๔.๒๐.๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายใน

งวดนั้นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกเป็นต้นไปจนกว่า จะ ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างรับไป

๔.๒๐.๖ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ เพื่อเป็นเงินประกัน

ผลงาน และจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๒๒./๔.๒๐.๗ ผู้ว่าจ้าง...

- ๒๒ -

๔.๒๐.๗ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว	 ว่า

เป็นไปตามคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหาย ในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

๔.๒๐.๘ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างาน เสนอให้ กปภ.พิจารณา

ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้อสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

๔.๒๑ การทำสัญญา

๔.๒๑.๑ การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปา

ส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

๔.๒๑.๒ ผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญา

มูลค่าร้อยละห้า (๕%) ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็น

หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ  กปภ.

และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

๔.๒๑.๓ รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้ง

ข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๔.๒๑.๔ หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน  กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา

หรือริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๒๑.๕ กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้

ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตก

ลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

๔.๒๒ สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน ๑ คันให้ผู้ควบคุมงานของ กปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ

๒๓./๔.๒๓ กรรมสิทธิ์...

- ๒๓ –

๔.๒๓ กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code ของ MMI/HMI Software และ PLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๗๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๖.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๔๓,๕๔๙,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว