ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

# งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาจันดี–เลียบทางรถไฟ–ทุ่งปอน ถึงสะพานข้ามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ซอยทุ่งปอน–วัดจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ท่อส่งน้ำจากอาคารผลิตสู่สถานีจ่ายน้ำฉวาง–ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, เส้นลอดสะพานรถไฟ–ผ่านวัดธาตุน้อย–ผ่าน ร.ร.พึ่งตนเอง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช,–ซอยช่องป่า 1–ซอยช่องป่า 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, เส้นประชาอุทิศจากสหพานิช ถึงชุมชนหลังโรงแรมโชคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ซอยประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, หมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, จากซอยตรงข้ามตงฮั้วพลาซ่า–เข้าซอยหลังถังประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช,  ซ.คลองจันดี 4–ซ.รามา–ซ.จันดีพัฒนา 2 ถึงพุทธสถาน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, หมู่บ้านประเสริฐสุข อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

# การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2557 งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 14,512,800.- บาท (เงินสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 15,528,696.- บาท (เงินสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาจันดี–เลียบทางรถไฟ–ทุ่งปอน ถึงสะพานข้ามคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ซอยทุ่งปอน–วัดจันดี

# อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ท่อส่งน้ำจากอาคารผลิตสู่สถานีจ่ายน้ำฉวาง–ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, เส้นลอดสะพานรถไฟ–ผ่านวัดธาตุน้อย–ผ่าน ร.ร.พึ่งตนเอง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช,–ซอยช่องป่า 1–ซอยช่องป่า 2 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, เส้นประชาอุทิศจากสหพานิช ถึงชุมชนหลังโรงแรมโชคจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, ซอยประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, หมู่บ้านจันดีเมืองใหม่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, จากซอยตรงข้ามตงฮั้วพลาซ่า–เข้าซอยหลังถังประปาเก่า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช,  ซ.คลองจันดี 4–ซ.รามา–ซ.จันดีพัฒนา 2 ถึงพุทธสถาน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, หมู่บ้านประเสริฐสุข อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.๑ ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา  ขนาด และชนิดต่างๆ พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อประปา ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๗ (๑7) จด ๐๑ (71) รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

2.๒ ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ  พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมทั้งหมดเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิมให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำและ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R) โดยใช้ขาตั้งมาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัว (Angle  Ball  Valve),วาล์วกันน้ำย้อนกลับชนิดสปริง (Check  Valve Polymer) และรวมถึงผู้ใช้น้ำรายใหม่ ที่นอกเหนือจากการประมาณราคาเบื้องต้นด้วย

2.๖ ข้อกำหนดในการตัดประสานท่อเมนใหม่และยกเลิกท่อเมนเดิม ให้ปฏิบัติดังนี้

2/ 2.6.1........................................

- 2 -

2.6.๑ การตัดประสานท่อเมนใหม่และยกเลิกท่อเมนเดิม โดยท่อเมนเดิมมีขนาด ๒ นิ้ว หรือขนาดเล็กกว่า ที่ทำการปรับปรุงท่อเมนใหม่มีขนาด ๑๑๐ มม.ขึ้นไป  ในกรณีที่จุดประสานรัดแยกท่อเมนเดิม  ไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่ตัดประสานท่อเมนใหม่ ให้ทำการหาจุดประสานรัดแยกแล้วทำการรื้อรัดแยกท่อเมนเดิมออกและทำการอุดท่อด้วยรีแพร์แคล้ม ตัวอย่าง ภาพที่ ๑

2.6.2 การตัดประสานท่อเมนใหม่และยกเลิกท่อเมนเดิม โดยท่อเมนเดิมมีขนาด ๑๑๐ มม. ขึ้นไป ที่ทำการปรับปรุงท่อเมนใหม่มีขนาดเท่าเดิมหรือใหญ่กว่าเดิม กรณีจุดประสานเดิม ไม่ได้อยู่ตำแหน่งประสานใหม่ ให้ดำเนินการอุดด้วยหน้าจานตาบอดที่จุดประสานเก่าในส่วนของอุปกรณ์ท่อแยกนั้นๆ ตัวอย่าง ภาพที่ ๒

2.6.๓ ท่อเมนเดิมที่มีการยกเลิกท่อและไม่มีการว่างท่อใหม่ให้ทำการรื้อประตูน้ำและอุปกรณ์ออก (ยกเว้นสามทางที่ท่อเดิม) พร้อมทำความสะอาดส่งคืน กปภ. แล้วทำการปิดหน้าจานตาบอด ตัวอย่าง ภาพที่ ๓

3/ จุดประสาน..................

- 3 -

2.6.4 การตัดประสานท่อเมนรองใหม่ ขนาด ๒ นิ้ว  เพื่อประสานกับท่อเมนเดิม ในกรณีที่จุดประสานใหม่และจุดประสานเดิมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน  ให้ทำการยกเลิกจุดประสานเดิม พร้อมทั้งรัดด้วย Repair  Clamp

หมายเหตุ

- ตามข้อกำหนดในการตัดประสานท่อเมนใหม่และยกเลิกท่อเมนเดิม ๑ - ๔ รวมถึงกรณีที่จุดประสานใหม่อยู่ตำแหน่งจุดประสานเดิม ต้องถ่ายรูปภาพ  เพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารในการส่งงวดงานด้วย

- การดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน

2.๗ กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน  หรือในที่ที่ไม่สะดวก  และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุง  รักษา ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการดูแล ตรวจสอบ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ พร้อมซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อให้เรียบร้อย

2.๘ มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรา  มาตรวัดน้ำใหม่  โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.๙ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. และตีตราบอกขนาดประตูน้ำตามขนาดที่เป็นจริง

2.๑๐ รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติท่อ HDPE

๑ วัตถุประสงค์

รายละเอียดต่อไปนี้ใช้ประกอบกับงานจัดหา และวางท่อ HDPE พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่กำหนดในแบบแปลน , รายการประกอบแบบแปลน และคำชี้แจงทั่วไป หากขัดแย้งกับข้อกำหนดอื่น ให้ถือรายละเอียดต่อไปนี้เป็นแนวในการปฏิบัติงาน

๒ คุณสมบัติพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ดและท่อ

๑. ท่อ HDPE ( High  Density  Polyethylene  Pipe ) จะต้องทำจาก พอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด

4/สำหรับ...................

- 4 -

สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๕๙  และเมื่อขึ้น

รูปเป็นเป็นท่อเอชดีพีอีแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๙๘๒

ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง  สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

๒. ในการผลิตจะต้องแสดงใบรับรองวัสดุ (Certificate of Material)  และใบรับรองผลการวิเคราะห์

( Certificate  of  Analysis, COA ) จากผู้ผลิตพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด ของรุ่นที่นำมาใช้ผลิตท่อ

หรืออุปกรณ์ผู้ผลิตท่อรุ่นนั้นๆ และทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรียบเทียบกับ COA และต้องแสดง

ข้อมูลปริมาณท่อ HDPE ที่ผลิตได้กับปริมาณพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด ตามใบรับรองวัสดุ (COA)

๓. พอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด ที่นำมาใช้ผลิตท่อหรืออุปกรณ์ จะต้องมีอัตราการไหลเมื่อ หลอมเหลว

(Melt Flow  Rate ) แตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐) เมื่อขึ้นรูปเป็นท่อหรืออุปกรณ์แตกต่างไม่เกิน

ร้อยละ ๒๕ จากค่าที่ระบไว้ใน (COA)

๔. เมื่อขึ้นรูปเป็นท่อ หรืออุปกรณ์  จะต้องมีระยะเวลาเกิดออกซิเดชัน ( Oxidation  Induction

Time  OIT ) ไม่น้อยกว่า ๓๕ นาที ที่ ๒๑๐ องศาเซลเซียส  เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน ISO

๑๑๓๕๗-๖ : ๒๐๐๒

๓.  อุปกรณ์ท่อ

ให้ใช้อุปกรณ์ท่อสำหรับท่อเอชดีพีอี ดังนี้

(ก) อุปกรณ์ท่อเอชดีพีอี  ตามที่กำหนดใน กปภ.๐๒-๒๕๕๐ หรือ

(ข) อุปกรณ์ท่อเอชดีพีอี  ที่นอกเหนือจากที่กำหนดใน กปภ.๐๒-๒๕๕๐ หรือ

(ค) อุปกรณ์ท่อเหล็กหล่อเทาตามที่กำหนดใน กปภ.๐๒-๒๕๕๐ หรือ

(ง) อุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว  ตามที่กำหนดใน กปภ.๐๒-๒๕๕๐ หรือ

(จ) อุปกรณ์ท่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมแบบปลายหน้าจานที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม มอก.๒๒๕๓ “ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน”

  - หมายเหตุ  อุปกรณ์ท่อตามข้อ (ข)  (ค)  (ง) และ (จ) จะต้องขออนุมัติใช้งานเป็นกรณี  โดยจะทำการพิจารณา

  - รายละเอียด และปรับราคาให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆ

  - 2.๑๑ การตรวจสอบ และควบคุมคุณสมบัติท่อ และอุปกรณ์ท่อ HDPE

การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพท่อ และอุปกรณ์ท่อ HDPE  ณโรงงานผู้ผลิต ให้ปฎิบัติดังนี้

๑ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายการท่อ HDPE  และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้  โดยจะต้องเป็นผู้ผลิตท่อที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนกับ กปภ. และระบุ ยี่ห้อ ขนาด  ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ (PE)  และจำนวนความยาวให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างทราบ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้าง (กองเทคนิคก่อสร้าง กทส. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อตรวจสอบออกใบรับรองคุณภาพ ณ โรงงานผู้ผลิต ก่อนจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง

๒  ผู้รับจ้าง หรือผู้ผลิตท่อ (ต่อไปจะเรียกว่า ผู้ผลิตท่อ) จะต้องแจ้ง กทส. ทราบก่อนทำการผลิตไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และพร้อมแนบใบสั่งซื้อ (ต่อไปเรียกว่าพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด หรือคอมพาวน์ด  ) ยี่ห้อ จำนวน พร้อมใบรับรองวัสดุ ( Certificate of Material )  และใบรับรองผลการวิเคราะห์  ( Certificate  of  Anatysis, COA ) จากผู้ผลิต คอมพาวน์ด ของรุ่นที่นำมาใช้ผลิตท่อ หรืออุปกรณ์ ตาม มอก.๙๘๒

หมายเหตุ  ผู้ผลิตท่ออาจจะยื่นขอให้ กปภ. ดำเนินการตรวจสอบ ออกใบรับรองคุณภาพท่อ และอุปกรณ์ท่อที่ผลิตไว้ สำหรับนำมาใช้ในกิจการของ กปภ. ตามเงื่อนไขข้อกำหนดนี้ และจะต้องแจ้งรายการ ก่อนนำไปใช้

5/ 3.............................

- 5 -

3. การควบคุมการผลิตและการชักตัวอย่างทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิต โดยผู้ผลิตท่อจะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดพาหนะรับส่งผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนจะทำการควบคุมการผลิตและตรวจสอบท่อ เพื่อตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิต การควบคุมการผลิต การเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกล

และเคมี ทดสอบการใช้งานตามมาตรฐาน และออกใบกำกับพัสดุ ไว้ให้เป็นหลักฐาน เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่ก่อสร้าง พร้อมกับท่อ/อุปกรณ์ที่ตรวจสอบ การผลิตจะต้องทำการควบคุม ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒ และรายละเอียด ดังนี้

๓.1 การตรวจสอบวัตถุดิบ

ผู้ผลิตท่อจะต้องแสดงข้อมูลการนำพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด ที่ใช้ในการผลิตท่อ อุปกรณ์ท่อรุ่นนั้น และทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรียบเทียบกับ (COA) รวมทั้งต้องแสดงข้อมูลปริมาณท่อ HDPE ที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับปริมาณพอลิเอทิลีนคอมพาวน์ด  ตามใบรับรองวัสดุ

ผู้ผลิตท่อจะต้องทำการทวนสอบค่าอัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว (Melt Flow  Rate ) ของ คอมพาวน์ด กรณีที่มีค่าแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 10 จากค่าที่ระบุ (COA)  กปภ.สงวนสิทธิ์ในการระงับการผลิต  โดยจะทำการทวนสอบซ้ำ ( โดยอาจจะทำการทวนสอบกับผู้ผลิตคอมพาวน์ด ) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ  เมื่อผลตรวจสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ จึงจะอนุญาตให้นำมาผลิตได้

3.2  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเกณฑ์การตัดสิน

(1) ในขบวนการผลิต นอกจากการชักตัวอย่างของผู้ผลิต เพื่อทดสอบคุณภาพแล้ว กทส. จะทำการชักตัวอย่างทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒  ดังนี้

-  ลักษณะทั่วไป

-  ความทนความดัน

-  ความยืดเมื่อขาด

-  เสถียรภาพทางความร้อน โดยชักตัวอย่างเนื้อวัสดุที่ได้จากผนังด้านในของท่อ เมื่อทดสอบตาม ISO/TR 10837 แล้ว  OIT  ต้องไม่น้อยกว่า ๓๕ นาที  เมื่อทดสอบที่อุณหภูมิ ๒๑๐ องศาเซลเซียส กรณีที่น้อยกว่า ๓๕ นาที  กปภ.สงวนสิทธิ์ในการระงับการนำท่อหรืออุปกรณ์รุ่นในนั้นไปใช้ และจะต้องทำการทวนสอบซ้ำก่อน  ( โดยอาจจะทำการทวนสอบกับผู้ผลิตคอมพาวน์ด )  โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ  เมื่อผลตรวจสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ จึงจะออกใบรับรองคุณภาพ และนำมาใช้งานได้

-  อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ชักตัวอย่างเนื้อวัสดุ ที่ได้จากผนังด้านในของท่อ เมื่อทดสอบตาม ISO 1133 แล้ว  กรณีที่แตกต่างเกินเกินร้อยละ 25  จากค่าที่ระบุไว้ใน (COA)  กปภ.สงวนสิทธิ์ในการระงับการนำท่อหรืออุปกรณ์รุ่นในนั้นไปใช้  โดยไม่ออกใบรับรองคุณภาพ และจะทำการทวนสอบซ้ำ ก่อน ( โดยอาจจะทำการทวนสอบกับผู้ผลิตคอมพาวน์ด) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ  เมื่อผลตรวจสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ จึงจะออกใบรับรองคุณภาพ และนำมาใช้งานได้

-  ขนาดและมิติ เช่น ความเบี้ยวและความหนาของท่อ

-  การบรรจุ  เช่น การบรรจุเป็นม้วนต้องมีสิ่งปิดปลายท่อทั้งสองข้าง เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมของม้วน เป็นไปตามข้อกำหนด

-  เครื่องหมาย และฉลาก เช่น ยี่ห้อ รุ่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต

-  ทำการทดสอบความต้านแรงดึงของรอยเชื่อมแบบต่อชน การทดสอบความต้านแรงดึงของ

-  ทำการทดสอบเพื่อหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว (Melting Point )

รอยเชื่อมแบบต่อชน ทดสอบกับตัวอย่างท่อขนาดระบุ 110 SDR  11 ทดสอบที่อุณหภูมิ ๒3 องศาเซลเซียส   จำนวนชิ้นที่ทดสอบให้เป็นไปตามที่ ISO 13953 กำหนดวิธีการทดสอบตาม  ISO

(2) เมื่อผลทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. จะจะออกหนังสือรับรองดังนี้

6/ -ใบกำกับ............................

- 6 -

-  ใบกำกับพัสดุท่อ และอุปกรณ์ ท่อ HDPE  เพื่อเป็นหลักฐานในแต่ละรุ่นที่ผ่านการชักตัวอย่าง และส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างพร้อมกับท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE

-  ใบรับรองคุณภาพ พร้อมสำเนาใบ COA ที่รองรับความถูกต้อง โดยผู้ผลิตและ กทส.เพื่อตรวจสอบท่อ และอุปกรณ์ท่อ HDPE  รุ่นที่ส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้าง  กับรุ่นที่ตรวจสอบที่โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นรุ่นเดียวกัน

4. การทดสอบดำเนินการโดย

-  หน่วยงานกลาง ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง หรือ

-  ผู้ผลิตโดย กทส. เป็นผู้ควบคุม เครื่องวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบความเที่ยวตรงทุก 6 เดือน และได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว

5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นภาระของผู้รับจ้าง

2.๑2  การตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ณ หน่วยงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตรวจสอบเอกสารใบกำกับพัสดุ ซึ่งออกโดย กทส. ตามรายการผลิตภัณฑ์ ท่อและอุปกรณ์ ว่ามีรายการถูกต้องตรงกันหรือไม่ กับท่อและอุปกรณ์ ที่จัดส่งมา ณ หน่วยงานก่อสร้าง  เพื่อเป็น

การยืนยันจำนวน แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ จึงจะรับผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเข้าหน่วยงานก่อสร้าง และมีสำเนาเอกสารใบรับรองผลการวิเคราะห์  (COA)  ที่ใช้ในการผลิตท่อในรุ่นที่จัดส่งมา

2. ท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง กปภ. สงวนสิทธิ์ในการชักตัวอย่างท่อ ณ หน่วยงานก่อสร้าง ดังนี้

- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ อาจเก็บตัวอย่างท่อ ๓ ตัวอย่าง  ต่อรุ่นการผลิตที่จัดส่งไปยังหน่วยงานก่อสร้างนั้นๆ  เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- หากมีกรณีสงสัย ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่อฯ ผู้ว่าจ้างฯ สามารถจัดเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการสอบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้  โดยดำเนินการตามข้อ 3.5

3. การเก็บตัวอย่าง ท่อ HDPE ในหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อส่งตรวจสอบ  มีรายละเอียดดังนี้

ในกรณีที่ต้องการสอบทวนคุณภาพของท่อ HDPE ที่จัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง  ให้ผู้ควบคุมงาน                ก่อสร้างฯ ชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสอบทวนคุณภาพปลายทาง โดยดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ตัดตัวอย่าง ท่อเป็นทรงกระบอก ความยาวประมาณ 200 มม. ขนาดตั้งแต่   315 มม. ขึ้นไป  อนุญาตให้ตัดตัวอย่างเป็นชิ้น ความยาวประมาณ 200 มม.ความกว้างพื้นผิวท่อประมาณ 250 มม. พร้อมแนบสำเนาเอกสารใบรับรองผลการวิเคราะห์  (COA) ที่ใช้ในการผลิตท่อในรุ่นที่จัดส่งมา

3.2 ท่อที่ส่งมาให้ตรวจสอบให้มีเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ ผู้ผลิตแสดงไว้ด้วย ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ  ตัวแทนผู้รับจ้าง  และผู้จัดการประปา  หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย ลงชื่อกำกับที่พื้นผิวตัวอย่าง พร้อมระบุชั้นคุณภาพ ( PE ) ชั้นแรงดัน ( PN ) และรหัสรุ่นที่ผลิต  ชื่อโครงการ  สัญญาเลขที่ไว้ด้วยทุกตัวอย่าง

3.3  การส่งตัวอย่างทดสอบ ให้ส่งตัวอย่าง จำนวน 3 ชิ้น ตัวอย่างชิ้นที่ 1 ต้องมีรายละเอียดตามข้อ 3.2 ครบถ้วน  ตัวอย่างชิ้นที่ 2 และ 3  ต้องมีรายละเอียดตามข้อ 3.2  ยกเว้น ยี่ห้อ ผู้ผลิต มีหรือไม่มีก็ได้ตัวอย่างทั้ง 3 ตัวอย่าง   ต้องเป็นตัวอย่างจากท่อคนละท่อนในรุ่นผลิตเดียวกัน

3.4  การทดสอบ จะทดสอบ ตัวอย่างชิ้นที่ 1 ( ชิ้นที่มีเครื่องหมายการค้า ) ถ้าผ่านการทดสอบไม่ต้องทดสอบชิ้นที่ตัวอย่างที่ 2 และ 3  ถ้าไม่ผ่านการทดสอบ ในชิ้น ตัวอย่างชิ้นที่ 1  จะทดสอบชิ้นตัวอย่างที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งผลการทดสอบ ชิ้นตัวอย่าง 2 และ 3  ต้องผ่านจึงถือว่าผ่านการทดสอบ

3.5  ตัวอย่าง  ที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ จัดส่งให้ กทส.จะส่งทดสอบ ดังนี้

(1)  ทำการทดสอบอัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ( Melt  Flow  Rate )  ของท่อ หรืออุปกรณ์  เพื่อตรวจสอบชั้นคุณภาพของ  PE  โดยเปรียบเทียบค่าที่ระบุใน (COA) ที่ใช้ในการผลิตกรณีที่มีค่าแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 25 จากค่าที่ระบุไว้ใน (COA) กปภ. สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือรื้อถอนการนำมาใช้งาน

7/ (โดย..................................

- 7 -

( โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ รวมทั้งค่าใช้จ่าย) โดยจะต้องทำการทวนสอบซ้ำ ( โดยอาจจะทำการทวนสอบกับผู้ผลิต คอมพาวน์ด ) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ  เมื่อผลตรวจสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ จึงจะอนุญาตให้นำมาใช้งาน

(2)  ทำการทดสอบค่า  OIT  เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเกิดออกซิเดชั่น OIT ต้องไม่น้อยกว่า  35 นาที เมื่อทดสอบที่อุณภูมิ  ๒๑๐ องศาเซลเซียส  กรณีน้อยกว่า  35 นาที  กปภ.สงวนสิทธิ์ในการระงับการนำท่อหรืออุปกรณ์รุ่นในนั้นไปใช้ และจะต้องทำการทวนสอบซ้ำก่อน (โดยอาจจะทำการทวนสอบกับกับผู้ผลิต คอมพาวน์ด ) โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่อ  เมื่อผลตรวจสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ จึงจะอนุญาตให้นำมาใช้งานได้

(๓)  ทำการทดสอบหาค่าอุณหภูมิหลอมเหลว ( Melting Point ) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ ( Differential  Scanning  Calorimetry ) ( DSC )  เพื่อตรวจสอบชนิดของวัสดุ ( HDPE  LDPE  หรือเม็ดพลาสติกอื่นๆ)   โดยเปรียบเทียบตามตาราง PE  Characterizaton Tm crystallinity

4. การทดสอบ ดำเนินการโดย

4.๑ หน่วยงานกลาง ที่ได้รับการรับรอง หรือ

4.2 โดยใช้เครื่องวัดของโรงงานผู้ผลิต  ซึ่งได้รับการทดสอบเทียบความเที่ยงตรงแล้วทุก 6 เดือน และเครื่องวัดดังกล่าว  ได้รับความเห็นชอบจาก กปภ. แล้ว  หรือ

4.๓ โดยใช้เครื่องวัด ของ  กองควบคุมคุณภาพน้ำ  กปภ.

5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

6. การตรวจสอบตามข้อ 3.5 จะทำการตรวจสอบค่า ตาม (๑) (๒) และ (3) ก่อน หากผลการตรวจสอบเป็นที่น่าสงสัยจึงจะตรวจค่า Parameter ตัวอื่นต่อไป

7. หากมีข้อสงสัย กปภ. สงวนสิทธิ์ในทดสอบอื่นๆ ตามที่ระบุ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิเอทิลีน สำหรับน้ำดื่ม  มอก.๙๘๒

2.๑3 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท, ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

............................................................................................

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑ – ๕  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้น

8/ จะมีขีด................................

- 9 -

จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน ๑5๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  15,528,626.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)