ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 530 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม.

กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ระยะที่ 1 ก่อสร้าง Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม.และก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี 2557 วงเงินงบประมาณ 33,700,000.- บาท (เงินสามสิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 36,059,000.-บาท (เงินสามสิบหกล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 530 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000    ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 ก่อสร้าง Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 300        ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์           (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 ทำการวางท่อ, จัดทำ, จัดหาวัสดุและทำการก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/252/57  (1/4-4/4), รายการต่อท้ายสัญญา, รายการประกอบแบบแปลน, ข้อกำหนดเฉพาะงาน, มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

2.2 ออกแบบ, ก่อสร้าง, จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant (Mobile or Prefabricate Water Treatment Plant) ขนาดกำลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยระบบตกตะกอนแบบ Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier ขนาด 300 ลบ.ม./ชม., ระบบกรองทรายแบบ Horizontal Sand Filter ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด และถังเก็บน้ำประปาขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ตลอดจนงานโยธา,งานโครงสร้าง, ระบบจ่ายสารเคมี, ระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมเครื่องจักรกลและงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ระบบผลิต Mobile Plant โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

2.2.1 เงื่อนไขทั่วไป

2.2.1.1 ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant และบ่อแบ่งน้ำดิบ จะต้องเป็นระบบที่สมบูรณ์และมีโครงสร้างในลักษณะของ Super Structure ซึ่งสามารถทำการประกอบ, ถอด, เคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้โดยสะดวก (ยกเว้นฐานราก) หากมีความจำเป็น

2.2.1.2 บ่อแบ่งน้ำดิบ ที่จัดหาและติดตั้ง จะต้องสามารถรองรับปริมาณน้ำดิบที่ 1,200 ลบ.ม./ชม. โดยสามารถแบ่งน้ำไปยังอาคารผลิตน้ำเดิม ขนาด 160 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรง, อาคารผลิตน้ำเดิม ขนาด 330 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 โรงและระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 โรง  พร้อมสำรองสำหรับระบบผลิตน้ำในอนาคต

2.2.1.3 ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีขนาดกำลังผลิตน้ำประปาที่ ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. โดยวัดปริมาณน้ำดิบที่ผลิตได้ด้วยมาตรวัดน้ำประปาแบบ Electromagnetic ซึ่งติดตั้งในเส้นท่อประปาในกระบวนการผลิตน้ำ

2.2.1.4 ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีปริมาณน้ำสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยกว่า ๔ % ของกำลังผลิตของระบบฯ

2./2.2.1.5.....

-2-

2.2.1.5 ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant อาจมีระบบการบำบัดเบื้องต้น (Pre-Treatment) หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant  ต้องสามารถรองรับคุณภาพน้ำดิบที่มีความขุ่นไม่ต่ำกว่า 1,000 NTU ได้  และภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ระบบตกตะกอนต้องเป็นแบบ Sludge Blanket มี Surface Loading ไม่เกิน 3.0 ลบ.ม./ตร.ม.-ชม.

2.2.1.6 ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ที่จัดหาและติดตั้งจะต้องมีความสูงเพียงพอให้น้ำใสที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปาฯ ไหลลงถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน ได้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก

2.2.1.7 มีทางเดินและบันไดขึ้นถังเพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างทั่วถึง

2.2.1.8 ระบบเก็บจ่ายสารเคมีที่จำเป็นเพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จะต้องมีถังจ่ายสารเคมีที่มีขนาดความจุในการจ่ายสารเคมีได้อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงและต้องสำรองเครื่องจ่ายสารเคมี อย่างน้อยประเภทละ ๑ ชุด

2.2.1.9 อาคารหรือส่วนจัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมี ที่ใช้ในการกักเก็บสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ให้ปรับปรุงในอาคารเดิมให้สามารถใช้ร่วมกับระบบเดิมของ กปภ. ได้ วัสดุที่ใช้ทำภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีแต่ละชนิดและเหมาะสมสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สำหรับสารเคมีที่เป็นผง (หากมี) เช่น ปูนขาว จะต้องมีภาชนะที่ใช้เตรียมผสมให้เหมาะสม สามารถจ่ายใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

2.2.1.10 ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมการทำงานพร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ (ระบบควบคุมการกรองและล้างกรองเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ)

2.2.1.11 รอยต่อโครงสร้างถังเหล็ก เช่น ถังตกตะกอน ถังกรองทราย และถังกักเก็บน้ำประปา/ถังเก็บน้ำล้างย้อน อนุญาตให้ต่อโดยวิธีเชื่อม (Welded) หรือ สลักเกลียว (Bolted) ได้

2.2.1.12 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องสูบน้ำล้างย้อน และมาตรวัดน้ำ แบบ Electromagnetic ประตูน้ำ เครื่องจักรกลต่างๆ ตลอดจนท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปาMobile Plantและบ่อแบ่งน้ำดิบ จะต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ได้รับความเห็นชอบหรือตามมาตรฐานของ กปภ.

2.2.1.13 น้ำประปาที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคของ กปภ. (ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพของน้ำผิวดินเพื่อการผลิตน้ำประปา)

2.2.1.14 แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำดิบที่มีอยู่ของ กปภ.

2.2.2 เงื่อนไขทางวิชาการ

การคำนวณออกแบบทางด้านโครงสร้างฐานราก หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ออกแบบตามมาตรฐานของ วสท. ACI หรือ AISC หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ Shop Drawing ที่เสนอต้องมีรายการคำนวณการออกแบบตามประเภทของงาน ได้แก่ งานโยธา, สุขาภิบาล, งานไฟฟ้าและงานเครื่องกล ซึ่งมีวิศวกรแต่ละสาขารับรองแบบและรายการคำนวณ (คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร)

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ต้องเป็นชนิดที่มีมาตรฐานสากลรับรอง โดยทางด้านอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้ถือตามมาตรฐาน DIN, ISO, JIS, ASTM หรือ ANSI และทางด้านอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้ถือตามมาตรฐาน NEMA,IEEE, JEC หรือ IEC รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าต้องมี Power Factor ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ หรือต้องเป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอและได้รับความเห็นชอบ

3./ กรณีที่.....

-3-

กรณีที่ใช้เหล็กประกอบอุปกรณ์การผลิต เหล็กที่ใช้จะต้องเคลือบผิวเหล็กป้องกันการกัดกร่อน ดังนี้

๑) การเคลือบภายในถังน้ำและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในถังจะต้องเคลือบด้วย Liquid Epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C ๒๑๐ความหนาของผิวเคลือบเมื่อแห้งต้องไม่น้อยกว่า 350 ไมครอน

๒) การเคลือบภายนอกถังน้ำและโครงสร้างเหล็กที่อยู่บนดินและไม่สัมผัสน้ำจะต้องเคลือบด้วยInorganic zinc ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า๖๕ไมครอนและทับหน้าด้วย Epoxy-resinous micaceous iron oxide (MIO) ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ไมครอน การเคลือบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด (ชนิดของสารเคลือบผิวให้เสนอใช้ได้โดยต้องให้ผู้ผลิตสารเคลือบผิวรับรองคุณภาพ)วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานนี้ต้องเป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บไม่เคยใช้งานมาก่อน วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ตามสัญญานี้จะต้องมีคุณสมบัติ ขนาด และจำนวนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ดังตารางแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์

2.2.3 เงื่อนไขอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และเดินสายไฟฟ้า ในจำนวนและขนาดที่เหมาะสม ภายในพื้นที่ระบบผลิตน้ำประปาMobile Plantที่จัดหาและติดตั้ง

2.2.4 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเดินระบบผลิตน้ำและบำรุงรักษา (On-Site Training, Operating and Commissioning) นั้น ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้พนักงานของ กปภ. เข้าใจถึงหลักการทำงานของระบบวิธีการใช้งาน  สามารถควบคุม, บำรุงรักษาและวิธีการบันทึกตัวเลขต่างๆ ของระบบ  ทั้งยังช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งและทดลองใช้ระบบ  โดยการสอนและฝึกปฏิบัติในการผลิตน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาที่จัดหาและติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน 4 ชุด  โดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบทุกส่วน รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ  โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษา

###### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4/3.5. ผู้ประสงค์....

-4-

๓.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่   1 – 5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้น ครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา (ไม่ถูกปรับ) ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 14,423,600.-บาท โดยมีผลงานประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ผลงานการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบตกตะกอนแบบ Vacuum Type Sludge Blanket Clarifier แบบเคลื่อนย้ายได้ ชนิด Prefabricate Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./ชม.

- ผลงานการออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบกรองทรายแบบ Horizontal Sand Filterแบบเคลื่อนย้ายได้ ชนิด Prefabricate Steel เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม.

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมสำเนาประมาณการและหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง

๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  12๐  วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  36,059,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๖.ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 72,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 72,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ข.๖/630/2557

ที่      			     วันที่           22  สิงหาคม   ๒๕๕7

เรื่อง    คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ที่ กปภ.ข.6/630/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557  แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 530 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขา   ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 ก่อสร้าง Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้าง      บ่อแบ่งน้ำ  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2)     พ.ศ.2539 และข้อ 8(1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ในประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตจาก 530 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระยะที่ 1 ก่อสร้าง Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 300 ลบ.ม./ชม. และก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                      (นายบรรณา  คีรีรมย์)				       			                        หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายดิลก  กิตติภักดีกุล)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 1 กผว.6

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร)

วิศวกร 7 กผว.6