ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: T.O.R.)

โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ

( สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง

วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ)  งบประมาณประจำปี 2558 วงเงินงบประมาณ 4,848,000.-บาท (เงินสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 5,187,360.- (เงินห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้จ้างเหมาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก สำรองไฟฟ้าดับ

( สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง เพื่อเป็นแผนรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ป้องกันผลกระทบต่อระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำประปาในแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1.๑  สถานีผลิตน้ำปากพนัง

1.๑.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แบบติดตั้งภายในอาคาร)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังไม่น้อย

กว่า ๒8๐ กิโลวัตต์ เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันเอาท์พุท 400/230 โวลท์ ความถี่ ๕๐

เฮิร์ท พาวเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ ๐.๘  ความเร็วรอบไม่เกิน ๑๕๐๐ รอบต่อนาที  พิกัดกำลัง

ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบ Prime rating และอุปกรณ์ประกอบครบชุด โดยผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้จะต้องเป็น

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.1.๒ ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic transfer switch)

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง ตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ

(Automatic transfer switch) ขนาดพิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 10๐๐ แอมป์ อุปกรณ์สับ

จ่ายเป็นแบบชนิด Molded case circuit breaker หรือ Air circuit breaker ก็ได้ ชนิด 4

ขั้ว ค่ากระแสลัดวงจร (IC) ไม่น้อยกว่า 36 กิโลแอมป์ (kA) และอุปกรณ์ประกอบครบชุด

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้

จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

1.1.3 การเดินสายไฟฟ้าและรางสายไฟ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาสายไฟฟ้าและรางสายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งให้ถูกต้อง

ครบถ้วน สมบูรณ์ ชนิด ขนาดและลักษณะของการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบแปลน

เลขที่  ๒๕๕๘(1๐)-EE-ปพ๐๑(๓)

1.1.๔ แท่นพื้นคอนกรีต ท่อระบายความร้อน และท่อไอเสีย ระบบเติมน้ำมันด้วยไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและสร้างแท่นพื้นคอนกรีตเพื่อไว้รองรับเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าและตู้สับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch ) ท่อ

ระบายความร้อน และท่อไอเสีย ระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยระบบไฟฟ้า  ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕๘(1๐)-EE-ปพ๐๑(๓)

1.๑.๕ ระบบกราวด์

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างบ่อปักหลักดิน พร้อมปักหลักดิน ขนาดบ่อและ

วิธีการเชื่อต่อมสายต่อหลักดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักวิศวกรรม ตามแบบ

แปลนเลขที่ ๒๕๕๘(1๐)-EE-ปพ๐๑(๓) กำหนด พร้อมทั้งทดสอบความต้านทานของดิน

1.๑.๖ การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามรถใช้งานได้จริง โดยต่อ

เข้าระบบไฟฟ้าของเดิม การทดสอบผู้รับจ้างจะต้องจัดหาโหลดเทียม ( DUMMY LOAD)

และน้ำมันเชื้อเพลิง มาทดสอบกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้ง ให้ได้

พิกัดกำลังตรงตามข้อสัญญาที่กำหนด จึงจะถือว่างานได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ  แท่นพื้นคอนกรีต ก่อนทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเสนอแบบ พร้อมรายการ

คำนวณ ส่งมาให้ทางคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนทำการสร้างจริง โดยให้วิศวกรโยธา

เซ็นต์รับรองแบบ

ความต้องการทั่วไป

- ข้อกำหนดนี้ครอบคลุมรายละเอียด คุณสมบัติและการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  อุปกรณ์ควบคุมตลอดจนถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้หน่วยกำลังไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์ มีขนาดไม่น้อยกว่า 280 กิโลวัตต์  ที่ Power Factor = 0.8 , แรงดันไฟฟ้า 400/230 V , ระบบ 3 เฟส 4 สาย , ความถี่ 50 Hz  ที่  1500 รอบต่อนาที กำลังพิกัดแบบ Prime rating

- ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่จากผู้แทนจำหน่ายมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน และอุปกรณ์ต่างเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวทำงานโดยสมบูรณ์ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

๒.   เครื่องยนต์ต้นกำลัง

  - ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือสารหล่อเย็นชนิดอื่น ทำงานที่ Rated Speed 1,500 รอบต่อนาที

  - ขนาดกำลังของเครื่องยนต์ต้องเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามมาตรฐาน DIN, BS หรือ SAE

  - ระบบควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ใช้  Governor แบบ Full Hydraulic หรือ Electronic ซึ่งให้ Speed Regulation ไม่เกิน  0.25% ของ Rated Speed จากเดินตัวเปล่า (No Load) ถึงภาระเต็มที่ (Full Load) ที่ภาวะคงที่ (Steady State) เพื่อให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าจ่ายออกอยู่ในระหว่าง 50 Hz   0.25%

  - ระบบกรองอากาศแบบแห้ง (Dry Filter) และมี Turbocharger ช่วยอัดอากาศเข้ากระบอกสูบ

  - ระบบระบายความร้อนใช้เครื่องสูบหมุนเวียน (Circulating Pump) เพื่อส่งสารหล่อเย็นไประบายความร้อน มี Thermostatic Valve ช่วยในการรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาวะคงที่ การระบายความร้อนออกใช้หม้อระบายความร้อน และพัดลมซึ่งติดตั้งกับเครื่องยนต์จากโรงงาน (Engine Mounted) พร้อมทั้ง Guard ป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหว

  - การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย DC Motor ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่แบบที่จัดหาในประเทศไทย การบรรจุแบตเตอรี่ใช้ Alternator

  - ระบบประจุไฟแบตเตอรี่แบบแรงดันคงที่ให้เต็มด้วยเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง

  - ท่อไอเสียผลิตจาก Black Steel Pipe หรือดีกว่ามี Silencer เพื่อลดความดังของเสียงให้อยู่ในระดับที่กำหนด มี Flexible Joint ต่อเชื่อมระหว่างเครื่องยนต์และท่อไอเสีย สำหรับท่อไอเสียส่วนที่อยู่ในอาคารทั้งหมดหรืออยู่ใน Canopy ให้หุ้มฉนวนความร้อนประเภท Rock  Wool หรือ   ดีกว่า มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 70 กก/ซม2 และหุ้มทับด้วย Aluminium หรือ Stainless Steel

  - อุปกรณ์เครื่องวัดแสดงสถานะและป้องกันเครื่องยนต์ (Engine Fault Indicator) อยู่ที่แผงควบคุม ติดตั้งบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้

    - อุปกรณ์แสดงสถานะเครื่องยนต์

- Engine Water Temperature

- Engine Lube Oil Pressure

- Engine Lube Oil Temperature

- Engine Running Hour Meter

- Battery Charging Indicator, Battery Voltage

- Engine Speed

2.9.2	   Engine Fault Indicator ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ Shut-Down ประกอบด้วย

- Low Lubricating Oil Pressure

- High Jacket Water Temperature

- Engine Over Speed

- Engine Over Crank

3.	ข้อกำหนดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

  - Generator ต้องพิกัดกำลังและจ่ายไฟฟ้าได้ตามระบบที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นชนิด Synchronous, 4 Pole, 2/3 Pitch Winding เพื่อลดความร้อนในขดลวด (Field Heating) และ Voltage Harmonics, Revolving Field, Drip-Proof Construction, Single Pre-Lubricated Seal & Bearing ระบายความร้อนด้วยอากาศ  สามารถต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องยนต์โดยใช้ Flexible Drive Disc

  - ฉนวนของขดลวด Class H หรือดีกว่า

  - ระบบ Excitation ของ Generator แบบ PMG (Permanent Magnet Generator) หรือ AREP (Auxiliary Windings, Regulator, Excitation Principle) หรือเทียบเท่า

  - การทำงานของ Generator ต้องมีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่โดยอัตโนมัติ แบบ Solid State เพื่อปรับแรงดันและความถี่ระหว่างเดินตัวเปล่า (No Load) และภาระเต็มที่  (Full Load) ให้มีค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.4.1	แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +0.5% ของแรงเคลื่อนปกติระหว่างเดินตัวเปล่าถึงภาระเต็มที่ ที่สภาวะคงที่

3.4.2	ความถี่คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน +0.25% ของความถี่ปกติที่สภาวะคงที่ระหว่างเดินตัวเปล่าถึงภาระเต็มที่

  - Telephone Influence Factor ต้องมีค่าไม่เกิน 50 และ Telephone Harmonic Factor ต้องมีค่าไม่เกิน 3 % หรือตามมาตรฐาน NEMA หรือเทียบเท่า

4.	แผงควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4.1	ความต้องการด้านพิกัดการออกแบบและการสร้างให้ยึดถือเช่นเดียวกับข้อกำหนดของแผง สวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำเว้นแต่แผงควบคุมนี้ได้ออกแบบและสร้างเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานของผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

4.2   อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker

4.3     แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- แอมมิเตอร์ AC มีทั้ง 3 เฟส

- แอมมิเตอร์ DC

- โวลท์มิเตอร์ AC

- ฟรีเควนซี่มิเตอร์

- วัตต์มิเตอร์

- Automatic Voltage Regulator

- และอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

5.	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ติดตั้งถังเก็บน้ำมัน (Day Tank) และ Fuel Storage Tank ขนาดเพียงพอที่จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ Full Load ได้ติดต่อกันอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง หรือตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดหาและติดตั้งการเดินท่อต่างๆทุกชนิด ตลอดจนเครื่องสูบน้ำเชื้อเพลิงไฟฟ้า (Fuel Pimp) เพื่อเติมน้ำมันกรณีที่ไฟฟ้าดับนานเกิน 8 ชั่วโมง

การติดตั้ง

  - ต้องส่งแบบ (Shop Drawing) การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนทำการติดตั้ง

6.2   มี Vibration Isolator ชนิดสปริงหรือวัสดุอื่นตามที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ สำหรับรองรับแท่นเครื่อง ขนาดและจำนวนต้องได้จากการคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมกับขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

6.3	ฐานคอนกรีตรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องแข็งแรง และง่ายต่อการบำรุงรักษา เช่น การถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

6.4    ต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมทั้งระบบการระบายความร้อนและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์

- การทดสอบ

7.1	ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงานที่ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้

- Low Oil Pressure

- High Water Temperature

- Over and Under Speed

- Over Voltage

- อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ

- Load Test

- Step Load (Shock Load)

7.2	เมื่อทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบ Load Test โดยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง ดังนี้

- 1.5 ชั่วโมงแรกเดินเครื่องที่     100%	Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่   		75%  	Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่ 	50%   	Load

- 1 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่    	25%    Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่	100%   Load

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่  110%	Load (กรณีเป็น  Continuous Rating)

- 0.5 ชั่วโมงถัดมาเดินเครื่องที่  100%   Load

8.  	รายละเอียดที่ต้องจัดส่งและดำเนินการ

  - ต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมช่างเทคนิค ให้สามารถใช้เครื่องได้และสามารถบำรุงรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้อง

  - จัดมอบหนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและหนังสือแสดงชิ้นส่วนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด

  - ต้องจัดมอบอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงที่จำเป็น ดังนี้

- ไส้กรองอากาศต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน    2	ชุด

- ไส้กรองน้ำมันเครื่องต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- ไส้กรอง Bypass ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- Corrosion Resistor ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน	2	ชุด

- เครื่องมือพร้อมลังใส่ ต่อหนึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จำนวน   1   ชุด

- ระบบควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยระบบควบคุมด้วยมือและระบบควบคุมอัตโนมัติ

  - ระบบควบคุมด้วยมือ

การเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบควบคุมด้วยมือโดยใช้สวิทช์กุญแจหรือดีกว่าติดตั้งบนแผงควบคุม

  - ระบบควบคุมอัตโนมัติ

    - ระบบควบคุมอัตโนมัติประกอบด้วย ระบบ Start-Stop เครื่องยนต์อัตโนมัติด้วย Automatic Transfer Switch (ATS)

9.2.2	การ  Start-Stop  เครื่องยนต์อัตโนมัติ  ให้มีคุณสมบัติดังนี้

- เมื่อสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ให้สั่งสตาร์ทใหม่จนครบ  4 ครั้ง  ถ้าเครื่องยนต์ยังไม่ทำงาน ให้มีสัญญาณเสียงและแสง

- ในกรณีภาวะปกติ ให้เครื่องยนต์สตาร์ทอุ่นเครื่องทุก ๆ  7 วัน ครั้งละ 15-30 นาที โดยสามารถตั้งได้ภายหลัง    ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง Load เว้นแต่ในขณะนั้นไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้อง จึงจะจ่าย Load โดยทันทีจนกว่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

- ระบบต้องมี Selector  Switch Automatic-Off-Test

9.2.3	Automatic  Transfer Switch   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1)   Transfer Switch  ต้องเป็นแบบใช้ Circuit Breaker Molded Case Type 2 ตัว ขนาดตามมาตรฐานหรือตามที่กำหนด ทำงานแบบ Electrical Operate, Mechanical  Hold พร้อมทั้งมีระบบ Manual Operate หรือดีกว่า

2)	ระบบควบคุม Transfer Switch  ให้ใช้อุปกรณ์ Electronic มีคุณสมบัติการทำงานดังนี้

- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้องหรือแรงดันไฟฟ้าเฟสหนึ่งเฟสใดต่ำกว่า 10% ภายใน  3  วินาที  เครื่องยนต์จะสตาร์ทเครื่องเอง ในกรณีที่      เครื่องยนต์สตาร์ทครั้งแรกไม่ติด ชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทใหม่ติดต่อกันได้อีก 4 ครั้ง เมื่อสตาร์ทเครื่องครบ 4 ครั้งเครื่องยนต์ยังไม่ติดเครื่องจะไม่สตาร์ทอีก แต่จะมีสัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Overcrank หลังจากตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Reset  Overcrank สัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Overcrank ดับและชุดสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีก

- เมื่อเครื่องยนต์ติดให้เดินเครื่องโดยไม่จ่ายไฟฟ้าประมาณ 3-60 วินาที (ปรับค่าได้) หลังจากนั้นให้จ่ายไฟฟ้าและมีสัญญาณไฟแสดงสถานะที่ช่อง Stand-By Source

- เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าปกติภายใน 10 นาที ATS จะเปลี่ยนการจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าอย่างอัตโนมัติ และมีสัญญาณแสดงสภาวะปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเดินโดยไม่จ่ายไฟฟ้า  ต่อไปอีกประมาณ 3–10 นาที ก่อนที่เครื่องจะหยุดทำงาน

การควบคุม  Automatic Transfer  Switch  ให้สอดคล้องกับระบบควบคุม ตามที่ กปภ.ต้องการ เช่น การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และอื่นๆ

- Automatic Transfer  Switch  ให้ติดตั้งภายใน Essential Distribution Board หรือตามกำหนด

- หลักการทำงานของระบบสวิทซ์โอนย้ายพลังงานอัตโนมัติ ประกอบ

(1)	ตำแหน่งเลือกการทำงานของสวิทซ์อย่างน้อยต้องมีตำแหน่งเลือกดังนี้

ตำแหน่งที่ 1	เป็นตำแหน่ง  “Auto”  เป็นตำแหน่งปกติที่ตั้งไว้ในกรณีที่ใช้ระบบอัตโนมัติ

ตำแหน่งที่ 2    	เป็นตำแหน่ง  “Off” หมายถึงการตัดชุดควบคุม ATS. ออกจากระบบ ดังนั้นในขณะที่เลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่ง “Off”  ATS จ่ายไฟฟ้าให้โหลดจากแหล่งจ่ายใดๆ (การไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ก็จะค้างอยู่ที่ตำแหน่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ตำแหน่งที่ 3    	เป็นตำแหน่ง  “Eng. Run” (Engine Run)  เมื่อเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่งนี้ โดยสวิทซ์ที่ตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ที่ตำแหน่ง  Auto  เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ยังคงใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ และเมื่อเลือกสวิทซ์กลับมาที่ตำแหน่ง “Off” เครื่องยนต์ก็จะดับทันที ในตำแหน่งนี้จะไม่มีการสลับเปลี่ยนโหลดมาใช้ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำแหน่งนี้เป็นการทดสอบว่า       เครื่องยนต์มีความพร้อมหรือไม่  (Stand-By)

ตำแหน่งที่ 4	เป็นตำแหน่ง “Test”  เมื่อเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่งนี้ จะเป็นการจำลองสภาพเหมือนไฟของการไฟฟ้าฯ ดับลง โดยจะมีการหน่วงเวลาก่อนที่จะสั่งให้เครื่องยนต์สตาร์ท และเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว  จะมีการหน่วงเวลาก่อนจะสั่งให้ ATS สับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากนั้นถ้าเลือกสวิทซ์มาที่ตำแหน่ง “Auto”     วงจรควบคุมจะทำการหน่วงเวลา พอได้เวลาตามที่กำหนดวงจรควบคุมก็จะสั่ง ATS ให้กลับมาใช้ไฟของการไฟฟ้าตามปกติ จากนั้นจะหน่วงเวลาต่อก่อนจะสั่งดับเครื่องยนต์ ถ้าเลือกสวิทซ์ต่อมาที่ตำแหน่ง “Off” เครื่องยนต์จะดับลงทันที และ ATS จะสับเปลี่ยนกลับมาใช้ไฟของการไฟฟ้าทันที

(2)	ขั้นตอนการทำงานของ Times ในชุดควบคุม ATS มีการทำงานตามลำดับ 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1   	TDES (Time Delay Engine Start)  ในขณะตอนแรกเมื่อไฟของการไฟฟ้าเกิดขัดข้องนานเกินกว่าเวลาที่ตั้งไว้ (ปกติตั้งไว้ที่ 1-5 วินาที) ชุดควบคุม ATS จะสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทขึ้นมา

ขั้นตอนที่  2	TDNE (Time Delay Normal to Emergency) เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทติดขึ้นมา แรงเคลื่อนและความถี่ได้ตามมาตรฐานแล้ว  (380 Volts / 50 Hz.) ชุดควบคุม ATS ก็จะสั่งเปลี่ยนการจ่ายจากไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาเป็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (ปกติตั้งไว้ที่ 3-120 นาที)

ขั้นตอนที่  3  	TDEN (Time Delay Emergency to Normal) เมื่อไฟของการไฟฟ้ากลับมาสภาวะปกติ ชุดควบคุม ATS ก็จะสั่งเปลี่ยนการจ่ายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้ไฟฟ้าจาก   การไฟฟ้า (ปกติตั้งไว้ที่ 3-10 นาที)

ขั้นตอนที่  4	TDEC (Time Delay Engine Cool Down) เมื่อผ่าน       ขั้นตอนที่ 3 แล้ว ชุดควบคุม ATS จะหน่วงเวลาให้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานต่อไปในสภาพไม่จ่ายไฟฟ้าอย่างน้อย   3-10 นาที

- การตรวจสอบและรับประกัน

ผู้ขายต้องส่งผู้ชำนาญมาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกๆ 3 เดือน และรับประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ขายให้กับ กปภ.นี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี   นับจากวันส่งมอบ   ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือเนื่องจากความบกพร่องของผู้ผลิต    ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือ เปลี่ยนใหม่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ

3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นและ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป้นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผุ้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๕  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงาน

หลัก คือ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า 1,238,523.70 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือได้ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มี

คุณสมบัติในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง

บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง

ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8  คู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครั้ง

ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๙  หากผู้รับจ้างไม่มามารถมาซื้อแบบหรือยื่นแบบเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร

แสตมป์ตามที่กฏหมายกำหนด พร้อมทั้งสำเนาบัตรประปาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาในการก่อสร้างของ

ไม่เกิน      120      วัน  นับถัดจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้

การจ่ายเงินค่าจ้าง

จ่ายเงินค่าจ้างแบบ งานงวดเดียว เมื่องานเสร็จสิ้น ครบถ้วน สมบูรณ์

ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

ราคากลางงานก่อสร้าง  4,128,412.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)