ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

๑.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการปี 2558 ) วงเงินงบประมาณ 15,310,000. - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่   จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1 “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา” หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

2.2 “บริษัท” หมายถึง บริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ.ในการดำเนินงานการนี้

2.3 “สัญญา” หมายถึงสัญญาจ้างงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

2.4 “ประกาศประกวดราคาจ้างฯ” หมายถึง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

2.5 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาและเป็นคู่สัญญากับ กปภ.

2.6 “ข้อเสนอ” หมายถึง ข้อเสนองานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

2.7 “กปภ.” หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย

2.8 “การยื่นข้อเสนอ” หมายถึง การยื่นข้อเสนองานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

2.9 “ผู้ประสงค์จะเสนอราคา” หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศงานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

2.10 “ขอบเขตทั่วไปของงานจ้าง” หมายถึง ขอบเขตของงานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่ สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสารแนบท้าย และเอกสารประกอบทั้งหมด

2.11 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและประสานงานที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.12 “กปภ.สาขาหาดใหญ่” หมายถึง สำนักงานประปาของ กปภ. ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินการ

2.13 “ระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน” หมายถึง ระบบท่อรับน้ำตะกอนจากเครื่องกวาดตะกอนชนิดไซฟ่อน จำนวน 4 ชุด จากถังตกตะกอนขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม. ระบายลงสู่รางระบายตะกอนโดยส่งไปยังบ่อพักตะกอนขนาด 210 ลบ.ม. สูบส่งตะกอนจากบ่อพักตะกอนโดยเครื่องสูบตะกอนไปตามท่อ HDPE ลอดผ่านถนนพลพิชัยและระบายลงสู่รางระบายตะกอนเดิม (ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง) ปล่อยไปยังถังพักน้ำตะกอนเดิมขนาด 1,600 ลบ.ม. เพื่อสูบส่งไปยังระบบรีดตะกอน

-2-/2.14 “ภาษีมูลค่า...

2.14 “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

2.15 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพานิชย์

2.16 “ลบ.ม.” หมายถึง ลูกบาศก์เมตร

3.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคลหรือผู้อื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 – 5 ทั้งนี้ กปภ.พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักการณ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้โดยจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ มีวงเงินการก่อสร้างโดยรวมเป็นเงิน ไม่น้อยกว่า 6,552,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้ว

3.8 ผลงานตามข้อ 3.7 หมายถึง ผลงานที่มีงานก่อสร้างอาคารซึ่งเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา เช่น โรงสูบน้ำ ถังกักเก็บน้ำประปา โรงกรองน้ำ ถังตกตะกอน บ่อพักตะกอน หรือหอถังสูง เป็นต้น และงานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบไฟฟ้าควบคุม พร้อมงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงว่าจ้างมาแสดง บัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นซองประกวดราคา

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

3.10 ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

3.11 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นแบบกลุ่มกิจการร่วมค้า หรือ CONSORTIUM จะต้องรวมกันไม่เกิน 3 บริษัท และผู้เป็น leader from จะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและครบตามข้อ 3.1 – 3.10

-3- /3.12 บุคคลหรือ...

3.12 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.13 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.14 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่ และงานอื่นๆ ตามแบบเลขที่ กผว.หญ. 3/58  รายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง  รายละเอียดวันดูสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งประกอบด้วย

4.1.  ประเภทงานทาง

4.1.1 จัดหาและวางท่อระบายตะกอน SP ชนิดบนดิน ขนาด 300 มม. รองรับตะกอนจากเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม. ระบายลงรางระบายตะกอนเดิม ตามแบบก่อสร้าง

4.1.2 จัดหาและวางท่อสูบส่งตะกอน HDPE 100 ชั้น PN 6.3 ขนาด 315 มม. จากบ่อพักตะกอน คสล. ฝั่งสำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่ ไปยังฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง พร้อมติดตั้งระบบล้างย้อนตามแบบก่อสร้าง

4.2.  ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

4.2.1 ก่อสร้างรางระบายตะกอน คสล. รองรับตะกอนจากการล้างหม้อกรองโรงกรองขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. และ 2,500 ลบ.ม./ชม. ระบายลงสระพักตะกอนเดิม พร้อมติดตั้ง Stop Log จำนวน 2 ชุด ตามแบบก่อสร้าง

4.2.2  ก่อสร้างบ่อพักตะกอน คสล. ขนาด 210 ลบ.ม. ฐานรากเสาเข็ม (เจาะสำรวจชั้นดิน 1 หลุม) ผนังภายในฉาบกันซึมรองรับตะกอนจากรางระบายตะกอน ตามแบบก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างรอบๆ บ่อ จำนวน 3 ชุด ตำแหน่งให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Dwg. ขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือดำเนินการ

4.2.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำตะกอนชนิด Submersible  Pump อัตราสูบ 150 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 10 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 11 kw ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมตู้และระบบควบคุมไฟฟ้า (ทำงาน 2 เครื่อง สำรอง 2 เครื่อง)  ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Dwg. ขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือดำเนินการ

4.2.4 จัดหาและติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิด Ejector Submersible  Pump อัตราเป่า 100 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 10 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 kw ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมตู้และระบบควบคุมไฟฟ้า (ทำงาน 2 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง)  ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Dwg. ขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือดำเนินการ

4.2.5 ก่อสร้างบ่อ Manhole คสล. ฐานรากเสาเข็ม เพื่อวางท่อสูบส่งตะกอนจากฝั่งสำนักงาน กปภ.สาขาหาดใหญ่ ไปยังฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตามแบบก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบ

-4- /ป้องกันดิน...

ป้องกันดินพัง      ( Sheet Pile ) ตามหลักวิศวกรรมในระหว่างการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Dwg. ขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือดำเนินการ

4.2.6 จัดหาและขุดวาง Box Culvert ขนาด 1.50 x 1.50 ผนังหนา 0.15 ม. (มอก. 1166-2536) และท่อ SP ขนาด 800 มม. เชื่อมต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียว , ปิดปลายด้วยหน้าจานตาบอด ลอดผ่านถนนพลพิชัย บริเวณข้างโรงเก็บจ่ายสารเคมีเพื่อวางท่อสูบส่งตะกอนตามแบบก่อสร้าง พร้อม

ทั้งซ่อมแซมผิวจราจรให้มีสภาพดังเดิมถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบป้องกันดินพัง ( Sheet Pile ) ตามหลักวิศวกรรมในระหว่างการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบ Shop Dwg. ขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือดำเนินการ

หมายเหตุ

- งานก่อสร้างบ่อ Manhole คสล. ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสงนั้น หากพบว่ามีท่อจ่ายน้ำเดิมกีดขวางพื้นที่การก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรื้อย้ายแนวท่อดังกล่าวและประสานท่อให้จ่ายน้ำได้ตามปกติ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการได้  กปภ.ข.5 ได้คิดค่างานในส่วนนี้ไว้ด้วยแล้ว  ทั้งนี้ หากในขณะก่อสร้างพบว่าไม่จำเป็นต้องรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำแต่อย่างใด ให้พิจารณาหัก – ลด หรือนำค่างานในส่วนนี้ไปดำเนินการในงานอื่นๆ แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างถนนทางเบี่ยงชั่วคราว ในขณะขุดวาง Box Culvert และท่อ SP ขนาด 800 มม. ลอดผ่านถนนพลพิชัย โดยต้องบริหารจัดการให้การจราจรเป็นไปตามปกติทั้ง 2 ช่องจราจร ซึ่งสามารถรื้อถอนคูระบายน้ำ , รั้ว กำแพง ของ กปภ.สาขาหาดใหญ่ได้ แต่ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้มีสภาพดังเดิมภายหลังจากการดำเนินงานในส่วนนี้แล้วเสร็จ พร้อมจัดการสถานที่ก่อสร้าง การกองเก็บวัสดุ การทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่เทศบาลหรือ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรายการคำนวณและ Shop Dwg. ระบบ Sheet Pile ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการดำเนินการติดตั้ง

- ผู้รับจ้างต้องขนย้ายดินขุดส่วนเกินที่เกิดจากการก่อสร้าง  ไปถมยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

4.3.  ประเภทงานอาคาร

ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณพร้อมระบบแสงสว่างและระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบ , เครื่องกวนตะกอน และโครงสร้างเหล็กสำหรับยกเครื่องสูบตะกอน พร้อมติดตั้งขาแขวนรอกล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด ตามแบบก่อสร้างกำหนด

4.4.  ประเภทงานจัดหา

4.4.1 จัดหาเครื่องกวนตะกอนชนิด Ejector Submersible  Pump อัตราเป่า 100 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 10 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ไม่น้อยกว่า 11 kw ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแนบท้ายสัญญา

4.4.2  จัดหารอกโซ่มือรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.0 ตัน จำนวน 2 ชุด

5. เงื่อนไขและรายละเอียดทั่วไป

บ่อพักตะกอนขนาด 210 ลบ.ม.

ทำหน้าที่พักน้ำตะกอนก่อนจะสูบส่งตามท่อสูบส่งตะกอน ส่งไปยังรางระบายตะกอนเดิมฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสงแล้วปล่อยลงสู่ถังพักน้ำตะกอนเดิมขนาด 1,600 ลบ.ม. โครงสร้างบ่อเป็นโครงสร้าง

-5- /คอนกรีตเสริม...

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฉาบกันซึมตามมาตรฐาน กปภ. ฐานรากของบ่อรับน้ำหนักโดยเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง การก่อสร้างหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ก่อสร้างตามข้อกำหนดงานก่อสร้างสำหรับโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำและกันน้ำของ กปภ. , มาตรฐานของ มยธ. หรือ มาตรฐานงานก่อสร้างของ กปภ.01-2550

การระบายตะกอนส่วนเกินจากบ่อพักตะกอนจะถูกสูบส่งไปตามท่อสูบส่งตะกอนโดยเครื่องสูบตะกอนขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูง 10 ม. จำนวน 2 เครื่อง (สำรอง 2 เครื่อง) บ่อพักตะกอนต้องมีอุปกรณ์ในการกวนไม่ให้น้ำตะกอนเกิดการจมตัวลงที่ก้นบ่อ จำนวน 2 เครื่อง (สำรอง 1 เครื่อง) พร้อมติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเพื่อใช้แขวนรอกโซ่มือสำหรับยกเครื่องกวนน้ำตะกอน

รางระบายตะกอน

ทำหน้าที่ระบายตะกอนจากการล้างหม้อกรองโรงกรองขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. และ 2,500 ลบ.ม./ชม. ระบายลงสระพักตะกอนเดิม โครงสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง กปภ. พ.ศ. 2550 เลขที่ SD14-071(R)  พร้อมติดตั้ง Stop Log เพื่อควบคุมทิศทางการระบายตะกอน

งานวางท่อรับน้ำตะกอนและท่อสูบส่งตะกอน

ทำหน้าที่รับน้ำตะกอนจากเครื่องกวาดตะกอนถังตกตะกอนขนาด 4,000 ลบ.ม./ชม. โดยติดตั้งท่อ SP ชนิดบนดิน ขนาด 300 มม. แล้วระบายลงสู่รางระบายตะกอนเดิมส่งไปยังบ่อพักตะกอน ต่อจากนั้นสูบจากบ่อพักตะกอนไปยังรางระบายตะกอนเดิมฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสง เป็นท่อ HDPE 100 ชั้น PN 6.3 ขนาด 315 มม. พร้อมติดตั้งระบบน้ำล้างย้อนสำหรับล้างตะกอนภายในเส้นท่อ โดยใช้น้ำจากหอถังสูง 1 จุด ฝั่งสถานีผลิตน้ำฟ้าแสงและน้ำจากท่อฉีดหน้าทรายโรงกรองฝั่งสำนักงาน กปภ. สาขาหาดใหญ่ 1 จุด  การวางท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ. 02-2550 และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง กปภ. พ.ศ. 2550

อาคารติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า

เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยกำหนดให้ใช้เหล็กรูปพรรณที่มีกำลังจุดคราก (Fy) เท่ากับ 2,400 ksc.  ภายในอาคารติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบและเครื่องกวนตะกอน  นอกจากนี้ตัวอาคารยังใช้เป็นจุดแขวนรอกโซ่มือ สำหรับยกเครื่องสูบตะกอนเพื่อซ่อมแซมหรือเก็บรักษาอีกด้วย  โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งขาแขวนรอกล้อเลื่อนจำนวน 2 ชุด , จัดหารอกโซ่มือรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2 ตัน จำนวน 2 ชุด (รอกโซ่มือเป็นไปตาม กมว.10-00011-46)

ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม

เป็นระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบและเครื่องกวนตะกอน  โดยเชื่อมต่อไฟฟ้ากำลังมาจากโรงเก็บจ่ายสารเคมี ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุม แสงสว่างและระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามวัตถุประสงค์ของแบบก่อสร้าง (มาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า กปภ.04-2545)  ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Dwg. ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการดำเนินการ

งานทาสีอาคาร และงานทาสีท่อ

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด งานทาสีสำหรับงานทาสีอาคา และงานทาสีท่อ ของ กปภ.  (กรกฎาคม 2557 ) ในส่วนของเฉดสีให้ระบุภายหลัง

-6- /6. ขอบเขต...

6. ขอบเขตการดำเนินงานอื่นๆ

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อทำการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เมื่อผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop drawing และรายละเอียดผู้รับจ้างจึงจะสามารถเริ่มงานได้

การที่ผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นมาตรวัดน้ำ ท่อ ประตูน้ำ ฯลฯ โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ.  กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

- กปภ. 01-2550 งานก่อสร้างทั่วไป				จำนวน 1 เล่ม

- กปภ. 02-2550 งานวางท่อ					จำนวน 1 เล่ม

- กปภ. 03-2545 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง	จำนวน 1 เล่ม

- กปภ.04-2545 งานติดตั้งระบบไฟฟ้า				จำนวน 1 เล่ม

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2550		จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ.101-106(2533)	จำนวน 1 เล่ม

- รายการประกอบงานจัดหาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์		จำนวน 1 เล่ม

- คุณสมบัติอุปกรณ์และข้อกำหนดประกอบงานก่อสร้าง		จำนวน 1 เล่ม

- ข้อกำหนดการประปาส่วนภูมิภาค , กองมาตรฐานวิศวกรรม

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 				จำนวน 1 เล่ม

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

6.3	ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As - Built drawing จำนวน 5 ชุด และ File ในรูปแบบ Auto CAD  จำนวน 5 ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ในงวดสุดท้ายของการเบิกจ่ายตามสัญญา

6.4	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้ควบคุมดูแลและบำรุงรักษา (Instruction Manuals) จำนวน 5 ชุด และในแบบ Digital File จำนวน 5 ชุด โดยแสดงรายละเอียดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบ รวมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยจัดทำเป็นตารางกำหนดเวลาที่จะตรวจสอบและบำรุงรักษา

6.5 กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 240 วัน นับถัดจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จทั้งระบบ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ รวมถึงการทดสอบระบบสูบส่งตะกอนให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ

-7- /7. การชำระ...

7. การชำระค่าจ้างและการจ่ายเงิน

7.1  การจ่ายค่าจ้างงานจ้างงานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่

7.1.1	กปภ. จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม(Lump Sum)โดยเบิกจ่ายตามผลงานที่ระบุในสัญญาจ้าง

7.1.2	การจ่ายค่างานตามข้อ 7.1.1 ให้เป็นไปตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และปรับค่า K (จำนวน 9 แผ่น)

7.1.3	การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละครั้ง กปภ. จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นการประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย)

7.1.4	ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 15 ของค่างานจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน   ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า หลังจากที่ กปภ. ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเสนอแล้วเท่านั้น

7.1.5	ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

7.2	  กปภ. จะชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคาร เพื่อแสดงชื่อธนาคาร  สาขา  ชื่อบัญชี  ประเภท  และเลขที่บัญชี แจ้งให้แก่ กปภ. ก่อนหรือภายในวันลงนามในสัญญา โดยเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บและยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในส่วนของงานจ้างงานก่อสร้างระบบระบายตะกอน พร้อมจัดหาติดตั้งระบบสูบส่งตะกอน กปภ.สาขาหาดใหญ่ คิดในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน

-8- /9. การรับประกัน...

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย และตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนั้น ผู้รับจ้าง

จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของระบบสูบส่งตะกอนอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กปภ. โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา และ/หรือ เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสม ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ โดยค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลารับประกันผลงานนี้

10.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  240  วัน

11.	ราคากลางในการเริ่มประมูล 16,381,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

12.	ในการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 30,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคา ครั้งละไม่น้อยกว่า 30,000.- จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

กองแผนและวิชาการ